## PF_E_N (hidden)
LCCO2、LCCの算定（庁舎新築） |  |  | 標準仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 熱源容量（kW） |  |  | 床面積 |  | 外壁面積率 |  | 開口部面積率 |  | 太陽光発電 |  | 風力発電 |  |  |  | 延床面積に対する外壁、外部建具の面積率の規模による推移
|  |  | 比較仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準値 | 設定値 | 標準値 | 設定値
|  |  | 検討段階 | 新築・改築 | 1 |  | 1478.6039 | 1478.6039 | 1940.9665 | 1434 | 12345 | 919.383 | 3221.4311 | 56.4444 | 283.9393 | 20 | 20 | 10 | 4 |  |  | 延床面積 | 205.4 | 424.3 | 798.1
[7 empty] | 103.7 | 125.6 | 168.4 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 外壁面積率 | 1 | 0.96 | 0.67
| LCA評価項目 | 選択肢 | code | 補正項目 |  |  | 仕様の選択 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円） |  |  |  | 仕様の選択 |  |  |  | 外部建具面積率 | 0.03 | 0.19 | 0.22
|  |  |  | 規模補正 | 熱源容量 | 補正率 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 1980年 | 1990年 | 2004年 |  | ※建築積算の知識－コストプランニングの足掛かり－（建築積算資格者研修用） 社団法人日本建築積算協会
|  |  |  | （%） | 補正(%) | (%) |  |  |  | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 以前仕様 | 仕様 | 仕様 |  | 1 | 1 | 1 | 1
建築工事 | 断熱仕様 | type1 | 1 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 18365.213 | 9801.1034 | 18365.213 | 94.4142 | 6743.6522 | 3818.8754 | 6743.6522 | 1730.618 | ○ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | type2 | 2 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 28745.9833 | 17181.1722 | 28745.9833 | 161.3931 | 10761.2961 | 6444.0997 | 10761.2961 | 2796.6692 |  | ○ |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | type3 | 3 | 350.4% |  | 350.4% | ○ | ○ | ○ | 30776.0239 | 17181.1722 | 30776.0239 | 176.9774 | 11140.1559 | 6444.0997 | 11140.1559 | 2872.4412 |  |  | ○ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | type4 | 4 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 32695.3682 | 19484.3853 | 32695.3682 | 191.7119 | 11497.8859 | 6873.3756 | 11497.8859 | 2986.9147 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | type5 | 5 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 38109.9792 | 21515.1275 | 38109.9792 | 228.194 | 14433.5017 | 8406.0852 | 14433.5017 | 3721.753 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | type6 | 6 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 42059.3642 | 23818.3407 | 42059.3642 | 258.5128 | 15174.4465 | 8837.8991 | 15174.4465 | 3911.2713 |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
| 庇 | 無し | 1 | 503% |  | 503% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 有り | 2 | 503% |  | 503% |  |  |  | 2772.3125 | 1663.3875 | 0 | 116.4644 | 464.6737 | 278.8042 | 0 | 74.3478 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 107836.2744 | 60201.2008 | 107836.2744 | 620.1121 | 39034.0519 | 22579.5153 | 39034.0519 | 10064.7619 |  |  |  | 9
[8 empty] | 比較仕様 |  | 107836.2744 | 60201.2008 | 107836.2744 | 620.1121 | 39034.0519 | 22579.5153 | 39034.0519 | 10064.7619 |  |  |  | 10
[9 empty] | 選択仕様 | 107836.2744 | 60201.2008 | 107836.2744 | 620.1121 | 39034.0519 | 22579.5153 | 39034.0519 | 10064.7619 |  |  |  | 11
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13
14
電気工事 | 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | 0% | 0% | 0% | 14091.861 | 24779.6138 | 28183.7219 | 72.3726 | 8409.1 | 17030.58 | 16818.2 | 4225.788 | 100% | 100% |  | 15
|  | HF型蛍光灯 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | 100% | 100% | 100% | 5969.5178 | 12670.1209 | 11939.0355 | 31.4769 | 7261.1 | 17681.496 | 14522.2 | 3946.4796 |  |  | 100% | 16
|  | HF型蛍光灯＋調光制御 | 3 | 860.9% |  | 860.9% | 0% | 0% | 0% | 6261.4878 | 13049.6821 | 12522.9757 | 32.9259 | 7978.6 | 18542.496 | 15957.2 | 4247.8296 |  |  |  | 17
| 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 297.1032 | 496.1513 | 594.2064 | 1.5315 | 302.4 | 948.78 | 604.8 | 185.598 | ○ | ○ |  | 18
| （共用部門） | HF型蛍光灯 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 236.2129 | 615.0707 | 472.4258 | 1.3077 | 369.6 | 1146.6 | 739.2 | 225.54 |  |  | ○ | 19
|  | HF型蛍光灯＋人感センサー | 3 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 236.2129 | 615.0707 | 472.4258 | 1.3077 | 609 | 1433.88 | 1218 | 326.088 |  |  |  | 20
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 53423.8111 | 114369.3802 | 106847.6221 | 282.2353 | 65691.068 | 162087.0608 | 131382.136 | 35916.0265 |  |  |  | 21
[8 empty] | 比較仕様 |  | 53423.8111 | 114369.3802 | 106847.6221 | 282.2353 | 65691.068 | 162087.0608 | 131382.136 | 35916.0265 |  |  |  | 22
[9 empty] | 選択仕様 | 53423.8111 | 114369.3802 | 106847.6221 | 282.2353 | 65691.068 | 162087.0608 | 131382.136 | 35916.0265 |  |  |  | 23
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25
26
空調工事 | 空調方式 | system1 | 1 | 860.9% | 115.6% | 995% |  |  |  | 22542.8473 | 27051.4167 | 62030.2231 | 232.7941 | 14094.964 | 16913.9568 | 38738.328 | 6125.1321 |  |  |  | 27
|  | system2 | 2 | 860.9% | 100% | 861% |  |  |  | 40821.2893 | 48985.5472 | 100394.3876 | 291.3765 | 22100.9058 | 26521.0869 | 55076.1533 | 9520.2218 |  |  |  | 28
|  | system3 | 3 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 42124.8023 | 50549.7628 | 104304.9267 | 299.9037 | 29449.7457 | 35339.6949 | 55284.6732 | 11157.8186 |  |  | ○ | 29
|  | system4 | 4 | [6 empty] | 42124.8023 | 50549.7628 | 104304.9267 | 299.9037 | 29799.7857 | 35759.7429 | 56334.7933 | 11339.8394 |  |  |  | 30
|  | system5 | 5 | [6 empty] | 44663.1032 | 53595.7239 | 117271.2277 | 246.351 | 27621.4893 | 33145.7872 | 53194.02 | 11359.8417 |  |  |  | 31
|  | system6 | 6 | [6 empty] | 28699.3324 | 34439.1989 | 81315.8104 | 198.3568 | 29902.976 | 35883.5712 | 80238.592 | 14602.5139 |  |  |  | 32
|  | system1_hex0 | 7 | [6 empty] | 19169.9278 | 23003.9134 | 51911.4647 | 212.9347 | 11179.764 | 13415.7168 | 29992.728 | 4609.2281 | ○ |  |  | 33
|  | system2_hex0 | 8 | [6 empty] | 36966.6979 | 44360.0374 | 88830.6133 | 265.9071 | 18895.7058 | 22674.8469 | 45460.5532 | 7853.5178 |  | ○ |  | 34
| 熱源方式 | 吸収式冷温水機 | 2 | 860.9% | 115.6% | 995.5% | ○ | ○ |  | 19306.7131 | 23168.0558 | 41448.9778 | 75.6929 | 7719.5418 | 9263.4501 | 16648.6253 | 3363.1617 | ○ | ○ | ○ | 35
|  | 空気熱源HP | 3 | 860.9% | 115.6% | 995.5% |  |  |  | 12793.9966 | 15352.796 | 25587.9933 | 49.4381 | 9325 | 11190 | 18650 | 3916.5 |  |  |  | 36
|  | 氷蓄熱ユニット | 4 | 860.9% | 115.6% | 995.5% |  |  |  | 32339.8763 | 38807.8516 | 64679.7526 | 121.4565 | 20050 | 24060 | 40100 | 8421 |  |  |  | 37
|  | 雪氷熱利用 | 6 | 860.9% | 115.6% | 995.5% |  |  |  | 63315.8688 | 68767.4562 | 13752.3346 | 1808.8884 | 22415.2 | 2306.64 | 5766.6 | 999.544 |  |  |  | 38
| CO2センサー | 無し | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ |  | 188.7971 | 226.5566 | 188.7971 | 2.3936 | 98.816 | 118.5792 | 210.048 | 42.7443 | ○ | ○ | ○ | 39
| 制御 | 有り | 2 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 291.6971 | 350.0365 | 295.7736 | 3.6858 | 991.428 | 1189.7136 | 1884.684 | 406.5826 |  |  |  | 40
| 高効率ファン | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 3155.8406 | 3787.0087 | 9467.5218 | 45.3734 | 2968.644 | 3562.3728 | 8905.932 | 1543.6949 | ○ | ○ | ○ | 41
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 3155.8406 | 3787.0087 | 9467.5218 | 45.3734 | 3095.5176 | 3714.6211 | 9286.5528 | 1609.6692 |  |  |  | 42
| 人感制御 | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 43
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | [14 empty] | 44
| サーミスター | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 45
| 制御 | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | [14 empty] | 46
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 557644.0803 | 669172.8964 | 1337893.4504 | 3644.6474 | 346389.5731 | 415667.4878 | 697735.9436 | 138665.3373 |  |  |  | 47
[8 empty] | 比較仕様 |  | 557718.6207 | 669262.3448 | 1338070.3066 | 3645.1031 | 346434.674 | 415721.6087 | 697823.2267 | 138682.9569 |  |  |  | 48
[9 empty] | 選択仕様 | 446309.7415 | 535571.6898 | 1119337.8957 | 3374.652 | 318581.3929 | 382297.6715 | 626751.767 | 124309.6348 |  |  |  | 49
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 74.5403 | 89.4484 | 176.8562 | 0.45574 | 45.1008 | 54.121 | 87.2831 | 17.6196 |  |  |  | 50
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | -111334.3388 | -133601.2066 | -218555.5547 | -269.9954 | -27808.1802 | -33369.8163 | -70984.1766 | -14355.7025 |  |  |  | 51
52
衛生工事 | 給湯器 | ガス瞬間湯沸し器 | 1 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 32.8235 | 39.3882 | 164.1177 | 1.1518 | 90.8209 | 108.9851 | 454.1044 | 65.391 | ○ | ○ |  | 53
|  | 電気温水器 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 125.3262 | 150.3915 | 626.6311 | 4.3977 | 283.6071 | 340.3285 | 1418.0355 | 204.1971 |  |  | ○ | 54
| 節水型器具 | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 860.2387 | 1032.2864 | 860.2387 | 35.4884 | 982.1355 | 1178.5626 | 982.1355 | 314.2834 | ○ | ○ |  | 55
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 1070.7485 | 1284.8982 | 1070.7485 | 44.1728 | 2531.3811 | 3037.6573 | 2531.3811 | 810.0419 |  |  | ○ | 56
| 雨水利用 | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 57
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 1147.6893 | 1377.2271 | 3246.3537 | 17.1568 | 3020.6857 | 3624.8229 | 8930.6872 | 1188.269 |  |  |  | 58
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 10296.7523 | 12356.1028 | 14612.3793 | 418.1331 | 24233.6325 | 29080.359 | 33999.6845 | 8731.3676 |  |  |  | 59
[8 empty] | 比較仕様 |  | 10296.7523 | 12356.1028 | 14612.3793 | 418.1331 | 24233.6325 | 29080.359 | 33999.6845 | 8731.3676 |  |  |  | 60
[9 empty] | 選択仕様 | 10296.7523 | 12356.1028 | 14612.3793 | 418.1331 | 24233.6325 | 29080.359 | 33999.6845 | 8731.3676 |  |  |  | 61
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 63
64
その他 | 太陽光発電 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 65
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 33028.8974 | 15200.7474 | 44970.0866 | 223.3768 | 21422.31 | 13464.8325 | 37380.63 | 7300.0373 |  |  |  | 66
| 風力発電 | 不採用 | 1 | 40% |  | 40% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 67
|  | 採用 | 2 | 40% |  | 40% |  |  |  | 8451.7946 | 5071.0768 | 16903.5893 | 63.8194 | 6600 | 3960 | 13200 | 2413.5408 |  |  |  | 68
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 比較仕様 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 選択仕様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 比較仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | 74.5403 | 89.4484 | 176.8562 | 0.45574 | 45.1008 | 54.121 | 87.2831 | 17.6196
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | 74.5403 | 89.4484 | 176.8562 | 0.45574 | 45.1008 | 54.121 | 87.2831 | 17.6196
[9 empty] | /㎡ | 0.0060381 | 0.0072457 | 0.014326 | 3.6917e-05 | 0.0036534 | 0.004384 | 0.0070703 | 0.0014273
[7 empty] | 標準仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | -111334.3388 | -133601.2066 | -218555.5547 | -269.9954 | -27808.1802 | -33369.8163 | -70984.1766 | -14355.7025
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | -111334.3388 | -133601.2066 | -218555.5547 | -269.9954 | -27808.1802 | -33369.8163 | -70984.1766 | -14355.7025
[9 empty] | /㎡ | -9.0186 | -10.8223 | -17.704 | -0.021871 | -2.2526 | -2.7031 | -5.75 | -1.1629

## PF_E_R (hidden)
LCCO2、LCCの算定（庁舎改修） |  |  | 標準仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 熱源容量（kW） |  |  | 床面積 |  | 外壁面積率 |  | 開口部面積率 |  | 太陽光発電 |  | 風力発電
|  |  | 比較仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準値 | 設定値 | 標準値 | 設定値
|  |  | 検討段階 | 新築・改築 | 1 |  | 1478.6039 | 1478.6039 | 1940.9665 | 1434 | 12345 | 919.383 | 3221.4311 | 56.4444 | 283.9393 | 20 | 20 | 10 | 4
| LCA評価項目 | 選択肢 | code | 補正項目 |  |  | 仕様の選択 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円） |  |  |  | 仕様の選択
|  |  |  | 規模補正 | 熱源容量 | 補正率 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 1980年 | 1990年 | 2004年
|  |  |  | （%） | 補正(%) | (%) |  |  |  | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 以前仕様 | 仕様 | 仕様
建築工事 | 断熱仕様 | type1 | 1 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 18365.213 | 4900.5517 | 0 | 47.2071 | 6748.2821 | 1909.4377 | 0 | 865.772 | ○ |  |  | 1
|  | type2 | 2 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 28745.9833 | 8590.5861 | 0 | 80.6965 | 10770.3035 | 3224.6763 | 0 | 1399.498 |  | ○ |  | 2
|  | type3 | 3 | 350.4% |  | 350.4% | ○ | ○ | ○ | 30776.0239 | 8590.5861 | 0 | 88.4887 | 11153.7932 | 3224.6763 | 0 | 1437.847 |  |  | ○ | 3
|  | type4 | 4 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 32695.3682 | 9742.1926 | 0 | 95.856 | 11515.9006 | 3441.9407 | 0 | 1495.7841 |  |  |  | 4
|  | type5 | 5 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 38109.9792 | 10757.5638 | 0 | 114.097 | 14456.1464 | 4208.2955 | 0 | 1862.2773 |  |  |  | 5
|  | type6 | 6 | 350.4% |  | 350.4% |  |  |  | 42059.3642 | 11909.1703 | 0 | 129.2564 | 15206.0985 | 4426.829 | 0 | 1957.7368 |  |  |  | 6
| 庇 | 無し | 1 | 503% |  | 503% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 7
|  | 有り | 2 | 503% |  | 503% |  |  |  | 2772.3125 | 831.6938 | 0 | 116.4644 | 464.6737 | 139.4021 | 0 | 60.4076 |  |  |  | 8
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 107836.2744 | 30100.6004 | 0 | 310.0561 | 39081.8357 | 11298.9606 | 0 | 5038.0796 |  |  |  | 9
[8 empty] | 比較仕様 |  | 107836.2744 | 30100.6004 | 0 | 310.0561 | 39081.8357 | 11298.9606 | 0 | 5038.0796 |  |  |  | 10
[9 empty] | 選択仕様 | 107836.2744 | 30100.6004 | 0 | 310.0561 | 39081.8357 | 11298.9606 | 0 | 5038.0796 |  |  |  | 11
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13
14
電気工事 | 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | 0% | 0% | 0% | 14091.861 | 11436.7448 | 14091.861 | 48.2484 | 8409.1 | 8515.29 | 8409.1 | 2533.349 | 100% | 100% |  | 15
|  | HF型蛍光灯 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | 100% | 100% | 100% | 5969.5178 | 5847.7481 | 5969.5178 | 20.9846 | 7261.1 | 8840.748 | 7261.1 | 2336.2948 |  |  | 100% | 16
|  | HF型蛍光灯＋調光制御 | 3 | 860.9% |  | 860.9% | 0% | 0% | 0% | 6261.4878 | 6022.9302 | 6261.4878 | 21.9506 | 7978.6 | 9271.248 | 7978.6 | 2522.8448 |  |  |  | 17
| 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 297.1032 | 248.0757 | 297.1032 | 1.021 | 302.4 | 474.39 | 302.4 | 107.919 | ○ | ○ |  | 18
| （共用部門） | HF型蛍光灯 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 236.2129 | 307.5354 | 236.2129 | 0.87179 | 369.6 | 573.3 | 369.6 | 131.25 |  |  | ○ | 19
|  | HF型蛍光灯＋人感センサー | 3 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 236.2129 | 307.5354 | 236.2129 | 0.87179 | 609 | 716.94 | 609 | 193.494 |  |  |  | 20
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 53423.8111 | 52989.5221 | 53423.8111 | 188.1569 | 65691.068 | 81043.5304 | 65691.068 | 21242.5666 |  |  |  | 21
[8 empty] | 比較仕様 |  | 53423.8111 | 52989.5221 | 53423.8111 | 188.1569 | 65691.068 | 81043.5304 | 65691.068 | 21242.5666 |  |  |  | 22
[9 empty] | 選択仕様 | 53423.8111 | 52989.5221 | 53423.8111 | 188.1569 | 65691.068 | 81043.5304 | 65691.068 | 21242.5666 |  |  |  | 23
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25
26
空調工事 | 空調方式 | system1 | 1 | 860.9% | 115.6% | 995.5% |  |  |  | 22542.8473 | 13525.7084 | 22542.8473 | 134.8411 | 14094.964 | 8456.9784 | 14094.964 | 3138.7522 |  |  |  | 27
|  | system2 | 2 | 860.9% | 100% | 860.9% |  |  |  | 40821.2893 | 24492.7736 | 40821.2893 | 174.3355 | 22100.9058 | 13260.5434 | 22100.9058 | 5220.2971 |  |  |  | 28
|  | system3 | 3 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 42124.8023 | 25274.8814 | 42124.8023 | 178.5991 | 29449.7457 | 17669.8475 | 17945.7457 | 5980.5955 |  |  | ○ | 29
|  | system4 | 4 | [6 empty] | 42124.8023 | 25274.8814 | 42124.8023 | 178.5991 | 29799.7857 | 17879.8714 | 18295.7857 | 6071.6059 |  |  |  | 30
|  | system5 | 5 | [6 empty] | 44663.1032 | 26797.8619 | 44663.1032 | 134.1925 | 27621.4893 | 16572.8936 | 16117.4893 | 6008.7232 |  |  |  | 31
|  | system6 | 6 | [6 empty] | 28699.3324 | 17219.5995 | 28699.3324 | 105.8989 | 29902.976 | 17941.7856 | 27166.976 | 7501.1738 |  |  |  | 32
|  | system1_hex0 | 7 | [6 empty] | 19169.9278 | 11501.9567 | 19169.9278 | 124.9114 | 11179.764 | 6707.8584 | 11179.764 | 2380.8002 | ○ |  |  | 33
|  | system2_hex0 | 8 | [6 empty] | 36966.6979 | 22180.0187 | 36966.6979 | 161.6008 | 18895.7058 | 11337.4235 | 18895.7058 | 4386.9451 |  | ○ |  | 34
| 熱源方式 | 吸収式冷温水機 | 2 |  |  |  | ○ | ○ |  | 19306.7131 | 11584.0279 | 19306.7131 | 48.0496 | 7719.5418 | 4631.7251 | 7719.5418 | 2007.0809 |  |  | ○ | 35
|  | 空気熱源HP | 3 | [6 empty] | 12793.9966 | 7676.398 | 12793.9966 | 32.9588 | 9325 | 5595 | 9325 | 2424.5 |  |  |  | 36
|  | 氷蓄熱ユニット | 4 | [6 empty] | 32339.8763 | 19403.9258 | 32339.8763 | 80.971 | 20050 | 12030 | 20050 | 5213 |  |  |  | 37
|  | 雪氷熱利用 | 6 | [6 empty] | 63315.8688 | 34383.7281 | 13752.3346 | 1808.8884 | 22415.2 | 1153.32 | 5766.6 | 884.212 |  |  |  | 38
| CO2センサー | 無し | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ |  | 188.7971 | 113.2783 | 0 | 1.1968 | 98.816 | 59.2896 | 55.616 | 21.3722 | ○ | ○ | ○ | 39
| 制御 | 有り | 2 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 291.6971 | 175.0183 | 4.0765 | 1.8494 | 991.428 | 594.8568 | 656.628 | 224.2913 |  |  |  | 40
| 高効率ファン | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 3155.8406 | 3787.0087 | 9467.5218 | 45.3734 | 2968.644 | 3562.3728 | 8905.932 | 1543.6949 | ○ | ○ | ○ | 41
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 3155.8406 | 3787.0087 | 9467.5218 | 45.3734 | 3095.5176 | 3714.6211 | 9286.5528 | 1609.6692 |  |  |  | 42
| 人感制御 | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 43
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | [14 empty] | 44
| サーミスター | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 45
| 制御 | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | [14 empty] | 46
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 557644.0803 | 350887.2232 | 610354.6828 | 2352.0839 | 346389.5731 | 223167.5975 | 298095.0378 | 82237.5294 |  |  |  | 47
[8 empty] | 比較仕様 |  | 557644.0803 | 350887.2232 | 610354.6828 | 2352.0839 | 346389.5731 | 223167.5975 | 298095.0378 | 82237.5294 |  |  |  | 48
[9 empty] | 選択仕様 | 446511.0914 | 284207.4298 | 500847.0081 | 2168.5249 | 318722.158 | 206567.1484 | 255315.2162 | 72824.8513 |  |  |  | 49
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | -111132.989 | -66679.7934 | -109507.6747 | -183.559 | -27667.4151 | -16600.4491 | -42779.8217 | -9412.6781 |  |  |  | 51
52
衛生工事 | 給湯器 | ガス瞬間湯沸し器 | 1 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 32.8235 | 19.6941 | 65.6471 | 0.57589 | 90.8209 | 54.4925 | 181.6418 | 32.6955 | ○ | ○ |  | 53
|  | 電気温水器 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 125.3262 | 75.1957 | 250.6525 | 2.1989 | 283.6071 | 170.1643 | 567.2142 | 102.0986 |  |  | ○ | 54
| 節水型器具 | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 860.2387 | 516.1432 | 0 | 17.7442 | 982.1355 | 589.2813 | 0 | 157.1417 | ○ | ○ |  | 55
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 1070.7485 | 642.4491 | 0 | 22.0864 | 2531.3811 | 1518.8286 | 0 | 405.021 |  |  | ○ | 56
| 雨水利用 | 不採用 | 1 | 860.9% |  | 860.9% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 57
|  | 採用 | 2 | 860.9% |  | 860.9% |  |  |  | 1147.6893 | 1377.2271 | 3246.3537 | 17.1568 | 3020.6857 | 3624.8229 | 8930.6872 | 1188.269 |  |  |  | 58
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 10296.7523 | 6178.0514 | 2157.8135 | 209.0665 | 24233.6325 | 14540.1795 | 4883.026 | 4365.6838 |  |  |  | 59
[8 empty] | 比較仕様 |  | 10296.7523 | 6178.0514 | 2157.8135 | 209.0665 | 24233.6325 | 14540.1795 | 4883.026 | 4365.6838 |  |  |  | 60
[9 empty] | 選択仕様 | 10296.7523 | 6178.0514 | 2157.8135 | 209.0665 | 24233.6325 | 14540.1795 | 4883.026 | 4365.6838 |  |  |  | 61
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 63
64
その他 | 太陽光発電 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 65
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 33028.8974 | 7600.3737 | 22485.0433 | 163.0728 | 21422.31 | 6732.4163 | 18690.315 | 4737.0841 |  |  |  | 66
| 風力発電 | 不採用 | 1 | 40% |  | 40% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 67
|  | 採用 | 2 | 40% |  | 40% |  |  |  | 8451.7946 | 2535.5384 | 8451.7946 | 40.7735 | 6600 | 1980 | 6600 | 1541.9844 |  |  |  | 68
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 比較仕様 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 選択仕様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 比較仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | /㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 標準仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | -111132.989 | -66679.7934 | -109507.6747 | -183.559 | -27667.4151 | -16600.4491 | -42779.8217 | -9412.6781
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | -111132.989 | -66679.7934 | -109507.6747 | -183.559 | -27667.4151 | -16600.4491 | -42779.8217 | -9412.6781
[9 empty] | /㎡ | -9.0023 | -5.4014 | -8.8706 | -0.014869 | -2.2412 | -1.3447 | -3.4654 | -0.76247

## HS_E_N (hidden)
LCCO2、LCCの算定（学校新築） |  |  | 標準仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 熱源容量（kW） |  |  | 床面積 |  | 外壁面積率 |  | 開口部面積率 |  | 太陽光発電 |  | 風力発電
|  |  | 比較仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準値 | 設定値 | 標準値 | 設定値
|  |  | 検討段階 | 新築・改築 | 1 |  | 1990.7349 | 1990.7349 | 1990.7349 | 12345 | 12345 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 4
[7 empty] | 139.6177 | 144.7794 | 155.6128
| LCA評価項目 | 選択肢 | code | 補正項目 |  |  | 仕様の選択 |  |  | LCCO2 |  |  |  | LCC |  |  |  | 仕様の選択
|  |  |  | 規模補正 | 熱源容量 | 補正率 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 1980年 | 1990年 | 2004年
|  |  |  | （%） | 補正(%) | (%) |  |  |  | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 以前仕様 | 仕様 | 仕様
建築工事 | 断熱仕様 | type1 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 139168.3559 | 72986.7931 | 139168.3559 | 673.7183 | 86356.762 | 49854.9025 | 86356.762 | 22256.8426 | ○ |  |  | 1
|  | type2 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 157962.6621 | 95539.9605 | 157962.6621 | 817.9994 | 89858.8154 | 54057.3667 | 89858.8154 | 23377.4998 |  | ○ |  | 2
|  | type3 | 3 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 167145.1948 | 101049.4801 | 167145.1948 | 874.6961 | 110457.6493 | 66416.667 | 110457.6493 | 28733.1966 |  |  | ○ | 3
|  | type4 | 4 | 100% |  | 100% |  |  |  | 203463.2017 | 123602.6476 | 203463.2017 | 1153.504 | 117224.9605 | 70619.1312 | 117224.9605 | 30506.9052 |  |  |  | 4
|  | type5 | 5 | 100% |  | 100% |  |  |  | 294876.4047 | 179212.9326 | 294876.4047 | 1772.4925 | 137893.3772 | 83163.0987 | 137893.3772 | 35894.9853 |  |  |  | 5
|  | type6 | 6 | 100% |  | 100% |  |  |  | 312400.1054 | 179212.9326 | 312400.1054 | 1907.0193 | 141177.9399 | 83163.0987 | 141177.9399 | 36551.8979 |  |  |  | 6
| 庇 | 無し | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 7
|  | 有り | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 41362.7863 | 24817.6718 | 0 | 1737.6433 | 6932.9114 | 4159.7469 | 0 | 1109.2658 |  |  |  | 8
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 167145.1948 | 101049.4801 | 167145.1948 | 874.6961 | 110457.6493 | 66416.667 | 110457.6493 | 28733.1966 |  |  |  | 9
[8 empty] | 比較仕様 |  | 167145.1948 | 101049.4801 | 167145.1948 | 874.6961 | 110457.6493 | 66416.667 | 110457.6493 | 28733.1966 |  |  |  | 10
[9 empty] | 選択仕様 | 167145.1948 | 101049.4801 | 167145.1948 | 874.6961 | 110457.6493 | 66416.667 | 110457.6493 | 28733.1966 |  |  |  | 11
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13
14
電気工事 | 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 38249.3369 | 67258.9517 | 76498.6738 | 196.44 | 22824.7 | 46225.86 | 45649.4 | 11469.996 | 100% | 100% |  | 15
| (事務室・教室） | HF型蛍光灯 | 2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 16202.9768 | 34390.3283 | 32405.9535 | 85.4372 | 19708.7 | 47992.632 | 39417.4 | 10711.8732 |  |  | 100% | 16
|  | HF型蛍光灯＋調光制御 | 3 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 16995.467 | 35420.5656 | 33990.934 | 89.3704 | 21656.2 | 50329.632 | 43312.4 | 11529.8232 |  |  |  | 17
| 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 1841.8142 | 3304.6381 | 3683.6283 | 9.484 | 1160.65 | 2713.38 | 2321.3 | 619.533 | ○ | ○ |  | 18
| (体育館） | HF型蛍光灯 | 2 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 830.8164 | 1969.6323 | 1661.6327 | 4.4585 | 1050.4 | 2923.32 | 2100.8 | 607.452 |  |  | ○ | 19
|  | 高圧水銀灯 | 3 | 100% |  | 100% |  |  |  | 763.5961 | 1591.4246 | 1527.1922 | 4.0154 | 1137.9 | 3028.32 | 2275.8 | 644.202 |  |  |  | 20
|  | メタルハライドランプ | 3 |  |  | 0% | [14 empty] | 21
|  | ナトリウムランプ | 3 |  |  | 0% | [14 empty] | 22
| 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 3 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 2985.1798 | 4985.1393 | 5970.3595 | 15.3882 | 3038.4 | 9532.98 | 6076.8 | 1864.818 | 100% | 100% |  | 23
| （共用部門） | HF型蛍光灯 | 3 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 2373.3773 | 6179.9964 | 4746.7546 | 13.1392 | 3713.6 | 11520.6 | 7427.2 | 2266.14 |  |  | 100% | 24
|  | HF型蛍光灯＋人感センサー | 3 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 2373.3773 | 6179.9964 | 4746.7546 | 13.1392 | 6119 | 14407.08 | 12238 | 3276.408 |  |  |  | 25
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 19407.1704 | 42539.957 | 38814.3409 | 103.0349 | 24472.7 | 62436.552 | 48945.4 | 13585.4652 |  |  |  | 26
[8 empty] | 比較仕様 |  | 19407.1704 | 42539.957 | 38814.3409 | 103.0349 | 24472.7 | 62436.552 | 48945.4 | 13585.4652 |  |  |  | 27
[9 empty] | 選択仕様 | 19407.1704 | 42539.957 | 38814.3409 | 103.0349 | 24472.7 | 62436.552 | 48945.4 | 13585.4652 |  |  |  | 28
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
31
空調工事 | 空調方式 | system1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 725386.5576 | 870463.8691 | 2176159.6728 | 4838.6624 | 49222.38 | 63989.094 | 147667.14 | 26087.8614 | ○ |  |  | 32
|  | system2 | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 57349.0588 | 74553.7764 | 172047.1764 | 424.5741 | 32358.3 | 42065.79 | 97074.9 | 17149.899 |  | ○ |  | 33
|  | system3 | 3 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 150513.0055 | 195666.9071 | 451539.0164 | 1040.1595 | 43887 | 57053.1 | 131661 | 23260.11 |  |  | ○ | 34
|  | system4 | 4 | [6 empty] | 158038.6558 | 205450.2525 | 474115.9673 | 1092.1674 | 46081.35 | 59905.755 | 138244.05 | 24423.1155 |  |  |  | 35
|  | system5 | 5 | [6 empty] | 162554.0459 | 211320.2597 | 487662.1378 | 1123.3722 | 47397.96 | 61617.348 | 142193.88 | 25120.9188 |  |  |  | 36
| ポンプ制御 | 定流量 | 1 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 37
|  | バイパス制御 | 2 | [6 empty] | 8573.8946 | 11146.063 | 25721.6839 | 59.2521 | 2500 | 3250 | 7500 | 1325 |  |  |  | 38
|  | インバーター制御 | 3 | [6 empty] | 10288.6736 | 13375.2756 | 30866.0207 | 71.1026 | 3000 | 3900 | 9000 | 1590 |  |  |  | 39
| 冷房 | 冷房なし | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ |  | 40
|  | 全館：冷房 | 1 | [6 empty] | 53169.4114 | 69120.2348 | 159508.2341 | 393.6308 | 30000 | 39000 | 90000 | 15900 |  |  |  | 41
|  | 全館：冷房＋全熱交 | 2 | [6 empty] | 171477.8926 | 222921.2604 | 514433.6779 | 1185.0428 | 50000 | 65000 | 150000 | 26500 |  |  |  | 42
|  | 事務室：冷房 | 3 | [6 empty] | 41154.6942 | 53501.1025 | 123464.0827 | 284.4103 | 12000 | 15600 | 36000 | 6360 |  |  |  | 43
|  | 事務室：冷房＋全熱交 | 4 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 68591.1571 | 89168.5042 | 205773.4712 | 474.0171 | 20000 | 26000 | 60000 | 10600 |  |  | ○ | 44
| 高効率ファン | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 45
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | [14 empty] | 46
| 人感制御 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 47
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | [14 empty] | 48
| サーミスター | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 49
| 制御 | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | [14 empty] | 50
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 219104.1625 | 284835.4113 | 657312.4876 | 1514.1766 | 63887 | 83053.1 | 191661 | 33860.11 |  |  |  | 51
[8 empty] | 比較仕様 |  | 219104.1625 | 284835.4113 | 657312.4876 | 1514.1766 | 63887 | 83053.1 | 191661 | 33860.11 |  |  |  | 52
[9 empty] | 選択仕様 | 219104.1625 | 284835.4113 | 657312.4876 | 1514.1766 | 63887 | 83053.1 | 191661 | 33860.11 |  |  |  | 53
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55
56
衛生工事 | 給湯器 | ガス瞬間湯沸し器 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 599.7755 | 719.7306 | 2998.8776 | 21.0463 | 1622.5894 | 1947.1073 | 8112.9472 | 1168.2644 | ○ | ○ |  | 57
|  | 電気温水器 | 2 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 698.2461 | 837.8953 | 3491.2306 | 24.5016 | 1565.0057 | 1878.0068 | 7825.0284 | 1126.8041 |  |  | ○ | 58
| 節水型器具 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 7405.6112 | 8886.7334 | 7405.6112 | 305.5118 | 8454.9947 | 10145.9937 | 8454.9947 | 2705.5983 | ○ | ○ |  | 59
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 9217.8456 | 11061.4147 | 9217.8456 | 380.2739 | 21792.1195 | 26150.5434 | 21792.1195 | 6973.4782 |  |  | ○ | 60
| 雨水利用 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 61
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 652.7061 | 742.7345 | 1958.1183 | 8.9351 | 2379.7659 | 2546.985 | 6920.3478 | 1096.0289 |  |  |  | 62
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 9916.0917 | 11899.31 | 12709.0762 | 404.7756 | 23357.1252 | 28028.5502 | 29617.1479 | 8100.2823 |  |  |  | 63
[8 empty] | 比較仕様 |  | 9916.0917 | 11899.31 | 12709.0762 | 404.7756 | 23357.1252 | 28028.5502 | 29617.1479 | 8100.2823 |  |  |  | 64
[9 empty] | 選択仕様 | 9916.0917 | 11899.31 | 12709.0762 | 404.7756 | 23357.1252 | 28028.5502 | 29617.1479 | 8100.2823 |  |  |  | 65
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 67
68
その他 | 太陽光発電 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 69
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 33028.8974 | 15200.7474 | 44970.0866 | 223.3768 | 21422.31 | 13464.8325 | 37380.63 | 7300.0373 |  |  |  | 70
| 風力発電 | 不採用 | 1 | 40% |  | 40% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 71
|  | 採用 | 2 | 40% |  | 40% |  |  |  | 8451.7946 | 5071.0768 | 16903.5893 | 63.8194 | 6600 | 3960 | 13200 | 2413.5408 |  |  |  | 72
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 比較仕様 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 選択仕様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 比較仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | /㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 標準仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | /㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HS_E_R (hidden)
LCCO2、LCCの算定（学校改修） |  |  | 標準仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 熱源容量（kW） |  |  | 床面積 |  | 外壁面積率 |  | 開口部面積率 |  | 太陽光発電 |  | 風力発電
|  |  | 比較仕様 | 2005年 | 仕様 | 3 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準モデル | 設定値 | 標準値 | 設定値 | 標準値 | 設定値
|  |  | 検討段階 | 新築・改築 |  |  | 1990.7349 | 1990.7349 | 1990.7349 | 12345 | 12345 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 4
| LCA評価項目 | 選択肢 | code | 補正項目 |  |  | 仕様の選択 |  |  | LCCO2 |  |  |  | LCC |  |  |  | 仕様の選択
|  |  |  | 規模補正 | 熱源容量 | 補正率 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 新営工事 | 修繕工事 | 改修工事 | 撤去・廃棄 | 1980年 | 1990年 | 2004年
|  |  |  | （%） | 補正(%) | (%) |  |  |  | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 以前仕様 | 仕様 | 仕様
建築工事 | 断熱仕様 | type1 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 139168.3559 | 36493.3965 | 0 | 336.8591 | 86396.7283 | 24927.4513 | 0 | 11132.418 | ○ |  |  | 1
|  | type2 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 157962.6621 | 47769.9803 | 0 | 408.9997 | 89941.6461 | 27054.4019 | 0 | 11699.6048 |  | ○ |  | 2
|  | type3 | 3 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 167145.1948 | 50524.7401 | 0 | 437.3481 | 110540.4799 | 33234.052 | 0 | 14377.4532 |  |  | ○ | 3
|  | type4 | 4 | 100% |  | 100% |  |  |  | 203463.2017 | 61801.3238 | 0 | 576.752 | 117224.9605 | 35309.5656 | 0 | 15253.4526 |  |  |  | 4
|  | type5 | 5 | 100% |  | 100% |  |  |  | 294876.4047 | 89606.4663 | 0 | 886.2462 | 137893.3772 | 41581.5493 | 0 | 17947.4927 |  |  |  | 5
|  | type6 | 6 | 100% |  | 100% |  |  |  | 312400.1054 | 89606.4663 | 0 | 953.5096 | 141177.9399 | 41581.5493 | 0 | 18275.9489 |  |  |  | 6
| 庇 | 無し | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 7
|  | 有り | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 41362.7863 | 12408.8359 | 0 | 1737.6433 | 6932.9114 | 2079.8734 | 0 | 901.2785 |  |  |  | 8
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 167145.1948 | 50524.7401 | 0 | 437.3481 | 110540.4799 | 33234.052 | 0 | 14377.4532 |  |  |  | 9
[8 empty] | 比較仕様 |  | 167145.1948 | 50524.7401 | 0 | 437.3481 | 110540.4799 | 33234.052 | 0 | 14377.4532 |  |  |  | 10
[9 empty] | 選択仕様 | 167145.1948 | 50524.7401 | 0 | 437.3481 | 110540.4799 | 33234.052 | 0 | 14377.4532 |  |  |  | 11
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13
14
電気工事 | 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 38249.3369 | 31042.5931 | 38249.3369 | 130.96 | 22824.7 | 23112.93 | 22824.7 | 6876.233 | 100% | 100% |  | 15
| (事務室・教室） | HF型蛍光灯 | 2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 16202.9768 | 15872.4592 | 16202.9768 | 56.9581 | 19708.7 | 23996.316 | 19708.7 | 6341.3716 |  |  | 100% | 16
|  | HF型蛍光灯＋調光制御 | 3 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 16995.467 | 16347.9534 | 16995.467 | 59.5803 | 21656.2 | 25164.816 | 21656.2 | 6847.7216 |  |  |  | 17
| 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 1841.8142 | 1525.2176 | 1841.8142 | 6.3227 | 1160.65 | 1356.69 | 1160.65 | 367.799 | ○ | ○ |  | 18
| (体育館） | HF型蛍光灯 | 2 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 830.8164 | 909.0611 | 830.8164 | 2.9724 | 1050.4 | 1461.66 | 1050.4 | 356.246 |  |  | ○ | 19
|  | 高圧水銀灯 | 3 | 100% |  | 100% |  |  |  | 763.5961 | 734.5037 | 763.5961 | 2.6769 | 1137.9 | 1514.16 | 1137.9 | 378.996 |  |  |  | 20
|  | メタルハライドランプ | 3 |  |  | 0% | [14 empty] | 21
|  | ナトリウムランプ | 3 |  |  | 0% | [14 empty] | 22
| 照明方式 | 一般型蛍光灯 | 3 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 2985.1798 | 2492.5697 | 2985.1798 | 10.2588 | 3038.4 | 4766.49 | 3038.4 | 1084.329 | 100% | 100% |  | 23
| （共用部門） | HF型蛍光灯 | 3 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 2373.3773 | 3089.9982 | 2373.3773 | 8.7595 | 3713.6 | 5760.3 | 3713.6 | 1318.75 |  |  | 100% | 24
|  | HF型蛍光灯＋人感センサー | 3 | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 2373.3773 | 3089.9982 | 2373.3773 | 8.7595 | 6119 | 7203.54 | 6119 | 1944.154 |  |  |  | 25
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 19407.1704 | 19871.5185 | 19407.1704 | 68.69 | 24472.7 | 31218.276 | 24472.7 | 8016.3676 |  |  |  | 26
[8 empty] | 比較仕様 |  | 19407.1704 | 19871.5185 | 19407.1704 | 68.69 | 24472.7 | 31218.276 | 24472.7 | 8016.3676 |  |  |  | 27
[9 empty] | 選択仕様 | 19407.1704 | 19871.5185 | 19407.1704 | 68.69 | 24472.7 | 31218.276 | 24472.7 | 8016.3676 |  |  |  | 28
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
31
空調工事 | 空調方式 | system1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 725386.5576 | 435231.9346 | 725386.5576 | 2419.3312 | 97069.992 | 58241.9952 | 97069.992 | 25238.1979 | ○ | ○ |  | 32
|  | system2 | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 57349.0588 | 34409.4353 | 57349.0588 | 212.2871 | 32358.3 | 19414.98 | 32358.3 | 8413.158 |  |  |  | 33
|  | system3 | 3 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 150513.0055 | 90307.8033 | 150513.0055 | 520.0797 | 43887 | 26332.2 | 43887 | 11410.62 |  |  | ○ | 34
|  | system4 | 4 | [6 empty] | 158038.6558 | 94823.1935 | 158038.6558 | 546.0837 | 46081.35 | 27648.81 | 46081.35 | 11981.151 |  |  |  | 35
|  | system5 | 5 | [6 empty] | 162554.0459 | 97532.4276 | 162554.0459 | 561.6861 | 47397.96 | 28438.776 | 47397.96 | 12323.4696 |  |  |  | 36
| ポンプ制御 | 定流量 | 1 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 37
|  | バイパス制御 | 2 | [6 empty] | 8573.8946 | 5144.3368 | 8573.8946 | 29.6261 | 2500 | 1500 | 2500 | 650 |  |  |  | 38
|  | インバーター制御 | 3 | [6 empty] | 10288.6736 | 6173.2041 | 10288.6736 | 35.5513 | 3000 | 1800 | 3000 | 780 |  |  |  | 39
| 冷房 | 冷房なし | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ |  | 40
|  | 全館：冷房 | 1 | [6 empty] | 53169.4114 | 31901.6468 | 53169.4114 | 196.8154 | 30000 | 18000 | 30000 | 7800 |  |  |  | 41
|  | 全館：冷房＋全熱交 | 2 | [6 empty] | 171477.8926 | 102886.7356 | 171477.8926 | 592.5214 | 50000 | 30000 | 50000 | 13000 |  |  |  | 42
|  | 事務室：冷房 | 3 | [6 empty] | 41154.6942 | 24692.8165 | 41154.6942 | 142.2051 | 12000 | 7200 | 12000 | 3120 |  |  |  | 43
|  | 事務室：冷房＋全熱交 | 4 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 68591.1571 | 41154.6942 | 68591.1571 | 237.0086 | 20000 | 12000 | 20000 | 5200 |  |  | ○ | 44
| 高効率ファン | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 45
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | [14 empty] | 46
| 人感制御 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 47
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | [14 empty] | 48
| サーミスター | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 49
| 制御 | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | [14 empty] | 50
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 219104.1625 | 131462.4975 | 219104.1625 | 757.0883 | 63887 | 38332.2 | 63887 | 16610.62 |  |  |  | 51
[8 empty] | 比較仕様 |  | 219104.1625 | 131462.4975 | 219104.1625 | 757.0883 | 63887 | 38332.2 | 63887 | 16610.62 |  |  |  | 52
[9 empty] | 選択仕様 | 219104.1625 | 131462.4975 | 219104.1625 | 757.0883 | 63887 | 38332.2 | 63887 | 16610.62 |  |  |  | 53
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55
56
衛生工事 | 給湯器 | ガス瞬間湯沸し器 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 599.7755 | 359.8653 | 1199.551 | 10.5231 | 1622.5894 | 973.5537 | 3245.1789 | 584.1322 | ○ | ○ |  | 57
|  | 電気温水器 | 2 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 698.2461 | 418.9477 | 1396.4922 | 12.2508 | 1565.0057 | 939.0034 | 3130.0114 | 563.402 |  |  | ○ | 58
| 節水型器具 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | 7405.6112 | 8886.7334 | 7405.6112 | 305.5118 | 8454.9947 | 10145.9937 | 8454.9947 | 2705.5983 | ○ | ○ |  | 59
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 9217.8456 | 11061.4147 | 9217.8456 | 380.2739 | 21792.1195 | 26150.5434 | 21792.1195 | 6973.4782 |  |  | ○ | 60
| 雨水利用 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 61
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 17147.7893 | 10288.6736 | 17147.7893 | 59.2521 | 5000 | 3000 | 5000 | 1300 |  |  |  | 62
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 9916.0917 | 11480.3624 | 10614.3378 | 392.5248 | 23357.1252 | 27089.5468 | 24922.1309 | 7536.8803 |  |  |  | 63
[8 empty] | 比較仕様 |  | 9916.0917 | 11480.3624 | 10614.3378 | 392.5248 | 23357.1252 | 27089.5468 | 24922.1309 | 7536.8803 |  |  |  | 64
[9 empty] | 選択仕様 | 9916.0917 | 11480.3624 | 10614.3378 | 392.5248 | 23357.1252 | 27089.5468 | 24922.1309 | 7536.8803 |  |  |  | 65
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 67
68
その他 | 太陽光発電 | 不採用 | 1 | 100% |  | 100% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 69
|  | 採用 | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  | 33028.8974 | 7600.3737 | 22485.0433 | 163.0728 | 21422.31 | 6732.4163 | 18690.315 | 4737.0841 |  |  |  | 70
| 風力発電 | 不採用 | 1 | 40% |  | 40% | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 71
|  | 採用 | 2 | 40% |  | 40% |  |  |  | 8451.7946 | 2535.5384 | 8451.7946 | 40.7735 | 6600 | 1980 | 6600 | 1541.9844 |  |  |  | 72
[7 empty] | 標準仕様 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 比較仕様 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 選択仕様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差 | （比較仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
[7 empty] | 差 | （選択仕様－標準仕様） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 比較仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | /㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 選択仕様の差 |  |  | LCCO2（kg-CO2） |  |  |  | LCC（千円）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 空調工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 衛生工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 差合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | /㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PF_LC_N (hidden)
庁舎 | [5 empty] | 1434 | ㎡
ライフサイクルコスト |  | 新築・改築
対策による増減分
初期建設費 | 工事区分 |  | 直接工事費 |  | 共通費率 | 工事費 | 単位 |  | 1 | 増減額(円) | 増減率(%)
（標準単価より） | 建築 | 189584102 |  | 円 | 21.99% | 231275564.432 | 円 |  | 建築 | 0 | 0%
| 電気 | 63695558 |  | 円 | 27.35% | 81114273.0864 | 円 |  | 電気 | 0 | 0%
| 空調 | 42605920 |  | 円 | 30.25% | 55495228 | 円 |  | 空調 | -27808180.2111 | -50.11%
| 衛生 | 15419853 |  | 円 | 32.52% | 20434403.9654 | 円 |  | 衛生 | 0 | 0%
[5 empty] | 合計 | 388319469.4838 | 円 |  | その他 | 0
[6 empty] | 270794.6091 | 円/㎡ |  | 合計 | -27808180.2111 | -7.161%
修繕費 |  |  |  | 修繕率 | 修繕率 | 工事費 | 単位
|  | 躯体以外 |  | 1%/年 | 60% | 142794211.5618 | 円
[6 empty] | 99577.5534 | 円/㎡
改修工事 | 更新部位 | 更新年数 | 更新回数 |  | 建築費に占める割合 | 工事費 | 単位
| 躯体 | 60 | 0 |  | 65% | 0 | 円
| 外装 | 30 | 1 |  | 20% | 46255112.8864 | 円
| 内装 | 20 | 2 |  | 15% | 69382669.3296 | 円
| 設備 | 15 | 3 |  | 25% | 117782928.7888 | 円
[5 empty] | 合計 | 233420711.0048 | 円
[6 empty] | 162775.9491 | 円/㎡
解体廃棄費 |  |  |  |  | 廃棄処分率 | 工事費 | 単位
[5 empty] | 10% | 38831946.9484 | 円
[6 empty] | 27079.4609 | 円/年㎡
| 建物寿命： | 60 | 年
LCC | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 4.5132 | 4.5133 | 4.4757 | -0.037543 | -0.8388% | 千円/年㎡
| 修繕 |  |  | 1.6596 | 1.6597 | 1.6146 | -0.045052 | -2.79% | 千円/年㎡
| 改修 |  |  | 2.7129 | 2.7131 | 2.6171 | -0.095834 | -3.662% | 千円/年㎡ |  |  | 2005年 | 1990年 | 1980年
| 水光熱費 |  |  | 2.72 | 2.72 | 1 | -1.72 | -172% | 千円/年㎡ |  | 光熱費 | 2.72 | 3 | 2.97
| 維持管理 | 県施設実績値から算定 |  | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 廃棄 |  |  | 0.45132 | 0.45135 | 0.43194 | -0.019381 | -4.487% | 千円/年㎡
|  |  | 合計 | 18.8371 | 18.8374 | 16.9193 | -1.9178 | -11.34% | 千円/年㎡
ライフサイクルＣＯ２
| 建物寿命： | 60 | 年
LCCO2 | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 14.934 | 14.9341 | 14.7837 | -0.15031 | -1.017% | kg-CO2/年㎡
| 修繕 |  |  | 5.677 | 5.6771 | 5.4966 | -0.18037 | -3.281% | kg-CO2/年㎡
| 改修 |  |  | 8.9 | 8.9002 | 8.6049 | -0.29507 | -3.429% | kg-CO2/年㎡ |  | 1 | 2005年 | 1990年 | 1980年
| 運用 |  |  | 42.3281 | 42.3281 | 11.6759 | -30.6521 | -262.5% | kg-CO2/年㎡ | LCC | CO2 | 42.3281 | 52.108 | 43.3472
| 維持管理 | 県施設実績値から按分 |  | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡ | 7.508 | ←ツール
| 廃棄 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.90964 | -0.00036451 | -0.04007% | kg-CO2/年㎡ | 6.78 | ←ツール福島実績値
|  |  | 合計 | 80.0791 | 80.0795 | 48.8008 | -31.2783 | -64.09% | kg-CO2/年㎡

## PF_LC_R (hidden)
庁舎 | [5 empty] | 1434 | ㎡
ライフサイクルコスト |  | 改修
対策による増減分
初期建設費 | 工事区分 |  | 直接工事費 |  | 共通費率 | 工事費 | 単位 |  |  | 増減額(円) | 増減率(%)
（標準単価より） | 建築 | 189584102 |  | 円 | 21.99% | 231275564.432 | 円 |  | 建築 | 0 | 0%
| 電気 | 63695558 |  | 円 | 27.35% | 81114273.0864 | 円 |  | 電気 | 0 | 0%
| 空調 | 42605920 |  | 円 | 30.25% | 55495228 | 円 |  | 空調 | -27808180.2111 | -50.11%
| 衛生 | 15419853 |  | 円 | 32.52% | 20434403.9654 | 円 |  | 衛生 | 0 | 0%
[5 empty] | 合計 | 388319469.4838 | 円 |  | その他 | 0
[6 empty] | 270794.6091 | 円/㎡ |  | 合計 | -27808180.2111 | -7.161%
修繕費 |  |  |  | 修繕率 | 修繕率 | 工事費 | 単位
|  | 躯体以外 |  | 1%/年 | 60% | 142794211.5618 | 円
[6 empty] | 99577.5534 | 円/㎡
改修工事 | 更新部位 | 更新年数 | 更新回数 |  | 建築費に占める割合 | 工事費 | 単位
（30年目） | 外装 | 30 | 1 |  | 20% | 46255112.8864 | 円
| 設備 | 15 | 1 |  | 25% | 39260976.2629 | 円
[5 empty] | 合計 | 85516089.1493 | 円
[6 empty] | 59634.6507 | 円/㎡
改修工事 | 更新部位 | 更新年数 | 更新回数 |  | 建築費に占める割合 | 工事費 | 単位
（30年目以降） | 躯体 | 60 | 0 |  | 65% | 0 | 円
| 外装 | 30 | 0 |  | 20% | 0 | 円
| 内装 | 20 | 1 |  | 15% | 34691334.6648 | 円
| 設備 | 15 | 1 |  | 25% | 39260976.2629 | 円
[5 empty] | 合計 | 73952310.9277 | 円
[6 empty] | 51570.6492 | 円/㎡
解体廃棄費 |  |  |  |  | 廃棄処分率 | 工事費 | 単位
[5 empty] | 10% | 38831946.9484 | 円
[6 empty] | 27079.4609 | 円/年㎡
| 建物寿命： | 30 | 年
LCC | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 1.9878 | 1.9878 | 1.9131 | -0.074706 | -3.905% | 千円/年㎡
| 修繕 |  |  | 1.6596 | 1.6596 | 1.6148 | -0.044824 | -2.776% | 千円/年㎡
| 改修 |  |  | 1.719 | 1.719 | 1.6035 | -0.11551 | -7.204% | 千円/年㎡
| 水光熱費 |  |  | 2.72 | 2.72 | 1 | -1.72 | -172% | 千円/年㎡
| 維持管理 | 県施設実績値から算定 |  | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 廃棄 |  |  | 0.45132 | 0.45132 | 0.42591 | -0.025416 | -5.967% | 千円/年㎡
|  |  | 合計 | 15.3178 | 15.3178 | 13.3373 | -1.9805 | -14.85% | 千円/年㎡
ライフサイクルＣＯ２
| 建物寿命： | 30 | 年
LCCO2 | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 6.5776 | 6.5776 | 6.2775 | -0.30008 | -4.78% | kg-CO2/年㎡
| 修繕 |  |  | 5.677 | 5.677 | 5.497 | -0.18005 | -3.275% | kg-CO2/年㎡
| 改修 |  |  | 5.6394 | 5.6394 | 5.3437 | -0.29569 | -5.533% | kg-CO2/年㎡
| 運用 |  |  | 42.3281 | 42.3281 | 11.6759 | -30.6521 | -262.5% | kg-CO2/年㎡ | LCC
| 維持管理 | 県施設実績値から按分 |  | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡ | 7.508 | ←ツール
| 廃棄 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.9095 | -0.00049564 | -0.0545% | kg-CO2/年㎡ | 6.78 | ←ツール福島実績値
|  |  | 合計 | 68.462 | 68.462 | 37.0336 | -31.4285 | -84.86% | kg-CO2/年㎡

## HS_LC_N (hidden)
学校（新築） |  |  |  |  | 標準モデル | 12345.53 | ㎡
ライフサイクルコスト
対策による増減分
初期建設費 | 工事区分 | 面積（㎡） | 直接工事費 |  | 共通費率 | 工事費 | 単位 |  |  | 増減額(円) | 増減率(%)
校舎棟 | 建築 | 9296.76 | 1231632466 | 円 | 22.25% | 1505678710 | 円 |  | 建築 | 0 | 0%
| 電気 |  | 114441295 | 円 | 26.71% | 145003800 | 円 |  | 電気 | 0 | 0%
| 空調 |  | 111518792 | 円 | 25.61% | 140082848.4877 | 円 |  | 空調 | 0 | 0%
| 衛生 |  | 50882478 | 円 | 25.61% | 63915348.5123 | 円 |  | 衛生 | 0 | 0%
体育館棟 | 建築 | 3048.77 | 407994795 | 円 | 22% | 497764940 | 円 |  | 建築 |  | 0%
| 電気 |  | 25198947 | 円 | 30.55% | 32896063 | 円 |  | 電気 |  | 0%
| 空調 |  | 103475 | 円 | 31.99% | 136578.8464 | 円 |  | 空調 |  | 0%
| 衛生 |  | 14845678 | 円 | 31.99% | 19595125.1536 | 円 |  | 衛生 |  | 0%
[5 empty] | 合計 | 2405073414 | 円 |  | その他 | 0
[6 empty] | 194813.2979 | 円/㎡ |  | 合計 | 0 | 0%
修繕費 |  |  |  | 修繕率 | 修繕率 | 工事費 | 単位
|  |  | 躯体以外工事費に対して | 1%/年 | 60% | 661701024.9 | 円
[6 empty] | 53598.4299 | 円/㎡
改修工事 | 更新部位 | 更新年数 | 更新回数 |  | 建築費に占める割合 | 工事費 | 単位
| 躯体 | 60 | 0 |  | 65% | 0 | 円
| 外装 | 30 | 1 |  | 20% | 400688730 | 円
| 内装 | 20 | 2 |  | 15% | 601033095 | 円
| 設備 | 15 | 3 |  | 25% | 301222323 | 円
[5 empty] | 合計 | 1302944148 | 円
[6 empty] | 105539.7499 | 円/㎡
解体廃棄費 |  |  |  |  | 廃棄処分率 | 工事費 | 単位
[5 empty] | 10% | 240507341.4 | 円
[6 empty] | 19481.3298 | 円/年㎡
| 建物寿命： | 60 | 年
LCC | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 3.2469 | 3.2469 | 3.2469 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 修繕 |  |  | 0.89331 | 0.89331 | 0.89331 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 改修 |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0% | 千円/年㎡ |  |  | 2005年 | 1990年 | 1980年
| 水光熱費 |  |  | 1.01 | 1.01 | 1 | -0.01 | -1% | 千円/年㎡ |  | 光熱費 | 1.01 | 1.08 | 1.1
| 維持管理 | 県施設実績値から算定 |  | 0.5497 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 廃棄 |  |  | 0.32469 | 0.32469 | 0.32469 | 0 | 0% | 千円/年㎡
|  |  | 合計 | 7.1246 | 7.1246 | 7.1146 | -0.01 | -0.1406% | 千円/年㎡
ライフサイクルＣＯ２
| 建物寿命： | 60 | 年
LCCO2 | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 10.257 | 10.257 | 10.257 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
| 修繕 |  |  | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
| 改修 |  |  | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡ |  |  | 2005年 | 1990年 | 1980年
| 運用 |  |  | 12.2285 | 12.2285 | 11.6759 | -0.55263 | -4.733% | kg-CO2/年㎡ |  | 光熱費 | 12.2285 | 12.9402 | 14.6788
| 維持管理 | 県施設実績値から按分 |  | 0.59568 | 0.59568 | 0.59568 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
| 廃棄 |  |  | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
|  |  | 合計 | 29.1442 | 29.1442 | 28.5916 | -0.55263 | -1.933% | kg-CO2/年㎡

## HS_LC_R (hidden)
学校（改修） |  |  |  |  | 標準モデル | 12345.53 | ㎡
ライフサイクルコスト
対策による増減分
初期建設費 | 工事区分 | 面積（㎡） | 直接工事費 |  | 共通費率 | 工事費 | 単位 |  |  | 増減額(円) | 増減率(%)
校舎棟 | 建築 | 9296.76 | 1231632466 | 円 | 22.25% | 1505678710 | 円 |  | 建築 | 0 | 0%
| 電気 |  | 114441295 | 円 | 26.71% | 145003800 | 円 |  | 電気 | 0 | 0%
| 空調 |  | 111518792 | 円 | 25.61% | 140082848.4877 | 円 |  | 空調 | 0 | 0%
| 衛生 |  | 50882478 | 円 | 25.61% | 63915348.5123 | 円 |  | 衛生 | 0 | 0%
体育館棟 | 建築 | 3048.77 | 407994795 | 円 | 22% | 497764940 | 円 |  | 建築 |  | 0%
| 電気 |  | 25198947 | 円 | 30.55% | 32896063 | 円 |  | 電気 |  | 0%
| 空調 |  | 103475 | 円 | 31.99% | 136578.8464 | 円 |  | 空調 |  | 0%
| 衛生 |  | 14845678 | 円 | 31.99% | 19595125.1536 | 円 |  | 衛生 |  | 0%
[5 empty] | 合計 | 2405073414 | 円 |  | その他 | 0
[6 empty] | 194813.2979 | 円/㎡ |  | 合計 | 0 | 0%
修繕費 |  |  |  | 修繕率 | 修繕率 | 工事費 | 単位
|  |  | 躯体以外工事費に対して | 1%/年 | 60% | 661701024.9 | 円
[6 empty] | 53598.4299 | 円/㎡
改修工事 | 更新部位 | 更新年数 | 更新回数 |  | 建築費に占める割合 | 工事費 | 単位
（30年目） | 外装 | 30 | 1 |  | 20% | 400688730 | 円
| 設備 | 15 | 1 |  | 25% | 100407441 | 円
[5 empty] | 合計 | 501096171 | 円
[6 empty] | 40589.2798 | 円/㎡
改修時は30年目時点の改修工事を新築工事と見立てる。
改修工事 | 更新部位 | 更新年数 | 更新回数 |  | 建築費に占める割合 | 工事費 | 単位
（30年目以降） | 躯体 | 60 | 0 |  | 65% | 0 | 円
| 外装 | 30 | 0 |  | 20% | 0 | 円
| 内装 | 20 | 1 |  | 15% | 300516547.5 | 円
| 設備 | 15 | 1 |  | 25% | 100407441 | 円
[5 empty] | 合計 | 400923988.5 | 円
[6 empty] | 32475.235 | 円/㎡
解体廃棄費 |  |  |  |  | 廃棄処分率 | 工事費 | 単位
[5 empty] | 10% | 240507341.4 | 円
[6 empty] | 19481.3298 | 円/年㎡
| 建物寿命： | 30 | 年
LCC | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 修繕 |  |  | 0.89331 | 0.89331 | 0.89331 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 改修 |  |  | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 水光熱費 |  |  | 1.01 | 1.01 | 1 | -0.01 | -1% | 千円/年㎡
| 維持管理 | 県施設実績値から算定 |  | 0.5497 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0% | 千円/年㎡
| 廃棄 |  |  | 0.32469 | 0.32469 | 0.32469 | 0 | 0% | 千円/年㎡
|  |  | 合計 | 5.2132 | 5.2132 | 5.2032 | -0.01 | -0.1922% | 千円/年㎡
ライフサイクルＣＯ２
| 建物寿命： | 30 | 年
LCCO2 | 段階 | 備考 |  | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 差額 | 増減率 | 単位
|  |  |  | (Ａ) | (Ｂ) | (Ｃ) | (=C-A) | (=(C-A)/C)
| 新築 |  |  | 4.2741 | 4.2741 | 4.2741 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
| 修繕 |  |  | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
| 改修 |  |  | 3.1403 | 3.1403 | 3.1403 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
| 運用 |  |  | 12.2285 | 12.2285 | 11.6759 | -0.55263 | -4.733% | kg-CO2/年㎡
| 維持管理 | 県施設実績値から按分 |  | 0.59568 | 0.59568 | 0.59568 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
| 廃棄 |  |  | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0 | 0% | kg-CO2/年㎡
|  |  | 合計 | 23.1106 | 23.1106 | 22.5579 | -0.55263 | -2.45% | kg-CO2/年㎡

## 記録 (hidden)
ブックパスワード | 1 | fukushima
シートパスワード | 1 | fuku_guide
60113 | 1 | 方位補正系数を作成（sheet EN_AC）、シートのロックを修正
60125 | 1 | 標準仕様、比較仕様の考え方の統一、シート全体の体裁、一部データの追加、バグの修正
60501 | 1.01 | 雪氷冷熱の熱源係数を変更。夜間の係数を0に、夏期昼間の係数を0.75→1.8に
60725 | 1.01 | LPG排出原単位の修正（58.6gCO2/MJ→59.8gCO2/MJ）
60820 | 1.02 | ツールのタイトルは「福島県建築物コスト-CO2評価シート」に変更
61013 | 1.03 | 地名の変更（４伊達郡は伊達市、伊達郡 ５原町市は南相馬市 １０田村郡は田村市、田村郡）

## 表紙
環境共生建築計画・設計指針準拠
福島県建築物CO2-コスト評価ツール
Microsoft Excel 2003 for Windows版
福島県土木部建築領域
平成18年3月

## 注意事項
注意事項
あとがき
計算ソフトの内容等に関する問い合わせ先
この計算ソフトは、福島県土木部建築領域営繕設備グループの委託を受けた(社)公共建築協会の再委託により、平成16,17年度の検討成果を基に（株）日建設計が開発したものです。ただし、この計算ソフトは今後、最新情報に基づくCO2原単位の改定や計算ソフトの内容充実、操作性の向上などを図ってゆく必要があります。その点をご了承いただき、ご活用いただければ幸いです。
平成18年3月
計算ソフト開発 （株）日建設計
お問い合わせは、必ずＦＡＸもしくは電子メールでお願いいたします。なお、回答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2003 for Windows等の操作に関しては、それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
福島県土木部建築領域営繕設備グループ FAX : 024（521）7717
E-Mail: eizensetsubi@pref.fukushima.jp
福島県環境共生建築計画・設計指針準拠
福島県コスト・CO2評価ツール
企 画 （社）公共建築協会
開 発 （株）日建設計
編集・発行 福島県土木部建築領域
〒960-8670 福島県福島市杉妻町２番１６号
1) Microsoft Excel 2003 for Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) この計算ソフトは、いずれもMicrosoft Excel 2003 for Windows上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルおよびこの操作マニュアルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、編集・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載（改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この計算ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この計算ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この計算ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この計算ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。

## 利用方法
0.01
利用方法ガイダンス |  |  |  |  | 0.01
0.01
0.01
0.01
| ■福島県建築物コスト-CO2評価ツールの考え方 |  |  |  | 0.01
0.01
本評価ツールは、想定された庁舎モデル、学校モデルを用いて、福島県内の庁舎施設及び学校施設における環境負荷低減手法導入による効果を定量的に評価するためのツールです。行われている計算は全て想定された人員数・建物形状を用いており、諸条件は固定条件としております。このため、計算結果が実際の計画での実績値とは食い違う可能性がありますが、全体構成を勘案した上で、全ての条件に妥当と思える数値を採用して各種の値を算出しており。もし、計画物件において特別な条件設定がある場合には本シートの設定との差を考慮の上、個別に検討してください。
0.01
本計算ソフトはMicrosoft Excel上で、必要個所をプルダウンメニューから選択する、もしくは直接値を入力することで自動的に計算を行い、計算結果及び結果のグラフ化を行うことができるように作成されています。 本ツールにおけるセルの色は、以下の内容を意味しております。
0.01
|  |  | （赤） | 赤色のセルはプルダウンメニューから計画にあう内容を選択してください。 | 0.01
0.01
|  |  | （橙） | 橙色のセルは必要に応じて見直しを行ってください。直接入力が可能です。 | 0.01
0.01
|  |  | （黄） | 黄色のセルは自動的に数値が計算されます。
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
| ■福島県建築物コスト-CO2評価ツールの構成 |  |  |  | 0.01 | 0.01
|  | 本ツールは以下の６シートから構成されており、評価段階により作業場所が異なります。 |  |  | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
| ■動作環境 |  |  |  | 0.01 | 0.01
|  | 本選択シートはMicrosoft Excel 2003を用いて作成されています。本シートの利用に当たっては、Windows98以降のOSを搭載しているパーソナルコンピューターの利用を推奨します。 |  |  | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | 0.01
6.原単位
1.基本
2.対策の選択
4.運用集計A
5.運用集計B
3.LCA集計
1.基本
2.対策の選択
6.原単位
5.運用集計B
3.LCA集計
4.運用集計A
利用ガイド
建物概要、評価の詳細を記入します。また、最終結果が表示します。
対象建物に採用する環境負荷低減技術の仕様を選択、もしくは記述します。
上記、「1.基本」シート」、「2.対策の選択」シートで選択した内容に基づき算定されたLCAの内訳を表示します。
上記、「1.基本」シート」、「2.対策の選択」シートで選択した内容に基づき算定されたエネルギー使用量、CO2排出量、光熱費などが表示されます。
竣工段階の評価を行う場合に、設計段階で別途算出されたCECの計算結果から、要素毎のエネルギー消費量を記入します。
電力・都市ガス･燃料などのCO2排出量原単位、一次エネルギー消費量原単位などを変更する場合に利用します。また、電力・都市ガス・燃料、水道などの料金を変更する際にも利用します。
基本的な入力シート
計算結果の詳細出力シート

## 1.基本
１．基本シート
1.1 建物概要（※がついている項目は必須） | [5 empty] | 1.2 建物外観
計画パース、建物外観図などを貼り付けてください。
件名
所在地
| 建設事務所 | 本庁
| 部局名称 | 総務部
| ※建物用途 | 学校 | 選択項目：（庁舎、学校） |  | 2
| ※竣工年 |  | ※西暦で数値のみ入力ください。
| 敷地面積 |  | ㎡
| 建築面積 |  | ㎡
| ※延床面積 | 12345 | ㎡
| ※建物高さ | 12 | m | [8 empty] | 268173328
| 階数 | [10 empty] | 268173328
| 構造 |  | 在館人数 | [8 empty] | 268173328
268173328
1.3 評価条件（※がついている項目は必須） | [5 empty] | 1.4 評価者情報 | [5 empty] | 268173328
268173328
| ※工事種別 | 新築・改築 | 選択項目：（新築、改修） |  | 1 | 記入者 | 部 課 |  |  |  |  | 268173328
| ※評価段階 | 基本 |  |  | 1 | 記入日 | [5 empty] | 268173328
268173328
1.5 モデル地域 | [11 empty] | 268173328
1
| ※モデル地域 | 1 | 福島市 | [7 empty] | 1
| 1 | 福島市 | [9 empty] | 268173328
| 2 | 福島市（山間部） | [9 empty] | 268173328
| 3 | 二本松市および安達郡 | [9 empty] | 268173328
| 4 | 伊達市および伊達郡
| 5 | 相馬市、南相馬市および相馬郡
| 6 | 双葉郡
| 7 | 郡山市
| 8 | 須賀川市および岩瀬郡
| 9 | 石川郡
| 10 | 田村市および田村郡
| 11 | いわき市
| 12 | 東白川郡
| 13 | 白河市および西白河郡
| 14 | 耶麻郡西部（喜多方市以西）
| 15 | 耶麻郡東部（喜多方市以東）
| 16 | 喜多方市
| 17 | 会津若松市および河沼郡（柳津町以外）
| 18 | 大沼郡および河沼郡（柳津町）
| 19 | 南会津郡
1
1.6 環境負荷低減性能
項目 |  |  |  | 削減率 |  |  | 計算値
|  |  |  | 目標値 | 基本計画 段階 | 竣工段階 | 標準仕様 | 基本計画 段階 | 竣工段階 | 備考
LCCO2（kg-CO2/年・m2） |  |  |  | -10% | 1.897% | － | 29.145 | 28.592 | －
LCC （千円/年・m2） |  |  |  | 0% | 0.1404% | － | 7.125 | 7.115 | －
IC（初期建築費用、千円/年・m2） |  |  |  | 3% | 0% | － | 3.247 | 3.247 | －
運用CO2排出量（kg-CO2/年･m2） |  |  |  | -15% | 4.522% | － | 12.229 | 11.676 | －
一次エネルギー消費量（MJ/年･m2） |  |  |  | -15% | 3.043% | － | 264.2629 | 256.2222 | －
LCCO2排出量削減量の目標達成度
※本ツールを用いて、算定された計算結果が、上記「1.3 評価条件」で「基本計画段階」を選択した場合には、「1.6 環境負荷低減性能」の基本計画段階の欄に、「竣工段階」を選択した場合には、「竣工段階」の欄に表示されます。
1.7 各指標値の標準仕様と計画内容による数値の変化
計画で実行される具体的な環境負荷低減対策；
Note on D8: ジョブ名称を自由に入れてください。
Note on D23: 新築物件か改修物件かをプルダウンメニューから選択してください。
Note on D28: プルダウンメニューにより、下記の19地域のいずれかを選んでください。ここで、選択した地域は、シミュレーション結果に反映されます。
1.基本
2.対策の選択
6.原単位
5.運用集計B
3.LCA集計
4.運用集計A
利用ガイド

## 2.対策の選択
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
２.環境負荷低減対策の選択 | [6 empty] | 建物用途： | 学校 | 2 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[7 empty] | 工事段階種別： | 新築・改築 |  | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
| 2.1 | 建築仕様 | [7 empty] | 1.0001
1.0001
| (1) | 建物方位 | 南-北軸 | 0 | [5 empty] | 1.0001 | 方位 | 1
1.0001
| (2) | 断熱性能 | 3 | [6 empty] | 1.0001 | 断熱仕様 | 3
|  | ※外壁･屋根の断熱仕様、窓仕様、サッシュ仕様に関して下表から組み合わせを選択してください。 | [7 empty] | 1.0001
| 庁舎の場合 | [8 empty] | 1.0001
| TYPE | 環境負荷低減技術 | 断熱仕様 |  |  |  | 窓仕様 | サッシ気密性能 |  | 1.0001
|  | 適用箇所 | 外壁断熱仕様 |  | 屋根断熱仕様 |  | 窓材 | 仕様 |  | 1.0001
| 1 | 1980年水準 | 内断熱 | 0mm | 内断熱 | 25mm | 単層透明 (5mm) | 気密パッキン無し |  | 1.0001
| 2 | 1990年水準 |  | 25mm | 外断熱 |  | 複層透明 | 気密パッキン |  | 1.0001
| 3 | 2005年現行水準 |  |  |  | 50mm | (5-6-5mm) |  |  | 1.0001
| 4 | 窓＋断熱厚 |  | 50mm | [5 empty] | 1.0001
| 5 | 窓＋断熱仕様 | 外断熱 |  |  | 75mm | 複層Low-ε | 気密機構付（AT) |  | 1.0001
| 6 | 総対策 |  | 75mm |  | 100mm | (6-12-6mm) |  |  | 1.0001
| 学校の場合 | [8 empty] | 1.0001
| TYPE | 環境負荷低減技術 | 断熱仕様 |  |  |  | 窓仕様 | サッシ気密性能 |  | 1.0001
|  | 適用箇所 | 外壁断熱仕様 |  | 屋根断熱仕様 |  | 窓材 | 仕様 |  | 1.0001
| 1 | 1980年水準 | 内断熱 | 0mm | 内断熱 | 25mm | 単層透明 (5mm) | 気密パッキン無し |  | 1.0001
| 2 | 1990年水準 |  | 25mm | [5 empty] | 1.0001
| 3 | 2005年現行水準 |  |  | 外断熱 |  | 複層透明 | 気密パッキン |  | 1.0001
| 4 | 窓＋断熱厚 |  | 50mm |  | 50mm | (3-6-3mm) |  |  | 1.0001
| 5 | 窓＋断熱仕様 | 外断熱 | 75mm |  | 75mm | 複層Low-ε | 気密機構付（AT) |  | 1.0001
| 6 | 総対策 |  |  |  | 100mm | (6-12-6mm) |  |  | 1.0001
1.0001
| (3) | 庇の有無 | 庇無し | [6 empty] | 1.0001 | 庇 | 1
|  | ※庇の有無を選択してください。ここでは、庇有りの場合、庁舎では窓面上端から水平庇が500mm突き出ているものを、学校では奥行き1300mmのベランダを想定しています。 | [7 empty] | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001
1.0001
| 2.2 | 空調設備機器の設定 | [7 empty] | 1.0001
1.0001
| (1) | 空調・換気方式 | [7 empty] | 1.0001 | 空調方式 | 3
1.0001
| 1) 庁舎 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 1.0001
| 方式 | 対策レベル | 熱源機器 | ペリメーター | インテリア | 搬送制御 | 換気方式 |  |  | 1.0001
| 1 | 1980年水準 | 温水ボイラー | FC |  | CWV | 下記②で選択 |  |  | 1.0001
| 2 | 1990年水準 | RB, HPC, ICU （下記①で選択） | FCU | [5 empty] | 1.0001
| 3 | 2005年現行水準 |  | FCU | 単一ダクト | CAV/CWV | 全熱交換器 組込型空調機 |  |  | 1.0001
| 4 | 対策１ |  |  |  | VAV/VWV |  |  |  | 1.0001
| 5 | 対策２ |  | 単一ダクト | [5 empty] | 1.0001
| 6 | 対策３ | ビルマルチ式パッケージ空調機 |  |  |  | 全熱交換換気扇 |  |  | 1.0001 |  |  | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001
|  | ①方式2～5の熱源機器種類の選択： |  | 吸収式冷温水機 | [5 empty] | 1.0001 | 1.0001
|  | ②方式1～2の場合の換気設備の仕様： |  | 自然換気 |  |  | 2 |  |  | 1.0001 | 1.0001
|  | ③方式3～5の場合の外気量制御 |  | CO2ｾﾝｻｰ制御なし |  |  | 1 |  |  | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001
| 2) 学校 |  | 3 | [6 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001
| 方式 | 対策レベル | 熱源機器 | 暖房器具 | ポンプ制御 | 機器流量制御 | 冷房 | 換気方式 |  | 1.0001 |  |  | 1.0001
| 1 | 1980年水準 | 蒸気ボイラー | ラジエター | 無 | 無 | 冷房設備（ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ式ｴｱｺﾝ）の有無と導入範囲 （下記④で選択） | 自然換気or 全熱交換換気扇 |  | 1.0001 |  |  | 1.0001
| 2 | 1990年水準 | 温水ボイラー | FC | ポンプ・端末機器の制御を 下記③で選択 |  |  |  |  | 1.0001 |  |  | 1.0001
| 3 | 2005年現行水準 |  | FC+パネルヒーター | [5 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001
| 4 | 対策１ | FF式灯油ファンヒーター | [6 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001
| 5 | 対策２ | ビルマルチ式パッケージ空調機 | [6 empty] | 1.0001 | 学校冷房 | 2 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 学校換気 | 3 | 1.0001
|  | ③方式2～3における流量制御の仕様： |  | ポンプ：流量制御無し、端末機器：流量制御無し |  |  | 1 |  |  | 1.0001 | 流量制御 | 1 | 1.0001
|  | ④方式0～4における冷房設備と換気設備の仕様： |  | 事務室（冷房：PAC、換気：全熱交） |  |  | 4 |  |  | 1.0001 | 冷房有無 | 2 | ←庁舎、学校選択
[10 empty] | 1.0001 | 換気方式 | 3 | ←庁舎、学校選択
[10 empty] | 1.0001 | system4 | 4 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001
| (2) | 熱源機器の性能 | [7 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 |  |  | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
|  | 熱源機器１： | 温水ボイラー | [6 empty] | 1.0001 | 熱源機器1 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 |  | 1.0001 |  | 温水ボイラー | 蒸気ボイラー | 吸収式冷温水機 | 空気熱源ヒートポンプチラー | 氷蓄熱ユニット | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調機 | FF式灯油ファンヒーター | 雪氷熱利用
|  | 燃料種類： | 灯油 | 冷房COP： | 1 | 暖房COP： | 0.87 |  |  | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 | 都市ガス | 都市ガス | 都市ガス | 都市ガス | 電力 | 電力 | 電力 | 灯油 | 都市ガス
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 | 灯油 | 灯油 | 灯油 | 灯油 |  |  |  | 1.0001 | 灯油
|  | 熱源機器２： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調機 | [6 empty] | 1.0001 | 熱源機器2 | 6 | 1.0001 | A重油 | A重油 | A重油 | A重油 |  |  |  | 1.0001 | A重油
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 燃料種類： | 電力 | 冷房COP： | 3.7 | 暖房COP： | 2.5 |  |  | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 2.3 | 照明器具・制御方式の選定 | [7 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001 | 1 | 2 | 6: 1.0001; 7: 1.0001; 8: 1.0001
| 1) | 普通教室 | HF蛍光灯 | [6 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 | 事務室 | 普通教室 | 5: 2; 6: 1.0001; 7: 1.0001; 8: 1.0001
| 2) | 特別教室 | HF蛍光灯 | [6 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 | 会議室 | 特別教室 | 5: 3; 6: 1.0001; 7: 1.0001; 8: 1.0001
| 3) | 事務･管理部 | HF蛍光灯 | [6 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 | ホール | 事務･管理部 | 5: 4
| 4) | 食堂 | HF蛍光灯 | [6 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 |  | 食堂 | 5: 5
| 5) | 体育館 | HF蛍光灯 | [6 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 |  | 体育館 | 5: 6
| 6) | 自転車置場 | HF蛍光灯 | [6 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 |  | 自転車置場 | 5: 7
| 7) | 共用部門 | HF蛍光灯 | [6 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 | 共用部門 | 共用部門 | 5: 8
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 |  | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 2.4 | 高効率ファン・発停制御による省エネルギー対策の選択 | [7 empty] | 1.0001 | 1.0001 |  | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 |  | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 1) | 高効率ファンの採用： |  | 不採用 | [5 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 2) | 便所ファンの人感制御： |  | 不採用 | [5 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 3) | 機械室のサーミスタ発停制御： |  | 不採用 | [5 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 |  | 1.0001 | 1 | 2 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 2.5 | 衛生設備の対策・仕様の選択 | [7 empty] | 1.0001 | 1.0001 |  | 電力 | 電力 | 都市ガス | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 |  | 1.0001 | 1.0001 | LPG | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 1) | 給湯器 |  | 貯湯式電気温水器 |  | 燃料種類 | LPG |  |  | 1.0001 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 2) | 節水型器具採用 |  | 採用 | [5 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 2 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 3) | 雨水利用 |  | 不採用 | [5 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 1
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001
| 2.7 | 自然エネルギー利用の選択 | [7 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
| 1) | 太陽光発電 |  | 不採用 | 太陽光発電規模 | 20 | kW |  |  | 1.0001 | 1.0001 | 1
| 2) | 風力発電 |  | 不採用 | 風車台数 | 4 | 台 |  |  | 1.0001 | 1.0001 | 1
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[10 empty] | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
[9 empty] | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.010001
Note on F69: 想定される機器のCOP（成績係数）を冷房・暖房でそれぞれ記述してください。COPの数値は熱源補機動力を含まない、熱源動力に対する成績としてください。
1.基本
2.対策の選択
6.原単位
5.運用集計B
3.LCA集計
4.運用集計A
利用ガイド

## 3. LCA集計
３．LCA集計シート
3.1 LCA（ライフサイクルアセスメント）
建物用途 |  | 学校 | 2 | 標準仕様 | 2005年 | 仕様
工事種別 |  | 新築・改築 | 1 | 比較仕様 | 2005年 | 仕様 |  |  |  |  | code: | 3
面積 |  | 12345 | ㎡
3.1.1 ライフサイクルＣＯ２の比較
| 下表における標準仕様は2005年仕様におけるLCCO2の数値を示している。 | [9 empty] | 庁舎新築
| 比較仕様とは、「2.対策の選択」シートで選択した仕様が改築前、改修前と比較してどのように変化したかを比較するもので、上記のプルダウンメニューから選択する。 | [9 empty] | 段階 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 段階 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様
| 選択仕様とは、「2対策の選択」で選択した仕様に応じたLCCO2の数値を示している。 | [9 empty] | 新築 | 4.5132 | 4.5133 | 4.4757 | 新築 | 14.934 | 14.9341 | 14.7837
[11 empty] | 修繕 | 1.6596 | 1.6597 | 1.6146 | 修繕 | 5.677 | 5.6771 | 5.4966
[11 empty] | 改修 | 2.7129 | 2.7131 | 2.6171 | 改修 | 8.9 | 8.9002 | 8.6049
| LCCO2 |  | LCCO2（kg-CO2/年㎡） |  | 増減率 | [5 empty] | 水光熱費 | 2.72 | 2.72 | 1 | 運用 | 42.3281 | 42.3281 | 11.6759
| 段階 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | /標準仕様 | /比較仕様 | 単位 |  |  |  | 維持管理 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 維持管理 | 7.33 | 7.33 | 7.33
|  | Ａ | B | C | (C-A)/A*100 | (C-B)/B*100 |  |  |  |  | 廃棄 | 0.45132 | 0.45135 | 0.43194 | 廃棄 | 0.91 | 0.91 | 0.90964
| 新築 | 10.257 | 10.257 | 10.257 | 0% | 0% | kg-CO2/年㎡
| 修繕 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 0% | 0% | kg-CO2/年㎡ |  |  |  | 庁舎改修
| 改修 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 0% | 0% | kg-CO2/年㎡ |  |  |  | 段階 | 標準仕様 | 選択仕様 | 比較仕様 | 段階 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様
| 運用 | 12.229 | 12.229 | 11.676 | -4.522% | -4.522% | kg-CO2/年㎡ |  |  |  | 新築 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9131 | 新築 | 6.5776 | 6.5776 | 6.2775
| 維持管理 | 0.596 | 0.596 | 0.596 | 0% | 0% | kg-CO2/年㎡ |  |  |  | 修繕 | 1.6596 | 1.6596 | 1.6148 | 修繕 | 5.677 | 5.677 | 5.497
| 廃棄 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0% | 0% | kg-CO2/年㎡ |  |  |  | 改修 | 1.719 | 1.719 | 1.6035 | 改修 | 5.6394 | 5.6394 | 5.3437
| 合計 | 29.145 | 29.145 | 28.592 | -1.897% | -1.897% | kg-CO2/年㎡ |  |  |  | 水光熱費 | 2.72 | 2.72 | 1 | 運用 | 42.3281 | 42.3281 | 11.6759
[11 empty] | 維持管理 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 維持管理 | 7.33 | 7.33 | 7.33
| 3.1.2 ライフサイクルコストの比較 | [7 empty] | LCCO2（kg-CO2/年㎡） |  | 廃棄 | 0.45132 | 0.45132 | 0.42591 | 廃棄 | 0.91 | 0.91 | 0.9095
| 下表における標準仕様は2004年仕様におけるLCCの数値を示している。 | [9 empty] | 学校新築
| 比較仕様とは、選択仕様が改築前、改修前と比較してどのように変化したかを比較するもので、上記のプルダウンメニューから選択する。 | [9 empty] | 段階 | 標準仕様 | 選択仕様 | 比較仕様 | 段階 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様
| 選択仕様とは、「2対策の選択」で選択した仕様に応じたLCCの数値を示している。 | [9 empty] | 新築 | 3.2469 | 3.2469 | 3.2469 | 新築 | 10.257 | 10.257 | 10.257
[11 empty] | 修繕 | 0.89331 | 0.89331 | 0.89331 | 修繕 | 2.051 | 2.051 | 2.051
| LCC |  | LCC（千円/年㎡） |  | 増減率 | [5 empty] | 改修 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 改修 | 3.191 | 3.191 | 3.191
| 段階 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様 | 標準仕様 | 比較仕様 | 単位 |  |  |  | 水光熱費 | 1.01 | 1.01 | 1 | 運用 | 12.2285 | 12.2285 | 11.6759
|  | Ａ | B | C | (C-A)/A*100 | (C-B)/B*100 |  |  |  |  | 維持管理 | 0.5497 | 0.5497 | 0.5497 | 維持管理 | 0.59568 | 0.59568 | 0.59568
| 新築 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 0% | 0% | 千円/年㎡ | 1 |  |  | 廃棄 | 0.32469 | 0.32469 | 0.32469 | 廃棄 | 0.821 | 0.821 | 0.821
| 修繕 | 0.893 | 0.893 | 0.893 | 0% | 0% | 千円/年㎡ | 2
| 改修 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0% | 0% | 千円/年㎡ | 3 |  |  | 学校改修
| 水光熱費 | 1.01 | 1.01 | 1 | -0.9901% | -0.9901% | 千円/年㎡ | 4 |  |  | 段階 | 標準仕様 | 選択仕様 | 比較仕様 | 段階 | 標準仕様 | 比較仕様 | 選択仕様
| 維持管理 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0% | 0% | 千円/年㎡ | 5 |  |  | 新築 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 新築 | 4.2741 | 4.2741 | 4.2741
| 廃棄 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0% | 0% | 千円/年㎡ | 6 |  |  | 修繕 | 0.89331 | 0.89331 | 0.89331 | 修繕 | 2.051 | 2.051 | 2.051
| 合計 | 7.125 | 7.125 | 7.115 | -0.1404% | -0.1404% | 千円/年㎡ |  |  |  | 改修 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 改修 | 3.1403 | 3.1403 | 3.1403
|  | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 水光熱費 | 1.01 | 1.01 | 1 | 運用 | 12.2285 | 12.2285 | 11.6759
[9 empty] | LCC（千円/年㎡） |  | 維持管理 | 0.5497 | 0.5497 | 0.5497 | 維持管理 | 0.59568 | 0.59568 | 0.59568
3.2 費用対効果 | [10 empty] | 廃棄 | 0.32469 | 0.32469 | 0.32469 | 廃棄 | 0.821 | 0.821 | 0.821
3.2.1 単純投資回収年数
単純投資回収年数とは初期費用の増額投資額を、省エネルギー効果（光熱費の削減効果）により、
どの程度の期間で回収できるかを求めるもので、下式により示される。
| （単純投資回収年数）＝（初期費用増額分[千円/㎡]）／（光熱費削減分[千円/年㎡]）＝ | [7 empty] | 0 | 年
3.2.2 CO2回収年数
CO2回収年数とは初期建設に係るCO2の増分を、省エネルギー効果（運用CO2排出量の削減効果）により、
どの程度の期間で回収できるかを求めるもので、下式により示される。
| （CO2回収年数）＝（初期建設に係るCO2排出量の増分[kg-CO2/㎡]）／（運用CO2排出量の減分[kg-CO2/年㎡]）＝ | [7 empty] | 0 | 年
3.2.3 選択仕様の環境負荷低減の費用対効果（1kg-CO2/年㎡にかかる初期投資額）
1kg-CO2/年を削減するのに必要なイニシャルコスト
| （1kg-CO2減らすために必要な投資額）＝（△初期投資額の増額[円/㎡]）／（LCCO2[kg-CO2/年㎡]）＝ | [7 empty] | 0 | 円/(kg-CO2/年)
1.基本
2.対策の選択
6.原単位
5.運用集計B
3.LCA集計
4.運用集計A
利用ガイド

## 4.運用集計A
４.運用CO2・光熱費算出シート（基本計画段階）
4.1 用途別エネルギー消費量集計
これまで算出した各用途別のエネルギー消費量を集計します。
|  |  | 空調 | 照明 | コンセント | 衛生 | 換気 | 昇降機 | 太陽光発電 | 風力発電 |  | 合計
| 電力（昼間） | MWh/年 | 44.236 | 82.1596 | 44.7592 | 12.3548 | 47.5818 | 1.7226 | 0 | 0 |  | 232.814
| 電力（夜間） | MWh/年 | 0 | 0.71774 | 0.28122 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.99896
| 都市ガス | kNm3/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| LPG | Mg/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 灯油 | kL/年 | 22.1794 |  |  | 0 | [5 empty] | 22.1794
| A重油 | kL/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4.2 用途別一次エネルギー消費量算出
集計した各用途別の一次エネルギー消費量を算出します。
|  |  | 空調 | 照明 | コンセント | 衛生 | 換気 | 昇降機 | 太陽光発電 | 風力発電 |  | 合計 |  | 原単位
| 電力（昼間） | GJ/年 | 444.5721 | 825.7043 | 449.8299 | 124.1654 | 478.1974 | 17.3117 | 0 | 0 |  | 2339.7808 |  | 10.05 | MJ/kWh
| 電力（夜間） |  | 0 | 6.6821 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.3003 |  | 9.31 | MJ/kWh
| 都市ガス |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.1 | MJ/kNm3
| LPG |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.2 | MJ/kg
| 灯油 |  | 813.9826 |  |  | 0 | [5 empty] | 813.9826 |  | 36.7 | MJ/L
| A重油 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.1 | MJ/L
| 合計 | GJ/年 | 1258.5547 | 832.3864 | 452.448 | 124.1654 | 478.1974 | 17.3117 | 0 | 0 |  | 3163.0637 |  | 延べ床面積
|  | MJ/年・m2 | 101.9485 | 67.427 | 36.6503 | 10.058 | 38.7361 | 1.4023 | 0 | 0 |  | 256.2222 |  | 12345 | m2
4.3 用途別ＣＯ２排出量算出
集計した各用途別のＣＯ２排出量を算出します。
|  |  | 空調 | 照明 | コンセント | 衛生 | 換気 | 昇降機 | 太陽光発電 | 風力発電 |  | 合計 |  | 原単位
| 電力（昼間） | t-CO2/年 | 16.7212 | 31.0563 | 16.919 | 4.6701 | 17.9859 | 0.65113 | 0 | 0 |  | 88.0037 |  | 0.378 | kg-CO2/kWh
| 電力（夜間） | t-CO2/年 | 0 | 0.27131 | 0.1063 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.37761 |  | 0.378 | kg-CO2/kWh
| ガス | t-CO2/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0824 | kg-CO2/Nm3
| LPG |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.002 | kg-CO2/kg
| 灯油 | t-CO2/年 | 55.7578 |  |  | 0 | [5 empty] | 55.7578 |  | 2.5139 | kg-CO2/L
| A重油 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7996 | kg-CO2/L
| 合計 | t-CO2/年 | 72.479 | 31.3276 | 17.0253 | 4.6701 | 17.9859 | 0.65113 | 0 | 0 |  | 144.1391 |  | 延べ床面積
|  | kg-CO2/年m2 | 5.8711 | 2.5377 | 1.3791 | 0.3783 | 1.4569 | 0.052744 | 0 | 0 |  | 11.6759 |  | 12345 | m2
◎光熱費集計シート
4.4 電気料金算出 | [7 empty] | 4.5 ガス料金算出 |  |  |  | 吸収式冷温水機定格出力 | 331.1602 | m3/h
| 契約形態 |  |  | 業務用季時別 | 契約電力(kW) | 基本料金 |  |  | 契約形態 |  |  | 空調用夏期1種 | 月数 | 基本料金
| 基本料金（円/(kVA・月)） |  |  | 1560 | 207.6177 | 3886.6034 | 千円/年 |  | ガス料金 | 定額基本 | その他期 | 47000 | 8 | 0 | 千円/年
[11 empty] | 冬期 | 47000 | 4 | 0 | 千円/年
|  |  |  | 従量単価 | 使用量(MWh) | 従量料金 |  |  |  | 流量基本 | その他期 | 560 | 8 | 0 | 千円/年
| 従量料金 (円/kWh） | 夏期 | 昼間 | 12.02 | 49.88 | 599.558 | 千円/年 |  |  |  | 冬期 | 560 | 4 | 0 | 千円/年
|  |  | 夜間 | 12.02 | 0.64009 | 7.6939 | 千円/年 |  |  | 昼間基本 | その他期 | 0 |  | 0 | 千円/年
|  |  | ピーク | 12.02 | 20.4715 | 246.0674 | 千円/年 |  |  | 夜間基本 | 冬期 | 0 |  | 0 | 千円/年
|  | その他期 | 昼間 | 10.93 | 162.4625 | 1775.7149 | 千円/年
|  |  | 夜間 | 10.93 | 0.35887 | 3.9224 | 千円/年 | [5 empty] | 基本料金合計 | 0 | 千円/年
[5 empty] | 従量料金合計 | 2632.9566 | 千円/年 |  |  |  |  | 従量単価 | 使用量(km3) | 従量料金
[10 empty] | 従量料金 | その他期 | 33.95 | 0 | 0 | 千円/年
[5 empty] | 電気料金合計 | 6519.56 | 千円/年 |  |  |  | 冬期 | 33.95 | 0 | 0 | 千円/年
[13 empty] | 従量料金合計 | 0 | 千円/年
[13 empty] | ガス料金合計 | 0 | 千円/年
4.6 燃料料金算出
| LPG消費量 |  | 0 | Mg/年 × | 料金 | 31 | 円/kg＝ |  | 0 | 千円/年
| 灯油消費量 |  | 22.1794 | kL/年 × | 料金 | 30.5 | 円/L＝ |  | 676.4706 | 千円/年
| A重油消費量 |  | 0 | kL/年 × | 料金 | 31.5 | 円/L＝ |  | 0 | 千円/年
4.7 上下水道料金算出
| ・上水道 | 引込口径 | 75 | A | 基本料金 | 34300 | 円/月×12ヶ月＝ |  | 411.6 | 千円/年
|  | 月平均使用水量 | 704.932 | m3/月 | 従量料金 | 183796.844 | 円/月×12ヶ月＝ |  | 2205.5621 | 千円/年
上水道
| 料金帯① | 0 | m3/月～ | 10 | m3/月： | 105 | 円/m3× | 10 | m3 |  | ＝ |  | 1050 | 円/月
| 料金帯② | 11 | m3/月～ | 20 | m3/月： | 152 | 円/m3×（ | 20 | － | 10 | ）m3＝ |  | 1520 | 円/月
| 料金帯③ | 21 | m3/月～ | 50 | m3/月： | 212 | 円/m3×（ | 50 | － | 20 | ）m3＝ |  | 6360 | 円/月
| 料金帯③ | 51 | m3/月～ | 100000000 | m3/月： | 267 | 円/m3×（ | 704.932 | － | 50 | ）m3＝ |  | 174866.844 | 円/月
| 料金帯③ |  | m3/月～ |  | m3/月： |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 料金帯③ |  | m3/月～ |  | m3/月： |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 料金帯③ |  | m3/月～ | 100000000 |  |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
[13 empty] | 183796.844 | 円/月
| ・下水道 |  |  |  | 従量料金 | 210202.9 | 円/月×12ヶ月＝ |  | 2522.4348 | 千円/年
[8 empty] | 合計 | 5139.5969 | 千円/年
下水道
| 料金帯① | 0 | m3/月～ | 10 | m3/月： | 0 | 円/m3×（ | 10 | － |  | ＝ |  | 0 | 円/月
| 料金帯② | 11 | m3/月～ | 20 | m3/月： | 150 | 円/m3×（ | 20 | － | 10 | ）m3＝ |  | 1500 | 円/月
| 料金帯③ | 21 | m3/月～ | 30 | m3/月： | 185 | 円/m3×（ | 30 | － | 20 | ）m3＝ |  | 1850 | 円/月
| 料金帯④ | 31 | m3/月～ | 50 | m3/月： | 225 | 円/m3×（ | 50 | － | 30 | ）m3＝ |  | 4500 | 円/月
| 料金帯④ | 51 | m3/月～ | 100 | m3/月： | 275 | 円/m3×（ | 100 | － | 50 | ）m3＝ |  | 13750 | 円/月
| 料金帯④ | 101 | m3/月～ | 500 | m3/月： | 305 | 円/m3×（ | 500 | － | 100 | ）m3＝ |  | 122000 | 円/月
| 料金帯④ | 501 | m3/月～ | 10000000 | m3/月： | 325 | 円/m3×（ | 704.932 | － | 500 | ）m3＝ |  | 66602.9 | 円/月
| 料金帯④ |  | m3/月～ |  | m3/月： |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 料金帯④ |  | m3/月～ | 10000000 |  |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 従量料金合計 | [11 empty] | 210202.9 | 円/月
4.8 ランニングコストの集計
| 電気 |  |  | 6519.56 | 千円/年 （ | 528.1134 | 円/㎡年）
| 都市ガス |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/㎡年）
| LPG |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/㎡年）
| 灯油 |  |  | 676.4706 | 千円/年 （ | 54.7971 | 円/㎡年）
| A重油 |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/㎡年）
| 上下水 |  |  | 5139.5969 | 千円/年 （ | 416.3302 | 円/㎡年）
| 合計 |  |  | 12335.6275 | 千円/年 （ | 999.2408 | 円/㎡年）
1.基本
2.対策の選択
6.原単位
5.運用集計B
3.LCA集計
4.運用集計A
利用ガイド

## 5.運用集計B
５.運用CO2・光熱費算出シート（竣工段階）
5.1 CEC計算結果による一次エネルギー消費量
竣工段階では各建物の詳細を反映したCECが建物規模によっては計算されている。竣工段階の運用CO2、光熱費の算出は本ツールによる予測ではなく、CEC計算値を反映する事で、精度の向上を図る。
|  |  | 空調 | 照明 | コンセント | 衛生 | 換気 | 昇降機 | 太陽光発電 | 風力発電 |  | 合計 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
| CEC | GJ/年 | 1850.4563 | 776.6868 | 44.7592 | 83.4867 | 254.8894 | 31.1145 | 0 | 0 |  | 3041.3929 |  | 延べ床面積 | [6 empty] | 1 | 1
|  | MJ/年・m2 | 149.8952 | 62.9151 | 3.6257 | 6.7628 | 20.6472 | 2.5204 | 0 | 0 |  | 246.3664 | 1 | 12345 | m2 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | 2000.3515 | 839.6019 | コンセント | 衛生 | 換気 | 昇降機 | 太陽光発電 | 風力発電 |  | 合計
| 電力（昼間） | GJ/年 | 653.6555 | 770.4518 | 44.5002 | 83.4867 | 254.8894 | 31.1145 | 0 | 0 |  | 1838.0981
| 電力（夜間） |  | 0 | 6.235 | 0.259 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.494
| 都市ガス |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| LPG |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 灯油 |  | 1196.8008 |  |  | 0 | [5 empty] | 1196.8008
| A重油 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
5.2 用途別エネルギー消費量集計
これまで算出した各用途別のエネルギー消費量を集計します。
|  |  | 空調 | 照明 | コンセント | 衛生 | 換気 | 昇降機 | 太陽光発電 | 風力発電 |  | 合計 |  | 原単位
| 電力（昼間） | MWh/年 | 65.0403 | 76.6619 | 4.4279 | 8.3071 | 25.3621 | 3.096 | 0 | 0 |  | 182.8953 |  | 10.05 | MJ/kWh
| 電力（夜間） | MWh/年 | 0 | 0.66971 | 0.02782 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.69753 |  | 9.31 | MJ/kWh
| 都市ガス | kNm3/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.1 | MJ/kNm3
| LPG | Mg/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.2 | MJ/kg
| 灯油 | kL/年 | 32.6104 |  |  | 0 | [5 empty] | 32.6104 |  | 36.7 | MJ/L
| A重油 | kL/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.1 | MJ/L
5.3 用途別ＣＯ２排出量算出
集計した各用途別のＣＯ２排出量を算出します。
|  |  | 空調 | 照明 | コンセント | 衛生 | 換気 | 昇降機 | 太陽光発電 | 風力発電 |  | 合計 |  | 原単位
| 電力（昼間） | t-CO2/年 | 24.5853 | 28.9782 | 1.6737 | 3.1401 | 9.5869 | 1.1703 | 0 | 0 |  | 69.1344 |  | 0.378 | kg-CO2/kWh
| 電力（夜間） | t-CO2/年 | 0 | 0.25315 | 0.010516 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.26367 |  | 0.378 | kg-CO2/kWh
| ガス | t-CO2/年 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0824 | kg-CO2/Nm3
| LPG |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.002 | kg-CO2/kg
| 灯油 | t-CO2/年 | 81.9809 |  |  | 0 | [5 empty] | 81.9809 |  | 2.5139 | kg-CO2/L
| A重油 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7996 | kg-CO2/L
| 合計 | t-CO2/年 | 106.5661 | 29.2313 | 1.6843 | 3.1401 | 9.5869 | 1.1703 | 0 | 0 |  | 151.379 |  | 延べ床面積
|  | kg-CO2/年m2 | 8.6323 | 2.3679 | 0.13643 | 0.25436 | 0.77658 | 0.094798 | 0 | 0 |  | 12.2624 |  | 12345 | m2
◎光熱費集計シート
5.4 電気料金算出 | [7 empty] | 5.5 ガス料金算出 |  |  |  | 吸収式冷温水機定格出力 | 331.1602 | m3/h
| 契約形態 |  |  | 業務用季時別 | 契約電力(kW) | 基本料金 |  |  | 契約形態 |  |  | 空調用夏期1種 | 月数 | 基本料金
| 基本料金（円/(kVA・月)） |  |  | 1560 | 207.6177 | 3886.6034 | 千円/年 |  | ガス料金 | 定額基本 | その他期 | 47000 | 8 | 0 | 千円/年
[11 empty] | 冬期 | 47000 | 4 | 0 | 千円/年
|  |  |  | 従量単価 | 使用量(MWh) | 従量料金 |  |  |  | 流量基本 | その他期 | 560 | 8 | 0 | 千円/年
| 従量料金 (円/kWh） | 夏期 | 昼間 | 12.02 | 39.185 | 471.0041 | 千円/年 |  |  |  | 冬期 | 560 | 4 | 0 | 千円/年
|  |  | 夜間 | 12.02 | 0.44695 | 5.3723 | 千円/年 |  |  | 昼間基本 | その他期 | 0 |  | 0 | 千円/年
|  |  | ピーク | 12.02 | 16.0821 | 193.307 | 千円/年 |  |  | 夜間基本 | 冬期 | 0 |  | 0 | 千円/年
|  | その他期 | 昼間 | 10.93 | 127.6282 | 1394.976 | 千円/年
|  |  | 夜間 | 10.93 | 0.25058 | 2.7389 | 千円/年 | [5 empty] | 基本料金合計 | 0 | 千円/年
[5 empty] | 従量料金合計 | 2067.3984 | 千円/年 |  |  |  |  | 従量単価 | 使用量(km3) | 従量料金
[10 empty] | 従量料金 | その他期 | 33.95 | 0 | 0 | 千円/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 電気料金合計 | 5954.0018 | 千円/年 |  |  |  | 冬期 | 33.95 | 0 | 0 | 千円/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | 従量料金合計 | 0 | 千円/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | ガス料金合計 | 0 | 千円/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.6 燃料料金算出 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| LPG消費量 |  | 0 | Mg/年 × | 料金 | 31 | 円/kg＝ |  | 0 | 千円/年
| 灯油消費量 |  | 32.6104 | kL/年 × | 料金 | 30.5 | 円/L＝ |  | 994.6165 | 千円/年
| A重油消費量 |  | 0 | kL/年 × | 料金 | 31.5 | 円/L＝ |  | 0 | 千円/年
5.7 上下水道料金算出
| ・上水道 | 引込口径 | 75 | A | 基本料金 | 34300 | 円/月×12ヶ月＝ |  | 411.6 | 千円/年
|  | 月平均使用水量 | 704.932 | m3/月 | 従量料金 | 183796.844 | 円/月×12ヶ月＝ |  | 2205.5621 | 千円/年
上水道
| 料金帯① | 0 | m3/月～ | 10 | m3/月： | 105 | 円/m3× | 10 | m3 |  | ＝ |  | 1050 | 円/月
| 料金帯② | 11 | m3/月～ | 20 | m3/月： | 152 | 円/m3×（ | 20 | － | 10 | ）m3＝ |  | 1520 | 円/月
| 料金帯③ | 21 | m3/月～ | 50 | m3/月： | 212 | 円/m3×（ | 50 | － | 20 | ）m3＝ |  | 6360 | 円/月
| 料金帯③ | 51 | m3/月～ | 100000000 | m3/月： | 267 | 円/m3×（ | 704.932 | － | 50 | ）m3＝ |  | 174866.844 | 円/月
| 料金帯③ |  | m3/月～ |  | m3/月： |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 料金帯③ |  | m3/月～ |  | m3/月： |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 料金帯③ |  | m3/月～ | 100000000 |  |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
[13 empty] | 183796.844 | 円/月
| ・下水道 |  |  |  | 従量料金 | 210202.9 | 円/月×12ヶ月＝ |  | 2522.4348 | 千円/年
[8 empty] | 合計 | 5139.5969 | 千円/年
下水道
| 料金帯① | 0 | m3/月～ | 10 | m3/月： | 0 | 円/m3×（ | 10 | － |  | ＝ |  | 0 | 円/月
| 料金帯② | 11 | m3/月～ | 20 | m3/月： | 150 | 円/m3×（ | 20 | － | 10 | ）m3＝ |  | 1500 | 円/月
| 料金帯③ | 21 | m3/月～ | 30 | m3/月： | 185 | 円/m3×（ | 30 | － | 20 | ）m3＝ |  | 1850 | 円/月
| 料金帯④ | 31 | m3/月～ | 50 | m3/月： | 225 | 円/m3×（ | 50 | － | 30 | ）m3＝ |  | 4500 | 円/月
| 料金帯④ | 51 | m3/月～ | 100 | m3/月： | 275 | 円/m3×（ | 100 | － | 50 | ）m3＝ |  | 13750 | 円/月
| 料金帯④ | 101 | m3/月～ | 500 | m3/月： | 305 | 円/m3×（ | 500 | － | 100 | ）m3＝ |  | 122000 | 円/月
| 料金帯④ | 501 | m3/月～ | 10000000 | m3/月： | 325 | 円/m3×（ | 704.932 | － | 500 | ）m3＝ |  | 66602.9 | 円/月
| 料金帯④ |  | m3/月～ |  | m3/月： |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 料金帯④ |  | m3/月～ | 10000000 |  |  | 円/m3×（ |  | － |  | ）m3＝ |  |  | 円/月
| 従量料金合計 | [11 empty] | 210202.9 | 円/月
5.8 ランニングコストの集計
| 電気 |  |  | 5954.0018 | 千円/年 （ | 482.3007 | 円/㎡年）
| 都市ガス |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/㎡年）
| LPG |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/㎡年）
| 灯油 |  |  | 994.6165 | 千円/年 （ | 80.5684 | 円/㎡年）
| A重油 |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/㎡年）
| 上下水 |  |  | 5139.5969 | 千円/年 （ | 416.3302 | 円/㎡年）
| 合計 |  |  | 12088.2151 | 千円/年 （ | 979.1993 | 円/㎡年）
1.基本
2.対策の選択
6.原単位
5.運用集計B
3.LCA集計
4.運用集計A
利用ガイド

## 6.原単位
６．原単位シート | [14 empty] | ガス料金単価表 | [7 empty] | 水道料金単価表 | [10 empty] | 下水道料金単価表
6.1 エネルギー・CO2排出量原単位 （都市ガスを利用する場合は、都市ガス会社のいずれかに１箇所 ○印 を選択してください。） | [14 empty] | 福島ガス L1 | [7 empty] | 福島市水道局 | [9 empty] | 1 | 福島市
[7 empty] | ガスを利用する場合、ガス会社に1箇所○をつけてください。 | [9 empty] | 空調用夏期1種 | 空調用夏期2種 | 空調用Ａ2種 | 小型GHP1種 | 小型GHP2種 |  | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [7 empty] | 基本料金 | 従量料金 | [8 empty] | 1 | 福島市 | 1
|  | 選択 | 供給会社 | 種別 | 1次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量原単位 |  | CO2排出量/単位燃料 |  | CO2排出量/単位発熱量 |  | ○ |  |  |  | 基本 | その他 | 47000 | 17000 | 17000 | 2000 | 900 |  | 使用量 |  | m3 | 10 | 20 | 50 | 51 | [5 empty] | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 | 501 |  |  | 2 | 福島市（山間部） | 1
| 電力 |  | 東北電力 | 昼間 | 10.05 | MJ/kWh | 0.378 | kg-CO2/kWh | 37.6119 | gCO2/MJ | [5 empty] | 冬期 | 47000 | 17000 | 17000 | 2000 | 900 |  |  | 13 | 1250 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  |  | 1100 | 0 | 150 | 185 | 225 | 275 | 305 | 325 |  |  | 3 | 二本松市および安達郡 | 3
|  |  |  | 夜間 | 9.31 | MJ/kWh | 0.378 | 'kg-CO2/kWh | 40.6015 | gCO2/MJ |  |  |  |  | 流量 | その他 | 560 | 560 | 560 |  |  |  |  | 20 | 2500 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 4 | 伊達郡 | 1
|  |  |  | 全日 | 9.83 | MJ/kWh | 0.378 | 'kg-CO2/kWh | 38.4537 | gCO2/MJ | [5 empty] | 冬期 | 560 | 560 | 1980 |  |  |  |  | 25 | 3450 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 5 | 相馬市、原町市および相馬郡 | 2
| 都市ｶﾞｽ |  | 福島ガス | L1(6C) | 21.1 | MJ/Nm3 | 1.0824 | kg-CO2/Nm3 | 51.3 | gCO2/MJ |  |  |  |  | 時間帯別基本料金 | 昼間 | [7 empty] | 30 | 5150 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 6 | 双葉郡 | 2
|  |  | 福島ガス | 6A | 29.6 | MJ/Nm3 | 1.5185 | kg-CO2/Nm3 | 51.3 | gCO2/MJ | [5 empty] | 夜間 | [7 empty] | 40 | 10500 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 7 | 郡山市 | 3
|  |  | 東北ガス | 6A | 29.6 | MJ/Nm3 | 1.5185 | kg-CO2/Nm3 | 51.3 | gCO2/MJ |  |  |  |  | 従量 | その他 | 33.95 | 35.95 | 35.95 | 39.61 | 45.11 |  |  | 50 | 14100 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 8 | 須賀川市および岩瀬郡 | 5
|  |  | 常盤共同ガス | 6A | 29.6 | MJ/Nm3 | 1.5185 | kg-CO2/Nm3 | 51.3 | gCO2/MJ | [5 empty] | 冬期 | 33.95 | 35.95 | 35.95 | 50.83 | 56.33 |  |  | 75 | 34300 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 9 | 石川郡 | 4
|  |  | 若松ガス | 6A | 29.6 | MJ/Nm3 | 1.5185 | kg-CO2/Nm3 | 51.3 | gCO2/MJ | [13 empty] | 100 | 55900 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 10 | 田村郡 | 3
|  |  | 若松ガス | 13A | 46.05 | MJ/Nm3 | 2.3624 | kg-CO2/Nm3 | 51.3 | gCO2/MJ |  |  |  |  | 福島ガス ６A | [8 empty] | 125 | 115700 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 11 | いわき市 | 4
| LPG |  |  |  | 50.2 | MJ/kg | 3.002 | kg-CO2/kg | 59.8 | gCO2/MJ | [6 empty] | 空調用夏期1種 | 空調用夏期2種 | 空調用Ａ2種 | 小型GHP1種 | 小型GHP2種 |  |  | 150 | 115700 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 12 | 東白川郡 | 5
| 灯油 |  |  |  | 36.7 | MJ/L | 2.5139 | kg-CO2/㍑ | 68.5 | gCO2/MJ |  |  |  |  | 基本 | その他 | 47000 | 17000 | 17000 | 2000 | 900 |  |  | 200 | 115700 | 105 | 152 | 212 | 267 | [14 empty] | 13 | 白河市および西白河郡 | 5
| A重油 |  |  |  | 39.1 | MJ/L | 2.7996 | kg-CO2/㍑ | 71.6 | gCO2/MJ | [5 empty] | 冬期 | 47000 | 17000 | 17000 | 2000 | 900 | [22 empty] | 14 | 耶麻郡西部（喜多方市以西） | 6
| 上水 |  |  |  | 30.69 | MJ/m3 | 2.011 | kg-CO2/m3 | 65.5262 | gCO2/MJ |  |  |  |  | 流量 | その他 | 784 | 784 | 784 |  |  |  | 原町市 | [9 empty] | 2 | 原町市 | [9 empty] | 15 | 耶麻郡東部（喜多方市以東） | 6
| 下水 | ○ |  |  | 25.66 | MJ/m3 | 1.543 | kg-CO2/m3 | 60.1325 | gCO2/MJ | [5 empty] | 冬期 | 784 | 784 | 2772 |  |  |  | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [7 empty] | 基本料金 | 従量料金 | [8 empty] | 16 | 喜多方市 | 6
| ※1 原単位の値は環境省/温室効果ガス排出量算定方法検討会（平成14年）による。 | [13 empty] | 時間帯別基本料金 | 昼間 | [6 empty] | 使用量 |  | m3 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 401 |  |  | 10 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 3001 | 17 | 会津若松市および河沼郡（柳津町以外） | 7
| ※2 都市ガス(L1,6A)に関しては、一般的に用いられているCO2排出量原単位が存在しないため、都市ガス(13A)と単位発熱量辺りの原単位が等しいと想定している。 | [14 empty] | 夜間 | [7 empty] | 13 | 1150 | 0 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350 |  | 1050 | 0 | 95 | 120 | 140 | 165 | 200 | 220 | 245 | 260 | 18 | 大沼郡および河沼郡（柳津町） | 7
[15 empty] | 従量 | その他 | 47.53 | 50.33 | 50.33 | 55.45 | 63.15 |  |  | 20 | 2300 | 0 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350 | [11 empty] | 19 | 南会津郡 | 8
[16 empty] | 冬期 | 47.53 | 50.33 | 50.33 | 71.16 | 78.86 |  |  | 25 | 3100 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| 選択したエネルギー原単位 | [22 empty] | 30 | 4400 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
|  |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 |  | CO2排出量 | [9 empty] | 東北ガス ６A | [8 empty] | 40 | 7900 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| 電力 | （昼間） | 10.05 | MJ/kWh | 0.378 | kg-CO2/kWh | [10 empty] | 空調用夏期1種 | 空調用夏期2種 | 空調用Ａ2種 | 小型GHP1種 | 小型GHP2種 |  |  | 50 | 12300 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| 電力 | （夜間） | 9.31 | MJ/kWh | [10 empty] | 基本 | その他 |  |  |  | 2200 | 700 |  |  | 75 | 28000 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| 電力 | （全日） | 9.83 | MJ/kWh | [11 empty] | 冬期 |  |  |  | 2200 | 700 |  |  | 100 | 28000 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| 都市ガス |  | 21.1 | MJ/Nm3 | 1.0824 | kg-CO2/Nm3 | [8 empty] | 流量 | その他 | [7 empty] | 125 | 28000 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| LPG |  | 50.2 | MJ/kg | 3.002 | kg-CO2/kg | [9 empty] | 冬期 | [7 empty] | 150 | 28000 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| 灯油 |  | 36.7 | MJ/㍑ | 2.5139 | kg-CO2/㍑ | [8 empty] | 時間帯別基本料金 | 昼間 | [7 empty] | 200 | 28000 | 90 | 90 | 165 | 230 | 260 | 320 | 350
| A重油 |  | 39.1 | MJ/㍑ | 2.7996 | kg-CO3/㍑ | [9 empty] | 夜間
| 上水 |  | 30.69 | MJ/m3 | 2.011 | kg-CO2/m3 | [8 empty] | 従量 | その他 |  |  |  | 65.82 | 77.22 |  | 郡山市 | [9 empty] | 3 | 郡山市
| 下水 |  | 25.66 | MJ/m3 | 1.543 | kg-CO2/m3 | [9 empty] | 冬期 |  |  |  | 85.82 | 97.22 |  | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [7 empty] | 基本料金 | 従量料金
[23 empty] | 使用量 |  | m3 | 20 | 21 | [7 empty] | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 1001
6.2 電気料金（2005.1段階）（消費税別） | [14 empty] | 常磐共同ガス ６A | [8 empty] | 13 | 1060 | 100 | 210 | [6 empty] | 1190 | 0 | 160 | 185 | 210 | 240 | 265 | 290
[17 empty] | 空調用夏期1種 | 空調用夏期2種 | 空調用Ａ2種 | 小型GHP1種 | 小型GHP2種 |  |  | 20 | 2870 | 100 | 210
| 選択契約約款 | 業務用一般 | [12 empty] | 基本 | その他 | 9600 |  | 16000 |  | 1700 |  |  | 25 | 4700 | 100 | 210
| 蓄熱調整契約 | 無し | [13 empty] | 冬期 | 9600 |  | 16000 |  | 1700 |  |  | 30 | 14400 | 100 | 210
[15 empty] | 流量 | その他 | 430 |  | 1400 |  |  |  |  | 40 | 14400 | 100 | 210
| 採用単価 |  |  |  | 通常契約 | [10 empty] | 冬期 | 430 |  | 2600 |  |  |  |  | 50 | 21300 | 100 | 210
| 契約形態 |  |  | 業務用一般 | 契約形態 |  |  | 業務用一般 | 業務用Ⅱ型 | 業務用季時別 | 業務用季時別Ⅱ | その他契約 |  |  | 時間帯別基本料金 | 昼間 | [7 empty] | 75 | 53200 | 100 | 210
| 基本料金（円/(kVA・月)） |  |  | 1560 | 基本料金（円/(kVA・月)） |  |  | 1560 | 1860 | 1560 | 1860 |  |  |  |  | 夜間 | [7 empty] | 100 | 91000 | 100 | 210
| 従量料金 (円/kWh） | 夏期 | 昼間 | 12.02 | 従量料金 (円/kWh） | 夏期 | 昼間 | 12.02 | 10.65 | 13.25 | 11.4 |  |  |  | 従量 | その他 | 55.54 |  | 55.54 |  | 64.45 |  |  | 125 | 91000 | 100 | 210
|  |  | 夜間 | 12.02 |  |  | 夜間 | 12.02 | 10.65 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  | 冬期 | 55.54 |  | 55.54 |  | 77.82 |  |  | 150 | 198000 | 100 | 210
|  |  | ピーク | 12.02 |  |  | ピーク | 12.02 | 10.65 | 13.9 | 11.95 | [12 empty] | 200 | 281000 | 100 | 210
|  | その他期 | 昼間 | 10.93 |  | その他期 | 昼間 | 10.93 | 9.7 | 12.3 | 10.35 |  |  |  | 若松ガス 24.3MJ
|  |  | 夜間 | 10.93 |  |  | 夜間 | 10.93 | 9.7 | 6.15 | 6.15 | [5 empty] | 空調用夏期1種 | 空調用夏期2種 | 空調用Ａ2種 | 小型GHP1種 | 小型GHP2種 |  | いわき市 | [9 empty] | 4 | いわき市
| 蓄熱割引率 | 夏期 | 夜間 | 1 | 蓄熱割引率 | 夏期 | 夜間 | 0.73 | 0.696 | 0.464 | 0.464 |  |  |  | 基本 | その他 | 10000 | 5000 | 25000 | 2500 | 1250 |  | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [7 empty] | 基本料金 | 従量料金
|  | その他期 | 夜間 | 1 |  | その他期 | 夜間 | 0.703 | 0.666 | 0.464 | 0.464 |  |  |  |  | 冬期 | 10000 | 5000 | 25000 | 2500 | 1250 |  | 使用量 |  | m3 | 20 | 40 | 100 | 200 | 201 |  |  |  |  | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 1001
[15 empty] | 流量 | その他 | 275 | 275 | 275 |  |  |  |  | 13 | 980 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216 |  |  |  | 1070 | 0 | 117 | 129 | 136 | 178 | 192 | 205 | 218
6.3 ガス・油・水道料金（2005.1段階）（消費税別） | [15 empty] | 冬期 | 275 | 275 | 825 |  |  |  |  | 20 | 1960 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
[15 empty] | 時間帯別基本料金 | 昼間 | [7 empty] | 25 | 3630 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
| ガス会社 | 福島ガス |  | 1 | code: | 1 | [9 empty] | 夜間 | [7 empty] | 30 | 6900 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
| ガス種別 | L1(6C) |  |  | L1 | 6A | [8 empty] | 従量 | その他 | 41.77 | 44.19 | 45.86 | 50.93 | 55.09 |  |  | 40 | 10800 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
| 契約形態 | 空調用夏期1種 |  | 1 | [11 empty] | 冬期 | 41.77 | 44.19 | 45.86 | 60.8 | 64.96 |  |  | 50 | 19700 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
[24 empty] | 75 | 53000 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
| 採用単価 |  |  |  | 通常契約 | [8 empty] | 1 | 若松ガス 46.0MJ | [8 empty] | 100 | 105000 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
| 契約形態 |  |  | 空調用夏期1種 |  |  |  | 空調用夏期1種 | 空調用夏期2種 | 空調用Ａ2種 | 小型GHP1種 | 小型GHP2種 | その他契約 | 2 |  |  | 空調用夏期1種 | 空調用夏期2種 | 空調用Ａ2種 | 小型GHP1種 | 小型GHP2種 |  |  | 125 | 292000 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
| ガス料金 | 定額基本 | その他期 | 47000 | 定額基本 | その他期 | (円/件･月) | 47000 | 17000 | 17000 | 2000 | 900 |  | 3 | 基本 | その他 | 10000 | 5000 | 25000 | 2500 | 1250 |  |  | 150 | 292000 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
|  |  | 冬期 | 47000 |  | 冬期 | (円/件･月) | 47000 | 17000 | 17000 | 2000 | 900 |  | 4 |  | 冬期 | 10000 | 5000 | 25000 | 2500 | 1250 |  |  | 200 | 385000 | 68 | 142 | 177 | 198 | 216
|  | 流量基本 | その他期 | 560 | 流量基本 | その他期 | (円/m3･月) | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 |  | 5 | 流量 | その他 | 520 | 520 | 520
|  |  | 冬期 | 560 |  | 冬期 | (円/m3･月) | 560 | 560 | 1980 | 0 | 0 |  | 6 |  | 冬期 | 520 | 520 | 1561 |  |  |  | 白河市 | [9 empty] | 5 | 白河市
|  | 昼間基本 | その他期 | 0 | 昼間基本 | その他期 | (円/m3･月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 時間帯別基本料金 | 昼間 | [6 empty] | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [7 empty] | 基本料金 | 従量料金
|  | 夜間基本 | 冬期 | 0 | 夜間基本 | 冬期 | (円/m3･月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 夜間 | [6 empty] | 使用量 |  | m3 | 10 | 20 | 21 | [6 empty] | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 501
|  | 従量料金 | その他期 | 33.95 | 従量料金 | その他期 | (円/m3) | 33.95 | 35.95 | 35.95 | 39.61 | 45.11 |  | 9 | 従量 | その他 | 79.07 | 83.65 | 86.81 | 96.41 | 104.28 |  |  | 13 | 490 | 62 | 102 | 193 | [5 empty] | 1000 | 0 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
|  |  | 冬期 | 33.95 |  | 冬期 | (円/m3) | 33.95 | 35.95 | 35.95 | 50.83 | 56.33 |  |  |  | 冬期 | 79.07 | 83.65 | 86.81 | 115.09 | 122.96 |  |  | 20 | 1320 | 62 | 102 | 193
| その他期：4/1～11/30、冬期：12/1～3/31 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | 25 | 2150 | 62 | 102 | 193
[24 empty] | 30 | 6590 | 62 | 102 | 193
[24 empty] | 40 | 6590 | 62 | 102 | 193
6.4 油料金（積算資料 2005.1月号）（消費税別） | [14 empty] | 福島ガス |  | L1 | 6A | [5 empty] | 50 | 9760 | 62 | 102 | 193
[15 empty] | 東北ガス |  | 6A | [6 empty] | 75 | 24440 | 62 | 102 | 193
油種類 |  |  | 単価 | [11 empty] | 常磐共同ガス |  | 6A | [6 empty] | 100 | 42450 | 62 | 102 | 193
|  | LPG | 31 | 円/kg | [10 empty] | 若松ガス |  | 6A | 13A | [5 empty] | 125 | 42450 | 62 | 102 | 193
|  | 灯油 | 30.5 | 円/L | [19 empty] | 150 | 42450 | 62 | 102 | 193
|  | A重油 | 31.5 | 円/L | [19 empty] | 200 | 42450 | 62 | 102 | 193
6.5 水道料金（2005.1段階）（消費税別） | [22 empty] | 喜多方市 | [9 empty] | 6 | 喜多方市
[23 empty] | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [7 empty] | 基本料金 | 従量料金
上水料金 | [22 empty] | 使用量 |  | m3 | 10 | 20 | 100 | 101 | [5 empty] | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 501
| 地域： | 福島市 | 1 | 適用単価： | 福島市 | [18 empty] | 13 | 1900 | 0 | 210 | 240 | 290 |  |  |  |  | 1100 | 0 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [13 empty] | 20 | 2000 | 0 | 210 | 240 | 290
| 時間平均使用量 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 25 | 2000 | 0 | 210 | 240 | 290
|  |  | m3 | 10 | 20 | 50 | 51 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 30 | 2110 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 13 | 1250 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 40 | 2200 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 20 | 2500 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 50 | 3670 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 25 | 3450 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 75 | 4300 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 30 | 5150 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 6 | [12 empty] | 100 | 4300 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 40 | 10500 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 7 | [12 empty] | 125 | 4300 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 50 | 14100 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 8 | [12 empty] | 150 | 4300 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 75 | 34300 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 9 | [12 empty] | 200 | 4300 | 0 | 210 | 240 | 290
|  | 100 | 55900 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 10
|  | 125 | 115700 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 11 | [11 empty] | 会津若松市 | [9 empty] | 7 | 1100: 会津若松
|  | 150 | 115700 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 12 | [11 empty] | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [6 empty] | 1 | 1100: 基本料金; 0: 従量料金
|  | 200 | 115700 | 105 | 152 | 212 | 267 |  |  |  | 13 | [11 empty] | 使用量 |  | m3 | 10 | 11 | [5 empty] | 1 |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 501
[24 empty] | 13 | 1120 | 0 | 168 | [5 empty] | 1 | 1300 | 0 | 130 | 170 | 215 | 255 | 285 | 320 | 330
下水道料金 |  | 1 | [21 empty] | 20 | 2230 | 0 | 168
| 基本料金 | 従量料金 | [21 empty] | 25 | 3350 | 0 | 168
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 | 501 | [15 empty] | 30 | 18900 | 168 | 168
| 1100 | 0 | 150 | 185 | 225 | 275 | 305 | 325 | [15 empty] | 40 | 18900 | 168 | 168
[24 empty] | 50 | 28000 | 168 | 168
[24 empty] | 75 | 70000 | 168 | 168
[24 empty] | 100 | 119200 | 168 | 168
[24 empty] | 125 | 260500 | 168 | 168
[24 empty] | 150 | 260500 | 168 | 168
[24 empty] | 200 | 260500 | 168 | 168
[33 empty] | 8 | 1100: 田島町
[23 empty] | 田島町 | [10 empty] | 1100: 基本料金; 0: 従量料金
[23 empty] | 時間平均 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 | [7 empty] | 0: 10; 115: 50; 120: 100; 125: 101
[23 empty] | 使用量 |  | m3 | 20 | 21 | [6 empty] | 1100: 1700; 0: 0; 115: 180; 120: 189.5238; 125: 200
[24 empty] | 13 | 4430 | 0 | 220
[24 empty] | 20 | 4480 | 0 | 220
[24 empty] | 25 | 4520 | 0 | 220
[24 empty] | 30 | 4850 | 0 | 220
[24 empty] | 40 | 4850 | 0 | 220
[24 empty] | 50 | 4850 | 0 | 220
[24 empty] | 75 | 4850 | 0 | 220
[24 empty] | 100 | 4850 | 0 | 220
[24 empty] | 125 | 4850 | 0 | 220
[24 empty] | 150 | 4850 | 0 | 220
[24 empty] | 200 | 4850 | 0 | 220
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on G28: 上表で「○」を付けて選んだエネルギーに関して、一次エネルギー消費量とCO2排出量の原単位をまとめて表記しています。 この表に書き込まれている値が、以降の計算に反映されるため、独自に数字を選びたい場合はこの表の値を修正してください。
1.基本
2.対策の選択
6.原単位
5.運用集計B
3.LCA集計
4.運用集計A
利用ガイド
ガス料金単価の修正

## EN_基本 (hidden)
エネルギー計算基本情報シート | 1
1.基本情報 | 1
| (1) 建物用途： | 学校 |  | 2 | (4) 方位： |  | 南-北軸 | 0 | 地域コード： | 4
| (2) 地域： | 福島市 |  | 1 | (5) 契約電力 | 1 | 207.6177 | kVA | 面積より | 185.175 | kW | 熱源補正 | 22.4427 | kW
| (3) 床面積： |  | 12345 | m2 |  | 12345 | m2（車庫面積を除く）
| (6) 面積比率（％） | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 庁舎 | 学校 | [10 empty] | 面積 |  |  | 庁舎 | 面積 | 除車庫面積 | 比率 | 1 | 学校 | 面積 | 比率 | bar: m2（車庫面積を除く） 1 to m2（車庫面積を除く） 2
| 1 | 事務室 | 普通教室 |  |  |  | m2（車庫面積を除く） 1: 43.5071; m2（車庫面積を除く） 2: 12.6 |  | 1555.47 | m2 | 3 | J | 624 | 624 | 0.43507 |  | F | 1551.1 | 0.11162
| 2 | 会議室 | 特別教室 |  |  |  | m2（車庫面積を除く） 1: 16.0572; m2（車庫面積を除く） 2: 19.4 |  | 2394.93 | m2 | 4 | K | 230.3 | 230.3 | 0.16057 |  | T | 2392.6 | 0.17217
| 3 | ホール | 事務管理部 |  |  |  | m2（車庫面積を除く） 1: 10.7164; m2（車庫面積を除く） 2: 8.6 |  | 1061.67 | m2 | 5 | H | 153.7 | 153.7 | 0.10716 |  | J | 1063.5 | 0.076529
| 4 |  | 食堂 |  |  |  | m2（車庫面積を除く） 1: 0; m2（車庫面積を除く） 2: 0 |  | 0 | m2 | 6
| 5 |  | 体育館 |  |  |  | m2（車庫面積を除く） 1: 0; m2（車庫面積を除く） 2: 28.4 |  | 3505.98 | m2 | 7 | [5 empty] | A | 3690 | 0.26553
| 6 |  | 自転車置場 |  |  |  | m2（車庫面積を除く） 1: 0; m2（車庫面積を除く） 2: 2.5 |  | 308.625 | m2 | 8 | 車庫 | 1 | 0 | 0 |  | 自転車置場 | 311.7 | 0.02243
| 7 | 共用部門 | 共用部門 |  |  |  | m2（車庫面積を除く） 1: 29.7194; m2（車庫面積を除く） 2: 28.5 |  | 3518.325 | m2 | 9 | 共用 | 426.25 | 426.25 | 0.29719 |  | 共用 | 4887.73 | 0.35172
[13 empty] | 延床面積 | 12345 |  |  | 合計 | 1435.25 | 1434.25 |  |  | 合計 | 13896.63
[13 empty] | 空調面積 | 12345
| (7) 外気流量（m3/(h･m2)、空調計算上） | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 庁舎 | 学校 | [10 empty] | 面積 | bar: 1 to 2
| 1 | 事務室 | 普通教室 |  |  |  | 1: 4; 2: 10 |  | 15554.7 | m3/h | 3
| 2 | 会議室 | 特別教室 |  |  |  | 1: 8; 2: 10 |  | 23949.3 | m3/h | 4
| 3 | ホール | 事務管理部 |  |  |  | 1: 0.6; 2: 4 |  | 4246.68 | m3/h | 5
| 4 |  | 食堂 | [10 empty] | 0 | m3/h | 6
| 5 |  | 体育館 |  |  |  | 2: 14 |  | 49083.72 | m3/h | 7
| 6 |  | 自転車置場 | [10 empty] | 0 | m3/h | 8
| 7 | 共用部門 | 共用部門 | [10 empty] | 0 | m3/h | 9
(8) 年間スケジュール
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 夏期 | その他期
| 庁舎 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 62 | 183 | 245
| 学校 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 21 | 20 | 15 | 40 | 166 | 206
(9) 人員数・病床数
| 在席率 | 1月: 80; 2月: %; 3月: (室負荷)/(外気負荷)比
| 庁舎関連 | 8月: 学校関連; 12月: 1
| 執務者数 | 0 | 名 | 事務室面積単位の人員密度 |  | 0.1 | 人/m2 | 1 | 生徒数 | 806 | 名 | 1学級あたりの生徒数 | 1 | 40 | 名/学級
| 外来者数 | 1月: 0; 2月: 名; 3月: ※1 建築設備設計基準（H14); 8月: 教員数; 9月: 70; 10月: 名; 11月: 校舎面積あたりの学級数 | 439 | m2/学級数（※1)
| 合計居住者 | 1月: 0; 2月: 名; 8月: 学級数; 9月: 20.1344; 11月: 教職員数/生徒数 | 0.086646 | (※2）
[9 empty] | ※1 高等学校仕様標準（面積基準） |  |  | 校舎面積=（学校床面積-体育館面積）
※2 実績値
2.選択された対策項目
(1) 建築仕様
| 1) 断熱仕様： | 1月: 2005年現行水準; 3月: 3; 6月: 建築仕様ケース; 8月: 3
| 2) 庇の有無： | 1月: 庇無し; 3月: 1
(2) 空調・換気方式
| 1) 空調方式： | 1月: 3; 3月: 3; 6月: 空調システムタイプ; 8月: 3; 9月: 1
| 2) 換気方式： | 3月: 3
庁舎
| ①方式2～5の熱源機器種類の選択： | 3月: 吸収式冷温水機; 8月: 0
| ②方式1～2の場合の換気設備の仕様： | 3月: 自然換気; 8月: 0
| ③方式3～5の場合の外気量制御： | 3月: CO2ｾﾝｻｰ制御なし; 8月: 0
学校
| ③方式2～3における流量制御の仕様： | 3月: ポンプ：流量制御無し、端末機器：流量制御無し; 8月: 1
| ④方式0～4における冷房設備と換気設備の仕様： | 3月: 事務室（冷房：PAC、換気：全熱交）; 8月: 4
(3) 熱源
| 1） 熱源1： | 温水ボイラー |  | 1 |  |  | 設定条件 | 冷房COP | 1 | 暖房COP | 0.87 | 燃料タイプ | 4
|  | 灯油 |  | 4 |  |  | 標準条件 | 冷房COP | - | 暖房COP | 0.8 | 燃料タイプ | 4 | 灯油
| 2） 熱源2： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調機 |  | 6 |  |  | 設定条件 | 冷房COP | 3.7 | 暖房COP | 2.5 | 燃料タイプ | 1
|  | 電力 |  | 1 |  |  | 標準条件 | 冷房COP | 3.7 | 暖房COP | 2.5 | 燃料タイプ | 1 | 電力
|  | 5月: 1; 7月: WB; 8月: SB; 9月: RB; 10月: HPC; 11月: HPC; 12月: APC | FF | Snow
|  | 6月: 冷房COP; 7月: -; 8月: -; 9月: 1.32; 10月: 3.7; 11月: 3.7; 12月: 3.7 | - | 1.32
|  | 6月: 暖房COP; 7月: 0.8; 8月: 0.8; 9月: 0.9; 10月: 2.5; 11月: 2.5; 12月: 2.5 | 0.8 | 0.9
|  | 6月: 燃料種別; 7月: 灯油; 8月: 灯油; 9月: 灯油; 10月: 電力; 11月: 電力; 12月: 電力 | 灯油 | 灯油
2) ｸｰﾙﾋｰﾄﾄﾚﾝﾁ
3) ﾅｲﾄﾊﾟｰｼﾞ
(4) 照明器具・制御方式の選定
| 普通教室 | 3月: HF蛍光灯; 6月: 2; 7月: 体育館; 10月: HF蛍光灯 | 2
| 特別教室 | 3月: HF蛍光灯; 6月: 2; 7月: 自転車置場; 10月: HF蛍光灯 | 2
| 事務･管理部 | 3月: HF蛍光灯; 6月: 2; 7月: 共用部門; 10月: HF蛍光灯 | 2
| 食堂 | 3月: HF蛍光灯; 6月: 2
(5) 換気方式
| 1) 高効率ファンの採用 | 3月: 不採用; 5月: 1
| 2) 便所ファンの人感制御 | 3月: 不採用; 5月: 1
| 3) 機械室のサーミスタ制御 | 3月: 不採用; 5月: 1
(6) 衛生関連
| 1) 給湯方式 |  |  | 貯湯式電気温水器 |  | 1 | 燃料種類 | 電力 | COP | 0.7 | 電力 | 0.7 | ガス | 0.7
| 2) 節水型器具の採用 | 3月: 採用; 5月: 2
| 3) 雨水利用 | 3月: 不採用; 5月: 1
| (7) 自然エネルギー利用 | 1月: 自然エネルギー利用
| 1) 太陽光発電 | 3月: 不採用; 5月: 1; 7月: 太陽光発電規模; 8月: 0; 9月: kW
| 2) 風力発電 | 3月: 不採用; 5月: 1; 7月: 風車台数; 8月: 0; 9月: 台

## EN_集計 (hidden)
熱負荷・エネルギー消費量の集計値
1) 熱負荷の算定（W/m2)
室用途 |  | 室負荷 | 外気負荷 | 総負荷 | 室用途 |  | 室負荷 | 外気負荷 | 総負荷
普通教室 | ・冷房負荷： | 25.9522 | 10.0499 | 36.0021 | 体育館 | ・冷房負荷： | 0 | 0 | 0
| ・暖房負荷： | 10.9378 | 16.3051 | 27.2429 |  | ・暖房負荷： | 0 | 0 | 0
特別教室 | ・冷房負荷： | 34.8343 | 15.4292 | 50.2635 | 自転車置場 | ・冷房負荷： | 0 | 0 | 0
| ・暖房負荷： | 20.8437 | 25.0326 | 45.8763 |  | ・暖房負荷： | 0 | 0 | 0
事務管理部 | ・冷房負荷： | 10.7086 | 2.7443 | 13.4529 | 共用部門 | ・冷房負荷： | 0 | 0 | 0
| ・暖房負荷： | 9.663 | 4.4524 | 14.1154 |  | ・暖房負荷： | 0 | 0 | 0
食堂 | ・冷房負荷： | 25.7905 | 14.1086 | 39.8991 | 合計 | ・冷房負荷： | 97.2856 | 42.332 | 139.6177 | W/m2→ | 1680.4905 | kW
| ・暖房負荷： | 15.289 | 22.8899 | 38.1789 |  | ・暖房負荷： | 56.7335 | 68.68 | 125.4135 | W/m2→ | 1509.5242 | kW
冷房・暖房のピーク負荷[(1),(2)]の内、大きい値に装置補正係数（=1.1)、能力補償係数（=1.05)を乗じて熱源容量を決定します。
(3)熱源容量は熱源機器の初期投資額算定のデータとなります。
・熱源容量： | 1680.4905 | ×装置補正係数（1.1)×能力補償係数（1.05）＝ |  |  |  | 1940.9665 | ・・・・(3) | 331.1602 | m3/h
2) エネルギー消費量
用途 | エネルギー | 夏期 |  |  | その他期 |  | 合計 | 単位
| 種別 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間
空調 | 電力 | 9.7668 | 0 | 3.3698 | 31.0994 | 0 | 44.236 | MWh
| 都市ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kNm3
| LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg
| 灯油 | 0.32382 | 0 | 0 | 21.8555 | 0 | 22.1794 | kL
| A重油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kL
照明 | 電力 | 29.4239 | 0.35887 | 11.6559 | 41.0798 | 0.35887 | 82.8774 | MWh/年
| 普通教室 | 4.2309 | 0 | 2.5385 | 6.7694 | 0 | 13.5388 | MWh/年
| 特別教室 | 4.5599 | 0 | 1.3028 | 5.8628 | 0 | 11.7256 | MWh/年
| 事務･管理部 | 3.8985 | 0 | 0.64974 | 4.5482 | 0 | 9.0964 | MWh/年
| 食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh/年
| 体育館 | 3.5761 | 0 | 3.5761 | 7.1522 | 0 | 14.3044 | MWh/年
| 自転車置場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh/年
| 共用部門 | 13.1585 | 0.35887 | 3.5887 | 16.7472 | 0.35887 | 34.2122 | MWh/年
コンセント | 電力 | 2.3455 | 0.28122 | 2.168 | 40.2456 | 0 | 45.0404 | MWh/年
| 普通教室 | 1.8666 | 0.015555 | 0.73107 | 0 | 0 | 2.6132 | MWh/年
| 特別教室 | 0.47899 | 0.095797 | 1.437 | 33.1961 | 0 | 35.2079 | MWh/年
| 事務･管理部 | 0 | 0.16987 | 0 | 7.0495 | 0 | 7.2194 | MWh/年
| 食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh/年
| 体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh/年
| 自転車置場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh/年
| 共用部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh/年
給湯 | 電力 | 1.1319 | 0 | 0.56596 | 9.0576 | 0 | 10.7555 | MWh
| 都市ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kNm3
| LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg
| 灯油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kL
| A重油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kL
給水ポンプ | 電力 | 0.2074 | 0 | 0.1037 | 1.2882 | 0 | 1.5993 | MWh/年
換気 | 電力 | 6.7649 | 0 | 2.4825 | 38.3344 | 0 | 47.5818 | MWh
昇降機 | 電力 | 0.23955 | 0 | 0.12558 | 1.3574 | 0 | 1.7226 | MWh
太陽光発電 | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh
風力発電 | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh
用途 | エネルギー | 夏期 |  |  | その他期 |  | 合計 | 単位
| 種別 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間
集計 | 電力 | 49.88 | 0.64009 | 20.4715 | 162.4625 | 0.35887 | 233.813 | MWh
| 都市ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kNm3
| LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯油 | 0.32382 | 0 | 0 | 21.8555 | 0 | 22.1794
| A重油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kL
3) 設備システムの効率評価 |  |  | 建物用途： | 事務所
評価項目 |  |  |  |  | 記号 | 1次エネルギー消費量又は負荷MJ/年 |  | CEC
空気調和設備 | ②年間仮想負荷合計L*AC |  |  |  | L*AC | 1561550 |  | CEC/AC
| ①年間空調消費エネルギー合計 |  |  |  | E*AC | 1258554.6554 |  | 0.80597
換気設備 | ④年間仮想換気消費エネルギー量 |  |  |  | L*V | 471981.4947 |  | CEC/V
| ③年間換気消費エネルギー量 |  |  |  | E*V | 476360.3398 |  | 1.0093
照明設備 | ⑥年間仮想照明消費エネルギー量 |  |  |  | L*L | 2497337.9722 |  | CEC/L
| ⑤年間照明消費エネルギー量 |  |  |  | E*L | 832386.4162 |  | 0.33331
給湯設備 | ⑧年間仮想給湯負荷 |  |  |  | L*HW | 23124.7341 |  | CEC/HW
| ⑤年間給湯消費エネルギー量 |  |  |  | E*HW | 38719.7717 |  | 1.6744
昇降機設備 | ⑩年間仮想昇降機消費エネルギー量 |  |  |  | L*EV | 21034.8837 |  | CEC/EV
| ⑨年間昇降機消費エネルギー量 |  |  |  | E*EV | 17311.7093 |  | 0.823
効率化設備 | ⑪年間省エネルギー量 |  |  |  | ER*EE | 0
⑫建物全体の年間消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量 |  |  |  |  | E* | 3091853.6768
設備項目 |  | CEC0 |  |  | 基準となる消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量E0 MJ/年
空調設備 |  | 1.5 | ②×CEC0AC |  | 2342325
換気設備 |  | 1 | ④×CEC0V |  | 471981.4947
照明設備 |  | 1 | ⑥×CEC0L |  | 2497337.9722
給湯設備 | 12＜Ix≦17 | 1.7 | ⑧×CEC0HW |  | 39312.048
昇降機設備 |  | 1 | ⑩×CEC0EV |  | 21034.8837
その他 |  | （②×CEC0AC＋⑥×CEC0L）×0.4 |  |  | 1935865.1889
|  |  | ⑬合計 |  | 7307856.5875
⑭対象設備のエネルギー消費量合計（①+⑤）×1.4+③+⑦+⑨ |  |  |  |  | 3459709.321
⑮効率化設備による省エネルギー率k値（⑪/⑫) |  |  |  |  | 0
エネルギー消費低減率ERR* (1－（１－⑮)×⑭/⑬) |  |  |  |  | 52.66%
■省エネルギー法に基づく性能基準における「建築主の判断基準」
建物用途 | CEC/AC（-） | CEC/V（-） | CEC/L（-） | CEC/EV（-） | Ix値の範囲 |  | CEC/HW（-）
事務所 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | Ix≦7 |  | 1.5
学校 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 7＜Ix≦12 |  | 1.6
物販店 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0 | 12＜Ix≦17 |  | 1.7
飲食店 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0 | 17＜Ix≦22 |  | 1.8
集会所 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 22＜Ix |  | 1.9
病院 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 給湯設備の判断基準は、建物用途によらず、Ix値（給湯配管長さに対する年間仮想給湯負荷の日平均値）に応じて定められている。
ホテル | 2.5 | 1 | 1 | 1
工場 | 0 | 0 | 1 | 0
| 庁舎 | 学校 | [5 empty] | 学校 | 1
1次ｴﾈﾙｷﾞｰ | 1073.5217 | 395.4306 | [5 empty] | 395.4306 | 2
CEC/AC | 2.1785 | 2.0468 | [5 empty] | 2.0468 | 3
CEC/V | 1.0089 | 1.0093 | [5 empty] | 1.0093 | 4
CEC/L | 0.6743 | 0.41172 | [5 empty] | 0.41172 | 5
CEC/HW | 1.0022 | 0.98009 | [5 empty] | 0.98009 | 6
CEC/EV | 1.1833 | 0.823 | [5 empty] | 0.823 | 7

## EN_AC (hidden)
１．空調エネルギー消費量 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.1 空調エネルギー消費量 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.1.1 空調電力・燃料消費量（その１：データベースより） | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 空調電力・燃料消費量＝（データベースからの読み込み量）×流量制御補正係数×換気設備補正係数×熱源補正係数×面積補正 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 地域： | 1 |  | 標準モデル | 12345 |  | 冷房 |  | 暖房
|  | 建築用途： | 2 | sch | 対象モデル | 12345 |  | 庁舎 | 学校 | 庁舎 | 学校
|  | 建築仕様： | 3 |  | 標準モデル面積 |  | 近接地域１コード | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1
|  | 空調仕様： | 3 |  | 1:庁舎 2：学校 |  | 近接地域２コード | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 流量制御補正係数 | バイパス制御 | 0.84328 | 1 | 1434 | 補完係数 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | INV制御 | 0.62599 | 2 | 12345 | 決定補完係数 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
|  | 流量制御補正係数 | 1 | 1 | 面積補正係数 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
[23 empty] | 1 | 1
|  | CO2制御： | 0 | 100% | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) | [12 empty] | 1 | 1
[5 empty] | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間
|  | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 23.7679
|  |  | 電力 | MWh | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 熱源補機 |  |  | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 2.5537 | 0
|  | 空調機 |  |  | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 6.9083 | 0
|  | ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7088 | 0
|  | 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 冷房 | 暖房
|  | データベースより |  |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | EN_sch_1 | EN_sch_1
[5 empty] | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | EN_sch_0 | EN_sch_0
|  | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 23.7679 |  | 13
|  |  | 電力 | MWh | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
|  | 熱源補機 |  |  | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 15
|  | 空調機 |  |  | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 6.9083 | 0 | 16
|  | ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7088 | 0 | 17
|  | 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 熱源機種別による補正 |  |  | 15: 夏期（6,7,8,9); 18: 中間期(4,5,10,11); 20: その他期(12,1,2,3) | CO_D_sch1
|  | 熱源方式： | 1 | 4 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | CO_H_1
|  | 熱源群 | 灯油 |  | 15: 0; 18: 0; 20: 1 | 1
|  |  | 電力 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
|  | 熱源補機 | [9 empty] | 3 | bar: 15 to 21
|  | 空調機 | [9 empty] | 4 | bar: 15 to 21
|  | ポンプ | [9 empty] | 5 | bar: 15 to 21
|  | 冷却塔 | [9 empty] | 6 | bar: 15 to 21
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 方位による補正 |  |  | 1: 夏期（6,7,8,9); 4: 中間期(4,5,10,11); 6: その他期(12,1,2,3)
|  | 方位による補正 | 0 |  | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間
|  | 熱源群 | 灯油 | bar: 1; 4; 6
電力 | bar: 1 to 7
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
1.1.2 空調電力・燃料消費量（熱源機器効率による補正）
|  | 熱源効率・熱源種類による補正 |  |  | 1: 夏期（6,7,8,9); 4: 中間期(4,5,10,11); 6: その他期(12,1,2,3)
[5 empty] | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間
|  | 熱源 | ガス | kNm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | MJ/m3 | 2
|  |  | LPG | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | MJ/kg | 3
|  |  | 灯油 | kL | 0.22894 | 0 | 0.094879 | 0 | 0 | 21.8555 | 0 | 36.7 | MJ/L | 4
|  |  | A重油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | MJ/L | 5
|  |  | 電力 | MWh | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | MJ/kWh
|  | その他 | 電力 | MWh | 7.4329 | 0 | 2.4026 | 6.9286 | 0 | 24.1708 | 0 | 3.6 | MJ/kWh
|  | 熱源機器効率による補正値 |  |  | 2: データベースの設定条件; 4: シート入力値; 6: COP補正係数
|  |  |  | 機種 |  | 冷房COP | 暖房COP | 冷房COP | 暖房COP | 冷房 | 暖房
|  | 熱源機器１： |  | 温水ボイラー |  | - | 0.8 | 1 | 0.87 | 1 | 1.0875
|  | 熱源機器２： |  | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調機 |  | 3.7 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 1 | 1
1.1.3 自然エネルギーの直接利用による空調エネルギー消費量の低減効果
|  | 1) CO2制御による低減効果： |  |  | 2: 制御の有無
|  |  | 年間仮想負荷 |  | 2: 外気負荷率
基準外気負荷
|  |  | 平均人員密度 |  | 5: CO2制御による処理負荷低減効果
2) ナイトパージによる低減効果：
|  | 対象面積 |  | ×天井高さ | 3: ×ナイトパージ換気回数; 5: 回/h ＝; 6: 換気量 | m3/h
|  | 換気量 |  | ×効果 | 3: MJ･h/(m3･年) ＝; 5: GJ/年
※ナイトパージの冷房緩和効果はナイトパージ可能時期を4月～11月の22時～8時と想定した場合、
換気量：1(m3/h)辺りの流入熱量を拡張アメダスデータより求める。
|  | 3) クールヒートトンネルによる低減効果： |  |  | 2: 地域：; 4: 建物用途：; 6: 地域Code：
[6 empty] | ｸｰﾙﾋｰﾄ： |  | 全熱交換器： |  | 外気処理code：
クールヒートトンネルを採用した場合の外気処理効果を拡張アメダスより求める。熱交換器と併用する場合は、全熱交換器の
効果とクールヒートトンネルの効果が相互に関係するため、全熱交換器のみを導入した状態からの効果分を計上する。
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
|  | 学校 | 冷房緩和効果 | kJh/(m3･年) |  | 暖房緩和効果 | kJh/(m3･年) |  | 外気量 | 冷房緩和 | 暖房緩和
|  | 室用途 | HEX① | C&H tube② | ①＋② | HEX① | C&H tube② | ①＋② | m3/h | GJ/年 | GJ/年
合計
4) 自然エネルギー利用量
|  | ナイトパージ： |  | 1: 中間期; 3: ＝ | 年間 |  | GJ/年
|  | クールヒートトンネル： |  | 冷房期間 |  | ＋ | 暖房期間 |  | ＝ | 年間 |  | GJ/年
|  | 自然エネルギーによる緩和効果を熱源機器のエネルギー消費量に換算する。（熱源種： |  | 3: 、原単位： |  |  | ）
|  | ナイトパージ： |  | 1: 中間期; 3: ＝ | 年間
|  | クールヒートトンネル： |  | 冷房期間 |  | ＋ | 暖房期間 |  | ＝ | 年間
1.1.3 空調一次エネルギー消費量
|  | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰによる緩和効果分を補正 |  | 2: 夏期（6,7,8,9); 2: 中間期(4,5,10,11) | その他期(12,1,2,3)
[5 empty] | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間
|  | 熱源 | 都市ガス | 1: kNm3; 2: 0; 2: 0 | 0
|  |  | 灯油 | 1: kL; 2: 0.22894; 2: 0 | 21.8555
|  |  | A重油 | 1: kL; 2: 0; 2: 0 | 0
|  |  | 電力 | MWh | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 | 電力 | MWh | 7.4329 | 0 | 2.4026 | 6.9286 | 0 | 24.1708 | 0
|  |  | 種別 | 単位 | 消費量 | 換算値 | MJ
|  | 集計 | 都市ガス | kNm3 | 0 | 21.1 | 0
|  |  | LPG | kg | 0 | 50.2 | 0
|  |  | 灯油 | kL | 22.1794 | 36.7 | 813982.5992
|  |  | A重油 | kL | 0 | 39.1 | 0
|  |  | 電力(昼間） | MWh | 44.236 | 10.05 | 444572.0562
|  |  | 電力(夜間） | MWh | 0 | 9.31 | 0 | 合計 | 1258554.6554 | MJ/年
1.2 仮想年間空調負荷
|  | 建築用途： | 2 | 地域： | 1 |  | 建築仕様： | 3
|  | 単位： MJ | [12 empty] | 庁舎 | [12 empty] | 学校 | System2 | [11 empty] | 学校 | System4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 庁舎 | 543990 | 496100 | 494680 | 498120 | 462400 | 460940 | 533180 | 474310 | 469100 | 470370 | 448650 | 446140 |  | 福島 | 543.99 | 496.1 | 494.68 | 498.12 | 462.4 | 460.94 | 533.18 | 474.31 | 469.1 | 470.37 | 448.65 | 446.14 | 福島 | 1605.08 | 1556.16 | 1561.55 | 1566.63 | 1520.46 | 1521.44 | 1603.56 | 1533.83 | 1526.62 | 1523.1 | 1498.78 | 1499.85 | 福島 | 2126.37 | 2111.28 | 2145.76 | 2168.36 | 2073.78 | 2076.23 | 2077.94 | 2040.33 | 2057.92 | 2070.03 | 2028.42 | 2031.2
| 学校 | 1605080 | 1556160 | 1561550 | 1566630 | 1520460 | 1521440 | 1603560 | 1533830 | 1526620 | 1523100 | 1498780 | 1499850 |  | 鷲倉 | 668.3982 | 560.77 | 547.9102 | 559.1182 | 506.9675 | 492.8011 | 708.9408 | 541.75 | 538.475 | 531.4985 | 517.4843 | 517.4385 | 鷲倉 | 2351.8921 | 2193.3 | 2209.4871 | 2245.6771 | 2148.6345 | 2148.1903 | 2367.5543 | 2180.82 | 2169.8506 | 2147.4263 | 2110.2953 | 2108.113 | 鷲倉 | 2409.9123 | 2321.08 | 2347.7921 | 2412.6817 | 2296.0967 | 2300.9515 | 2736.1405 | 2253.02 | 2599.1114 | 2604.753 | 2550.8663 | 2552.2914
[15 empty] | 二本松 | 525.93 | 472.52 | 470.66 | 475.13 | 444.93 | 447.92 | 517.49 | 452.93 | 449.95 | 452.6 | 433.32 | 435.33 | 二本松 | 1633.59 | 1577.86 | 1590.56 | 1598.04 | 1551.6 | 1553.28 | 1641.05 | 1564.89 | 1558.5 | 1554.98 | 1531.31 | 1532.65 | 二本松 | 2055.58 | 2036.94 | 2080.78 | 2109.46 | 2028.4 | 2032.45 | 2029.51 | 1989.17 | 2010.09 | 2025.62 | 1990.86 | 1994.7
[15 empty] | 梁川 | 536.7666 | 489.54 | 488.1326 | 491.651 | 457.2369 | 455.7754 | 529.9177 | 472.49 | 467.3631 | 488.0409 | 447.0018 | 444.2211 | 梁川 | 1534.3376 | 1498.14 | 1494.0805 | 1500.4322 | 1458.6011 | 1459.6308 | 1562.1007 | 1486.7 | 1489.2116 | 1486.1476 | 1462.3596 | 1463.4524 | 梁川 | 2097.3475 | 2088.39 | 2117.0957 | 2138.2331 | 2043.4735 | 2045.3598 | 2054.4578 | 2037.28 | 2037.4203 | 2049.236 | 2006.7191 | 2009.2955
[15 empty] | 相馬 | 521.1522 | 471.75 | 469.9614 | 473.207 | 443.5035 | 442.5698 | 511.2616 | 452.9 | 447.7214 | 474.8091 | 430.3283 | 427.11 | 相馬 | 1551.3766 | 1554.64 | 1510.6435 | 1517.1889 | 1474.5665 | 1475.708 | 1574.725 | 1520.92 | 1500.6024 | 1497.3996 | 1473.4496 | 1474.5355 | 相馬 | 2049.1202 | 2039.66 | 2072.3157 | 2096.5966 | 2009.603 | 2012.2715 | 2044.8561 | 1972.78 | 2027.831 | 2040.4021 | 1999.4107 | 2002.2258
[15 empty] | 広野 | 482.3113 | 446.52 | 445.9354 | 450.8332 | 422.8995 | 420.4804 | 475.6892 | 429.87 | 425.4149 | 498.7749 | 409.8425 | 404.0576 | 広野 | 1382.2296 | 1390.97 | 1346.2222 | 1350.8447 | 1316.0768 | 1316.1101 | 1423.5883 | 1376.11 | 1364.2331 | 1362.6926 | 1340.682 | 1341.851 | 広野 | 1887.4592 | 1901.58 | 1915.4717 | 1937.1193 | 1857.1033 | 1858.3323 | 1895.0959 | 1849.09 | 1892.594 | 1906.5512 | 1866.8422 | 1869.5582
[15 empty] | 郡山 | 544.3356 | 492.26 | 490.3694 | 493.2967 | 459.6865 | 458.8375 | 536.6066 | 474.12 | 468.7021 | 474.2592 | 448.7222 | 446.7507 | 郡山 | 1546.1669 | 1532.11 | 1482.0161 | 1484.4722 | 1453.1287 | 1454.5798 | 1607.907 | 1526.06 | 1528.5953 | 1525.4399 | 1502.1952 | 1503.5534 | 郡山 | 2128.8372 | 2097.95 | 2118.8902 | 2137.2825 | 2065.1703 | 2067.9253 | 1993.9484 | 2047.46 | 1978.2552 | 1994.2496 | 1959.7936 | 1963.6352
|  | 単位： MJ 1: 面積補正：; 単位： MJ 2: 1; 単位： MJ 3: (=A) |  | 湯本 | 583.75 | 501.59 | 494.47 | 488.84 | 459.9 | 455.49 | 577.2 | 476 | 470.41 | 465.21 | 446 | 442.27 | 湯本 | 1886.12 | 1779.84 | 1761.85 | 1750.98 | 1701.46 | 1701.17 | 1903.64 | 1776.63 | 1741.51 | 1719.96 | 1686.86 | 1685.75 | 湯本 | 2202.82 | 2136.36 | 2153.16 | 2168.18 | 2086.93 | 2089.9 | 2185.71 | 2095.3 | 2092.13 | 2095.18 | 2054.35 | 2056.81
[15 empty] | 石川 | 533.2767 | 475.82 | 473.2249 | 475.4885 | 447.2228 | 447.3125 | 527.768 | 461.5 | 455.866 | 456.5219 | 438.1872 | 436.4122 | 石川 | 1528.7019 | 1511.06 | 1465.039 | 1467.2966 | 1436.764 | 1438.1008 | 1590.3861 | 1505.84 | 1512.7864 | 1509.8237 | 1486.8038 | 1488.1717 | 石川 | 2062.2192 | 2041.5 | 2068.306 | 2090.5971 | 2016.38 | 2019.4025 | 1980.6353 | 2000.3 | 1965.7878 | 1981.7195 | 1947.418 | 1951.2196
|  | 単位： MJ 1: 仮想年間空調負荷＝; 単位： MJ 3: 1561550; 単位： MJ 4: ×A＝; 単位： MJ 5: 1561550 |  | 船引 | 547.3085 | 484.48 | 481.0707 | 483.069 | 451.5047 | 452.8266 | 545.4624 | 471.06 | 466.469 | 466.0872 | 444.4494 | 443.6268 | 船引 | 1689.6133 | 1633.04 | 1589.3372 | 1583.2294 | 1540.4601 | 1540.903 | 1749.3522 | 1631.52 | 1630.3848 | 1616.2078 | 1584.5033 | 1584.3839 | 船引 | 2139.9729 | 2104.31 | 2135.4741 | 2156.7947 | 2065.2651 | 2068.2119 | 2144.098 | 2067.98 | 2087.062 | 2091.4111 | 2049.075 | 2051.5289
[15 empty] | 小名浜 | 460.6258 | 443.72 | 445.0846 | 435.1545 | 419.4399 | 414.5315 | 449.7689 | 420.58 | 417.082 | 541.9675 | 400.8286 | 392.2675 | 小名浜 | 1264.7984 | 1313.14 | 1232.0718 | 1195.4994 | 1206.0444 | 1205.3084 | 1302.8633 | 1283.36 | 1255.3039 | 1255.0913 | 1234.6299 | 1235.8653 | 小名浜 | 1803.1342 | 1832.8 | 1832.794 | 1795.9607 | 1772.5533 | 1772.5099 | 1775.6314 | 1752.55 | 1784.7262 | 1799.7808 | 1761.077 | 1763.711
| 1.3 CEC/AC | [13 empty] | 東白川 | 523.041 | 472.1 | 470.1536 | 473.2114 | 443.8805 | 443.1479 | 518.1546 | 457.02 | 451.6816 | 468.9883 | 434.0275 | 431.3479 | 東白川 | 1462.3648 | 1444.07 | 1400.5552 | 1402.0587 | 1374.6065 | 1375.5087 | 1539.4891 | 1452.66 | 1466.8624 | 1464.4595 | 1442.0928 | 1443.4886 | 東白川 | 2028.1811 | 2011.66 | 2026.0737 | 2044.743 | 1975.6562 | 1977.879 | 1926.5661 | 1982.95 | 1917.3311 | 1933.9458 | 1900.1104 | 1903.9105
[15 empty] | 白河 | 534.6495 | 478.64 | 476.2206 | 478.662 | 449.3254 | 449.1839 | 526.8642 | 461.71 | 456.14 | 459.8619 | 438.2944 | 436.358 | 白河 | 1533.9057 | 1518.11 | 1470.0974 | 1472.4142 | 1441.64 | 1443.0108 | 1595.4936 | 1509.99 | 1517.3948 | 1514.3759 | 1491.2905 | 1492.6556 | 白河 | 2064.3698 | 2043.4 | 2071.215 | 2093.8174 | 2019.185 | 2022.2717 | 1986.4667 | 1996.41 | 1970.9419 | 1986.7689 | 1952.4225 | 1956.219
|  | 単位： MJ 1: 空調一次エネルギー消費量; 単位： MJ 5: 1258554.6554 |  | 西会津 | 597.48 | 515.11 | 508.93 | 506.35 | 475.22 | 473.94 | 586.07 | 497.9 | 489.23 | 484.47 | 462.69 | 457.12 | 西会津 | 1747.06 | 1648.66 | 1626.89 | 1615.63 | 1567.48 | 1567.19 | 1753.89 | 1641.35 | 1607.23 | 1586.44 | 1554.44 | 1553.74 | 西会津 | 2283.34 | 2223.06 | 2232.01 | 2241.16 | 2149.55 | 2151.09 | 2243.19 | 2167.64 | 2160.66 | 2157.62 | 2112.95 | 2114.44
[15 empty] | 猪苗代 | 594.8395 | 517.01 | 510.7938 | 507.6548 | 475.3077 | 473.0586 | 599.9676 | 502.11 | 496.9156 | 493.9582 | 471.6993 | 469.7771 | 猪苗代 | 1879.1749 | 1778.48 | 1753.861 | 1742.1811 | 1694.3198 | 1693.986 | 1916.3236 | 1767.25 | 1774.818 | 1756.9243 | 1721.574 | 1720.6733 | 猪苗代 | 2267.1149 | 2222.25 | 2255.4741 | 2277.3777 | 2176.2579 | 2179.2572 | 2310.963 | 2165.78 | 2228.5391 | 2231.1672 | 2183.9332 | 2185.8682
|  | 単位： MJ 1: 仮想空調年間負荷; 単位： MJ 5: 1561550 |  | 喜多方 | 600.3489 | 526.46 | 521.5683 | 520.4464 | 484.5012 | 482.8969 | 589.9224 | 508.43 | 500.516 | 497.4008 | 472.9377 | 468.3919 | 喜多方 | 1720.2466 | 1650.73 | 1609.3621 | 1600.5069 | 1554.8684 | 1554.9205 | 1751.8636 | 1634.12 | 1632.0517 | 1617.6277 | 1585.7369 | 1585.5836 | 喜多方 | 2303.3054 | 2240.86 | 2163.4726 | 2174.9255 | 2100.0449 | 2102.3858 | 2134.2743 | 2171.64 | 2079.1737 | 2084.0634 | 2041.6038 | 2044.1335
[15 empty] | 若松 | 604.1966 | 534.52 | 530.2618 | 529.8275 | 490.9114 | 489.0275 | 592.994 | 515.38 | 507.8937 | 505.7236 | 479.5512 | 475.5732 | 若松 | 1705.5147 | 1635.45 | 1599.7319 | 1592.198 | 1547.9393 | 1548.1793 | 1663.282 | 1588.59 | 1579.2729 | 1574.644 | 1549.2403 | 1550.2106 | 若松 | 2334.0282 | 2267.32 | 2268.0563 | 2273.0786 | 2190.806 | 2192.0959 | 2226.0208 | 2195.95 | 2170.1365 | 2172.502 | 2123.6588 | 2125.3072
|  | 単位： MJ 1: CEC/AC; 単位： MJ 5: 0.80597 |  | 金山 | 601.8916 | 525.35 | 519.7109 | 518.2927 | 484.2605 | 483.6479 | 601.9246 | 508.27 | 500.1246 | 495.7636 | 473.8171 | 469.1511 | 金山 | 1775.0446 | 1665.74 | 1655.0994 | 1644.5824 | 1594.8197 | 1594.5665 | 1775.1718 | 1645.5 | 1626.7417 | 1605.895 | 1573.717 | 1572.9656 | 金山 | 2287.5171 | 2225.35 | 2235.6294 | 2245.7198 | 2155.5742 | 2157.3609 | 2314.6344 | 2163.27 | 2228.7537 | 2225.1161 | 2178.3877 | 2179.6168
[15 empty] | 田島 | 597.7227 | 517.63 | 510.9169 | 506.5721 | 475.2285 | 472.0211 | 605.0522 | 502.77 | 497.6655 | 494.3149 | 472.7591 | 470.83 | 田島 | 1884.5323 | 1781.83 | 1760.3241 | 1749.4592 | 1699.9357 | 1699.6462 | 1905.6079 | 1773.34 | 1746.3283 | 1725.1342 | 1691.8657 | 1690.7992 | 田島 | 2273.7856 | 2206.67 | 2221.3517 | 2234.6392 | 2149.7918 | 2152.3885 | 2411.1299 | 2159.05 | 2312.8773 | 2311.6343 | 2263.3724 | 2264.683

## EN_V (hidden)
３. 換気エネルギー消費量
| 建物用途 | 学校 |  | 2 | 床面積 | 12345 | m2
3.1 年間換気消費エネルギー量の算出
| 3.1.1 換気運転時間の設定 |  |  | 換気年間運転時間： | 2300 | h
| 建物用途 | 庁舎 | 学校
| 年間運転時間T（時間） | 3300 | 2300
3.1.2 換気必要室の面積
|  | 面積比率（%） | [6 empty] | 適用面積
| 室名 | 庁舎 | 学校 | [5 empty] | 学校 | 1
| 主機械室（熱源機械室） | 5 | 4.2 | [5 empty] | 518.49 | 2
| 受水槽室 | 1 | 0.4 | [5 empty] | 49.38 | 3
| EV機械室 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 49.38 | 4
| 受変電室 | 2 | 1.2 | [5 empty] | 148.14 | 5
| 便所 | 2.5031 | 2 | [5 empty] | 246.9 | 6
| 湯沸し室 | 0.40551 | 0.55909 | [5 empty] | 69.02 | 7
| 事務室 | 0 | 11.2 | [5 empty] | 1382.64 | 8
| 倉庫･書庫 | 10.9355 | 4 | [5 empty] | 493.8 | 9
| 厨房 | 0.31289 | 0 | [5 empty] | 0 | 10
| 芥置場 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 11
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
※庁舎の面積比率に関しては、「建築設備計画基準H12」の設備スペースを参照、そこに記述されていないものに関しては建物モデルそれぞれの比率を採用している。
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.1.3 換気ファンリスト
|  | 6: ※天井高さは | 2.7 | mとする。
| 室名 | 面積 | 換気回数 | 方式 | 風量 | 全圧(Pa) | 効率 | 補正値 | 電源容量 | 台数
| 主機械室（熱源機械室） | 518.49 | 5 | 第一種 | 6999.615 | 440 | 0.4 | 1 | 2.5665 | 2
| 受水槽室 | 49.38 | 5 | 第一種 | 666.63 | 440 | 0.4 | 1 | 0.24443 | 2
| EV機械室 | 49.38 | 5 | 第一種 | 666.63 | 440 | 0.4 | 1 | 0.24443 | 2
| 受変電室 | 148.14 | 20 | 第一種 | 7999.56 | 440 | 0.4 | 1 | 2.9332 | 2
| 便所 | 246.9 | 15 | 第三種 | 769.1885 | 440 | 0.4 | 1 | 0.28204 | 13
| 湯沸し室 | 69.02 | 8 | 第三種 | 1490.8327 | 440 | 0.4 | 1 | 0.54664 | 1
| 事務室 | 1382.64 | 1.5 | 全熱交 | 5599.692 | 440 | 0.4 | 1 | 2.0532 | 1
| 倉庫･書庫 | 493.8 | 5 | 第一種 | 333.315 | 440 | 0.4 | 1 | 0.12222 | 20
| 厨房 | 0 | 10 | 第三種 | 0 | 440 | 0.4 | 1 | 0 | 1
| 芥置場 | 0 | 15 | 第三種 | 0 | 440 | 0.4 | 1 | 0 | 1
| 電力消費量： | 1: 20.6878; 2: kW
3.1.4 年間換気消費エネルギー量の算出
| 電力消費量： | 20.6878 | kW × | 年間運転時間： |  | 2300 | h | ＝ | 47.5818 | MWh/年
|  | 3: 夏期（昼間）：; 5: 327; 6: h | ＝ | 6.7649 | MWh/年
|  | 3: 夏期（ﾋﾟｰｸ）：; 5: 120; 6: h | ＝ | 2.4825 | MWh/年
|  | 3: その他期（昼間）：; 5: 1853; 6: h | ＝ | 38.3344 | MWh/年
|  | 3: 換気一次換算エネルギー消費量: |  | 476360.3398 | MJ/年
[8 empty] | 9月 | 年間 | bar: 3 to 6
|  | 3: ※7～9月の運転日数; 5: 15; 6: 5 | 20 | 206
| 3.2 仮想換気消費エネルギー量 | 3: 仮想換気電力消費量 |  | 48.0144 | MWh/年
|  | 3: 仮想換気エネルギー消費量: |  | 471981.4947 | MJ/年
| 3.3 CEC/V | 5: CEC/V |  | 1.0093
| 3.4 電源容量 |  |  | 20.6878 | kW × | 負荷率 | 70 | ％= | 14.4814 | kVA

## EN_L (hidden)
２．照明・コンセント電力消費量 | [22 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 夏期 | その他期 | 計 | [13 empty] | 1 | 1
| 建物用途 | 学校 |  | 2 | 年間使用日数： |  | 40 | 166 | 206 | 日 | [12 empty] | 1 | 1
[23 empty] | 1 | 1
| 2.1 照明用電力消費量の計算 |  |  | 2 | [18 empty] | 1 | 1
[23 empty] | 1 | 1
| 照明電力消費量（MWh/年） |  | 普通教室 | 特別教室 | 事務管理部 | 食堂 | 体育館 | 自転車置場 | 共用部門 | 合計 |  | 事務室 | 20 |  |  | 普通教室 | 特別教室 | 事務管理部 | 食堂 | 体育館 | 自転車置場 | 共用部門 | 1
| 夏期 | 昼間 | 4.2309 | 4.5599 | 3.8985 | 0 | 3.5761 | 0 | 13.1585 | 29.4239 |  | 会議室 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2
|  | 夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35887 | 0.35887 |  | ホール | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3
|  | ﾋﾟｰｸ | 2.5385 | 1.3028 | 0.64974 | 0 | 3.5761 | 0 | 3.5887 | 11.6559 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4
| その他期 | 昼間 | 6.7694 | 5.8628 | 4.5482 | 0 | 7.1522 | 0 | 16.7472 | 41.0798 |  | 共用部門 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | 夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35887 | 0.35887 |  | 普通教室 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 合計 | 13.5388 | 11.7256 | 9.0964 | 0 | 14.3044 | 0 | 34.2122 | 82.8774 |  | 特別教室 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 照明器具 | 補正係数(昼) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 事務管理部 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | 補正係数(夜) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 食堂 | 20 |  |  | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9
|  | code | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 体育館 | 20 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
| コンセント電力消費量（MWh/年） | [10 empty] | 自転車置場 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11
| 夏期 | 昼間 | 1.8666 | 0.47899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3455 | 10.05 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12
|  | 夜間 | 0.015555 | 0.095797 | 0.16987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28122 | 9.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 13
|  | ﾋﾟｰｸ | 0.73107 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 10.05 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 14
| その他期 | 昼間 | 0 | 33.1961 | 7.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2456 | 10.05 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15
|  | 夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16
|  | 合計 | 2.6132 | 35.2079 | 7.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0404 | [5 empty] | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17
| 使用日数 | [14 empty] | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18
| 夏期 | 日数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19
| その他期 | 日数 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | [6 empty] | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
| 対象面積 | [14 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21
| 対象面積 | m2 | 1555.47 | 2394.93 | 1061.67 | 0 | 3505.98 | 308.625 | 3518.325 | 12345 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22
| 電力消費量 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| 照明 | W/m2 | 16 | 16 | 18 | 30 | 30 | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| コンセント | W/m2 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| 電源容量 | [14 empty] | 16 | 16 | 18 | 30 | 30 | 0 | 5 | 26
| 一般型蛍光灯 |  | 24.8875 | 38.3189 | 19.1101 | 0 | 105.1794 | 0 | 35.1833 | 222.6791 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Hf蛍光灯 |  | 19.91 | 30.6551 | 15.288 | 0 | 84.1435 | 0 | 28.1466 | 178.1433
| コンセント |  | 7.7774 | 23.9493 | 21.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9601 | [5 empty] | 普通教室 | 特別教室 | 事務管理部 | 食堂 | 体育館 | 自転車置場 | 共用部門 | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 2.2 仮想照明エネルギー消費量の算定 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 照明電力消費量（MWh/年） |  | 普通教室 | 特別教室 | 事務管理部 | 食堂 | 体育館 | 自転車置場 | 共用部門 | 合計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 夏期 | 昼間 | 38.4512 | 59.2027 | 26.2445 | 0 | 86.6678 | 0 | 43.4865 | 254.0527 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Tの設定 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| 稼動日数/年 | 使用時間/日 | 時間/年 | [12 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 206 | 6 | 1236 | [12 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Wsの設定 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
[16 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1
| 2.3 CEC/L | [14 empty] | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1
[16 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1
| 年間仮想照明消費エネルギー量 |  |  | 254.0527 | MWh × | 9830 | MJ/MWh ＝ | 2497337.9722 | MJ/年 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1
[16 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1
| 年間照明消費エネルギー量 |  | 昼間 | 82.1596 | MWh × | 10050 | MJ/MWh ＝ | 825704.2727 | MJ/年 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1
|  |  | 夜間 | 0.71774 | MWh × | 9310 | MJ/MWh ＝ | 6682.1436 | MJ/年 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1
[7 empty] | 合計 | 832386.4162 | MJ/年 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1
[7 empty] | CEC/L | 0.33331 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1
[16 empty] | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[23 empty] | 1 | 1
[23 empty] | 1 | 1
[23 empty] | 1 | 1
| （庁舎） | 照明使用スケジュール | [6 empty] | コンセント使用スケジュール
| 時間 | 事務室 | 会議室 | ホール |  |  |  | 共用部門 | 事務室 | 会議室 | ホール |  |  |  | 共用部門
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 8 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 9 | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0
| 10 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0
| 11 | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 25 | 0 |  |  |  | 0
| 12 | 70 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 17.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 13 | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 25 | 0 |  |  |  | 0
| 14 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0
| 15 | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 25 | 0 |  |  |  | 0
| 16 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 17 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 18 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 19 | 50 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 20 | 25 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 電源容量（W/m2) | 25 | 25 | 15 |  |  |  | 5 | 20 | 10 | 0 |  |  |  | 0
| （学校） | 照明使用スケジュール | [6 empty] | コンセント使用スケジュール
| 時間 | 普通教室 | 特別教室 | 事務管理部 | 食堂 | 体育館 | 自転車置場 | 共用部門 | 普通教室 | 特別教室 | 事務管理部 | 食堂 | 体育館 | 自転車置場 | 共用部門
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電源容量（W/m2) | 16 | 16 | 18 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 1: 照明使用スケジュール | コンセント使用スケジュール
時間
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
電源容量（W/m2)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## EN_W (hidden)
４．給湯エネルギー消費量
[8 empty] | 夏期 | その他期
| 建物用途 | 学校 |  | 2 | 年間使用日数： |  |  | 40 | 166 | 日 | 個別給湯 | 2
4.1 仮想給湯負荷の算出
| 4.1.1 仮想日使用湯量 |  |  | 庁舎の場合 |  | 学校の場合
[6 empty] | 先生 | 生徒
| 使用人数 |  |  | 0 |  | 70 | 806
| 使用湯量（/日･人） |  |  | 6 |  | 8 | 0
| 使用時間 (h) |  |  | 8 |  | 8 | 6
| 稼動率 |  |  | 1 |  | 1 | 1
| 食堂・厨房（L/m2･日) |  |  |  |  | 60
| 食堂面積 |  |  |  |  | 0
| 日使用湯量 |  |  | 0 |  | 560 | 0 |  |  |  | → | 560
| 仮想日使用湯量 |  |  | 0 |  | 560 | 0 |  |  |  | → | 560
[6 empty] | 節湯率 | 0 | 1 |  |  | 日使用湯量 | 560 | L/日
4.1.2 使用湯量
| 時間平均使用水量 |  |  | 0 |  | 1.1667 | 0 |  |  |  | → | 1.1667 | L/min
| 時間最大使用係数 |  |  | 1.5 | [6 empty] | → | 1.75 | L/min
| 瞬時最大使用係数 |  |  | 4 | [6 empty] | → | 4.6667 | L/min
| 使用湯温 |  |  | 60
| 4.1.3 月平均給水温度 | （建築物の省エネルギー基準と計算の手引き（平成16年度））
| 地域によって決定される換算係数 |  | a | 0.866 | b | 1.665
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 月間平均気温（TA：福島) |  |  | 1.48 | 1.71 | 4.19 | 10.91 | 16.81 | 19.4 | 24.05 | 25.41 | 20.72 | 14.62 | 9.18 | 4.58
| 月別使用日数 |  |  | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 21 | 20 | 15
| 月間使用給湯量（L/月） |  |  | 8400 | 11200 | 8400 | 11200 | 11200 | 11200 | 8400 | 2800 | 11200 | 11760 | 11200 | 8400
| 月平均給水温度(THS) |  |  | 2.9467 | 3.1459 | 5.2935 | 11.1131 | 16.2225 | 18.4654 | 22.4923 | 23.6701 | 19.6085 | 14.3259 | 9.6149 | 5.6313
| 4.1.4 仮想給湯負荷 |  |  | 2012.8411 | 2674.4187 | 1930.0439 | 2299.6417 | 2059.2955 | 1953.7876 | 1323.2717 | 427.2401 | 1900.0152 | 2255.9342 | 2370.116 | 1918.1284
4.2 給湯負荷
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 4.2.1 月間給湯負荷 |  |  | 2012.8411 | 2674.4187 | 1930.0439 | 2299.6417 | 2059.2955 | 1953.7876 | 1323.2717 | 427.2401 | 1900.0152 | 2255.9342 | 2370.116 | 1918.1284
| 4.2.2 月間給湯配管損失熱量（MJ） |  |  | 201.2841 | 267.4419 | 193.0044 | 229.9642 | 205.9295 | 195.3788 | 132.3272 | 42.724 | 190.0015 | 225.5934 | 237.0116 | 191.8128
| 4.2.3 月間熱交換器一次側配管損失熱量 |  |  | 100.6421 | 133.7209 | 96.5022 | 114.9821 | 102.9648 | 97.6894 | 66.1636 | 21.362 | 95.0008 | 112.7967 | 118.5058 | 95.9064
| 4.2.4 月間貯湯槽損失熱量 |  |  | 40.2568 | 53.4884 | 38.6009 | 45.9928 | 41.1859 | 39.0758 | 26.4654 | 8.5448 | 38.0003 | 45.1187 | 47.4023 | 38.3626
| 4.2.5 月間先止まり配管損失熱量 |  |  | 4.1695 | 5.5399 | 3.9979 | 4.7635 | 4.2657 | 4.0471 | 2.7411 | 0.885 | 3.9357 | 4.673 | 4.9095 | 3.9733
| 配管損失湯量（L） |  |  | 17.4 | 23.2 | 17.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 17.4 | 5.8 | 23.2 | 24.36 | 23.2 | 17.4
|  |  |  | 先止まり配管部分の湯が熱損失により失われる回数 |  |  |  |  | 1 | 回/日 |  | 先止まり配管数 |  | 1
|  |  |  | 先止まり配管の単位長さ辺りの保有湯量 |  |  |  |  | 0.16 | L/m |  | 先止まり配管の長さ |  | 1 | m
4.3 循環ポンプ動力の一次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算
| 4.3.1 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（MJ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.2 電力消費量（MWh) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.3 全負荷相当運転時間 (h) |  |  | 149.934 | 199.2141 | 143.7665 | 171.2974 | 153.3943 | 145.5352 | 98.5688 | 31.8246 | 141.5297 | 168.0417 | 176.547 | 142.879
|  |  |  | ポンプ効率 |  | 0.4 | 揚呈 | 17 |  |  | ポンプ定格出力 | → | 0 | kW
| 4.4 熱源機器の能力 |  |  | ボイラーの定格出力 |  | 4.3708 | kW | 熱源種類 | 電力 | 1 | 9.83 | MJ/kWh
|  |  |  | 熱源機器の定格効率 |  | 0.7 |  | 熱交換器効率 | 1
| 4.5 給湯一次換算エネルギー消費量 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  |  |  | 3370.2765 | 4478.014 | 3231.6419 | 3850.4918 | 3448.0591 | 3271.398 | 2215.6699 | 715.3656 | 3181.3622 | 3777.3085 | 3968.4933 | 3211.6908
| 4.6 給湯エネルギー消費量 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  |  | 電力 | 0.93619 | 1.2439 | 0.89768 | 1.0696 | 0.95779 | 0.90872 | 0.61546 | 0.19871 | 0.88371 | 1.0493 | 1.1024 | 0.89214
|  |  | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ポンプ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 夏期 |  |  | その他期
[6 empty] | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 合計
|  |  |  | 電力 | MWh | 1.1319 |  | 0.56596 | 9.0576 |  | 10.7555
|  |  |  | 都市ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | LPG | Mg |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 灯油 | kL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | A重油 | kL |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 給水量
| 4.4.1 上水利用量 |  | 庁舎の場合 | 2月: 学校の場合
[5 empty] | 先生 | 生徒
| 使用人数 |  | 0 | 2月: 70; 3月: 806
| 使用水量（/日･人） |  | 130 | 2月: 100; 3月: 55
| 稼動率 |  | 1 | bar: 2月 to 3月
× | bar: 2月 to 3月
| 節水型器具の採用（節水率） |  | 0.8 | 2月: 0.8
| 食堂・厨房（L/m2･日) |  |  | 2月: 60
| 厨房面積 |  |  | 2月: 0
冷却塔補給水量
| 日使用水量 |  | 0 | 2月: 5600; 3月: 35464; 7月: →; 8月: 41064; 9月: L/日
| 使用時間 |  | 8 | 2月: 8; 3月: 6
| 時間平均使用水量 |  | 0 | 2月: 11.6667; 3月: 98.5167; 7月: →; 8月: 110.1833; 9月: L/min
| 時間最大使用係数 |  | 1.5 | 5月: 時間最大使用水量; 7月: →; 8月: 165.275; 9月: L/min
| 瞬時最大使用係数 |  | 4 | 5月: 瞬時最大使用水量; 7月: →; 8月: 440.7333; 9月: L/min
| ポンプ利用条件＆性能 |  | ポンプ効率 | 0.4 | 揚呈 | 27 | m | ポンプ定格出力 |  | → | 4.861 | kW
|  |  | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 月別使用日数 |  | 206 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 21 | 20 | 15
| 月間使用給水量（m3/月） |  | 8459.184 | 615.96 | 821.28 | 615.96 | 821.28 | 821.28 | 821.28 | 615.96 | 205.32 | 821.28 | 862.344 | 821.28 | 615.96
| 全負荷相当運転時間 |  | 329 | 24 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 24 | 8 | 32 | 33 | 32 | 24
| 給水ポンプエネルギー消費量（MWｈ） |  | 1.5993 | 0.11666 | 0.15555 | 0.11666 | 0.15555 | 0.15555 | 0.15555 | 0.11666 | 0.038888 | 0.15555 | 0.16041 | 0.15555 | 0.11666
| 引込口径 |  | 75 | bar: 1月
| 月平均使用水量 |  | 704.932 | 1月: m3/月
| 時間平均使用水量 |  | 10 | 15 | 30 | 60 | 85 | 300 | 500 | 1000 | 2200 | 4000 | 6000 | 8500
| 口径 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
| 時間平均使用水量 | 15 | 15 | 30 | 60 | 85 | 300 | 500 | 1000 | 2200 | 4000 | 6000 | 8500
| 口径 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
[6 empty] | 夏期 |  |  | その他期
[6 empty] | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 合計
|  |  |  | 電力 | MWh | 0.2074 |  | 0.1037 | 1.2882 |  | 1.5993
4.4.2 雨水利用量
拡張アメダス雨水利用シミュレーションより算出した雨水代替率から按分して、年間雨水利用量を算定する。
集水面積率はモデル建物における床面積と集水面積（屋上面積）の比率から算出している。
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 庁舎 | 学校
|  | 雨水代替率 | 1: 9.871%; 2: 20.03% |  | 20.03%
|  | 中水利用率 | 1: 80%; 2: 80% |  | 80%
|  | 集水面積率 | 1: 4.039%; 2: 4.003% |  | 4.003%
|  | 集水面積 | 1: 1138.7; 2: 6394.62 |  | 6394.62 | m2
|  | 雨水貯留槽 | 1: 45.9879; 2: 255.9848 |  | 255.9848 | m3
|  |  | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  | 月間使用日数 | 206 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 21 | 20 | 15
|  | 雨水使用量（m3/日) | 98.7073 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256 | 8.2256
|  | 雨水使用量(m3/月) | 1694.4746 | 123.3841 | 164.5121 | 123.3841 | 164.5121 | 164.5121 | 164.5121 | 123.3841 | 41.128 | 164.5121 | 172.7377 | 164.5121 | 123.3841
|  |  | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 雨水利用時月間使用給水量 |  | 6764.7094 | 492.5759 | 656.7679 | 492.5759 | 656.7679 | 656.7679 | 656.7679 | 492.5759 | 164.192 | 656.7679 | 689.6063 | 656.7679 | 492.5759
| 月平均使用水量 |  | 563.7258 | 1月: m3/月
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.5 CEC/HW |  | 仮想給湯負荷 | 3月: 23124.7341; 5月: MJ/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 給湯一次換算エネルギー消費量 | 3月: 38719.7717; 5月: MJ/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | CEC/HW | 4月: 1.6744 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 雨水利用量データ | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 庁舎 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 12月
|  | 福島市 | 福島市（山間部） | 二本松市および安達郡 | 伊達郡 | 相馬市、原町市および相馬郡 | 双葉郡 | 郡山市 | 須賀川市および岩瀬郡 | 石川郡 | 田村郡 | いわき市 | 東白川郡 | 白河市および西白河郡 | 耶麻郡西部（喜多方市以西） | 耶麻郡東部（喜多方市以東） | 喜多方市 | 会津若松市および河沼郡（柳津町以外） | 大沼郡および河沼郡（柳津町） | 南会津郡
| 雨水代替率 | 9.871% | 18.38% | 13.81% | 11.86% | 13.54% | 12.46% | 11.06% | 12.72% | 12.62% | 11.84% | 11.94% | 13.17% | 13.56% | 17.26% | 14.48% | 14.76% | 11.78% | 18.12% | 12.87%
| 中水利用率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| 集水面積率 | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039% | 4.039%
| 普通学校 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 福島市 | 福島市（山間部） | 二本松市および安達郡 | 伊達郡 | 相馬市、原町市および相馬郡 | 双葉郡 | 郡山市 | 須賀川市および岩瀬郡 | 石川郡 | 田村郡 | いわき市 | 東白川郡 | 白河市および西白河郡 | 耶麻郡西部（喜多方市以西） | 耶麻郡東部（喜多方市以東） | 喜多方市 | 会津若松市および河沼郡（柳津町以外） | 大沼郡および河沼郡（柳津町） | 南会津郡
| 雨水代替率 | 20.03% | 37.84% | 28.37% | 24.53% | 27.73% | 26.04% | 22.3% | 26.41% | 26.08% | 24.57% | 24.39% | 26.78% | 28.2% | 35.49% | 30.04% | 30.57% | 24.53% | 36.2% | 26.72%
| 中水利用率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| 集水面積率 | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003%
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 庁舎 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 耶麻郡東部（喜多方市以東） | 喜多方市 | 1月: 会津若松市および河沼郡（柳津町以外）; 2月: 大沼郡および河沼郡（柳津町）; 3月: 南会津郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 雨水代替率 | 14.48% | 14.76% | 1月: 11.78%; 2月: 18.12%; 3月: 12.87% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 中水利用率 | 80% | 80% | 1月: 80%; 2月: 80%; 3月: 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 集水面積率 | 4.039% | 4.039% | 1月: 4.039%; 2月: 4.039%; 3月: 4.039% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 普通学校 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1月 to 3月
|  | 耶麻郡東部（喜多方市以東） | 喜多方市 | 1月: 会津若松市および河沼郡（柳津町以外）; 2月: 大沼郡および河沼郡（柳津町）; 3月: 南会津郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 雨水代替率 | 30.04% | 30.57% | 1月: 24.53%; 2月: 36.2%; 3月: 26.72% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 中水利用率 | 80% | 80% | 1月: 80%; 2月: 80%; 3月: 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 集水面積率 | 4.003% | 4.003% | 1月: 4.003%; 2月: 4.003%; 3月: 4.003%
1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1月 to 3月

## EN_NE (hidden)
６．太陽光発電
| 定格発電量 | 0 | kW | 地域： | 福島市 | 1
| 太陽光パネル面積 | 0 | m2
決定発電量
夏期 |  |  | その他期 |  | 合計 | 単位
昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間
833.73 | 78.11 | 413.82 | 3083.68 | 145.57 | 4554.91 | MJ/m2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh |  | 0 | MJ | 1
1
太陽光発電力（MJ/m2） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 2.8 | 3.97 | 2.43 | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 1
6 | 0 | 0.01 | 1.19 | 8 | 12.32 | 13.31 | 9.59 | 8.76 | 3.97 | 1.25 | 0.1 | 0 | 58.5 | 2
7 | 1.16 | 3.92 | 10.05 | 20.6 | 27.12 | 23.11 | 18.45 | 21.1 | 12.78 | 9.16 | 5.32 | 1.59 | 154.36 | 3
8 | 9.87 | 15.98 | 25.87 | 34.96 | 43 | 33.16 | 31.44 | 34.88 | 22.51 | 22.03 | 16.23 | 11.59 | 301.52 | 4
9 | 22.69 | 28.47 | 41.81 | 48.7 | 55.69 | 44.27 | 41.89 | 50.57 | 32.33 | 33.66 | 26.53 | 23.36 | 449.97 | 5
10 | 32.41 | 39 | 54.15 | 59.79 | 65.13 | 51.9 | 56.07 | 62.1 | 42.01 | 41.6 | 35.24 | 33.72 | 573.12 | 6
11 | 39.12 | 42.37 | 62 | 67.82 | 70.73 | 57.71 | 63.68 | 67.98 | 43.91 | 41.43 | 40.6 | 39.53 | 636.88 | 7
12 | 41.39 | 44.47 | 57.66 | 68.05 | 68.8 | 58.46 | 61.42 | 64.08 | 46.21 | 42.66 | 39.26 | 39.24 | 631.7 | 8
13 | 36.01 | 41.43 | 51.83 | 62.74 | 67.92 | 58.86 | 57.99 | 57.53 | 47.37 | 39.34 | 32.48 | 32.55 | 586.05 | 9
14 | 27.3 | 35.12 | 44.81 | 52.1 | 58.93 | 50.61 | 54.6 | 50.55 | 37.88 | 29.68 | 22.45 | 24.2 | 488.23 | 10
15 | 15.81 | 23.93 | 32.98 | 41.92 | 44.48 | 39.85 | 42.96 | 37.78 | 27.16 | 17.7 | 11.2 | 12.61 | 348.38 | 11
16 | 5.3 | 11 | 18.35 | 28.14 | 31.66 | 28.82 | 28.89 | 25.67 | 15.9 | 6.6 | 2.91 | 2.52 | 205.76 | 12
17 | 0.12 | 1.79 | 5.74 | 11.62 | 17.23 | 17.25 | 14.31 | 13.2 | 5.33 | 0.73 | 0 | 0 | 87.32 | 13
18 | 0 | 0 | 0.12 | 1.64 | 4.05 | 6.62 | 5.62 | 3.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 14
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.47 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 15
小計 | 231.18 | 287.49 | 406.56 | 506.67 | 569.91 | 488.37 | 489.72 | 498.28 | 337.66 | 285.84 | 232.32 | 220.91 | 4554.91
７．風力発電
| 風車台数 | 0
決定発電量
夏期 | 3月: その他期; 5月: 合計; 6月: 単位
昼間 | 1月: 夜間; 2月: ピーク; 3月: 昼間; 4月: 夜間
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh |  | 0 | MJ
488.8705 | 3月: 11577.3455; 5月: 12066.2159; 6月: Wh
1.7599 | 1月: 0; 2月: 0; 3月: 41.6784; 4月: 0; 5月: 43.4384; 6月: MJ
風力発電力（Wh） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
| 1613.2502 | 2103.3587 | 1499.9566 | 1519.521 | 1718.8295 | 281.9537 | 76.5 | 307.5034 | 104.8671 | 671.6603 | 879.3653 | 1289.4501 | 12066.2159 | 1
発電力データ （MJ/m2）
福島市
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 2.8 | 3.97 | 2.43 | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10.82
6 | 0 | 0.01 | 1.19 | 8 | 12.32 | 13.31 | 9.59 | 8.76 | 3.97 | 1.25 | 0.1 | 0 | 58.5
7 | 1.16 | 3.92 | 10.05 | 20.6 | 27.12 | 23.11 | 18.45 | 21.1 | 12.78 | 9.16 | 5.32 | 1.59 | 154.36
8 | 9.87 | 15.98 | 25.87 | 34.96 | 43 | 33.16 | 31.44 | 34.88 | 22.51 | 22.03 | 16.23 | 11.59 | 301.52
9 | 22.69 | 28.47 | 41.81 | 48.7 | 55.69 | 44.27 | 41.89 | 50.57 | 32.33 | 33.66 | 26.53 | 23.36 | 449.97
10 | 32.41 | 39 | 54.15 | 59.79 | 65.13 | 51.9 | 56.07 | 62.1 | 42.01 | 41.6 | 35.24 | 33.72 | 573.12
11 | 39.12 | 42.37 | 62 | 67.82 | 70.73 | 57.71 | 63.68 | 67.98 | 43.91 | 41.43 | 40.6 | 39.53 | 636.88
12 | 41.39 | 44.47 | 57.66 | 68.05 | 68.8 | 58.46 | 61.42 | 64.08 | 46.21 | 42.66 | 39.26 | 39.24 | 631.7
13 | 36.01 | 41.43 | 51.83 | 62.74 | 67.92 | 58.86 | 57.99 | 57.53 | 47.37 | 39.34 | 32.48 | 32.55 | 586.05
14 | 27.3 | 35.12 | 44.81 | 52.1 | 58.93 | 50.61 | 54.6 | 50.55 | 37.88 | 29.68 | 22.45 | 24.2 | 488.23
15 | 15.81 | 23.93 | 32.98 | 41.92 | 44.48 | 39.85 | 42.96 | 37.78 | 27.16 | 17.7 | 11.2 | 12.61 | 348.38
16 | 5.3 | 11 | 18.35 | 28.14 | 31.66 | 28.82 | 28.89 | 25.67 | 15.9 | 6.6 | 2.91 | 2.52 | 205.76
17 | 0.12 | 1.79 | 5.74 | 11.62 | 17.23 | 17.25 | 14.31 | 13.2 | 5.33 | 0.73 | 0 | 0 | 87.32
18 | 0 | 0 | 0.12 | 1.64 | 4.05 | 6.62 | 5.62 | 3.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 21.4
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.47 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
小計 | 231.18 | 287.49 | 406.56 | 506.67 | 569.91 | 488.37 | 489.72 | 498.28 | 337.66 | 285.84 | 232.32 | 220.91 | 4554.91
福島市（山間部）
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 2.83 | 3.61 | 2 | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9.7
6 | 0 | 0 | 1.31 | 6.17 | 14.35 | 11.82 | 8.99 | 7.54 | 3.14 | 1.17 | 0.06 | 0 | 54.55
7 | 0.84 | 2.27 | 8.31 | 20.15 | 30.28 | 23.57 | 17.11 | 20.39 | 11.66 | 7.59 | 3.04 | 1.09 | 146.3
8 | 5.44 | 8.51 | 20.4 | 34.3 | 44.77 | 32.3 | 23.76 | 31.85 | 22.73 | 20.69 | 8.94 | 5.73 | 259.42
9 | 11.38 | 19.11 | 35.79 | 45.15 | 52.01 | 41.01 | 28.64 | 40.38 | 30.01 | 32.97 | 16.15 | 12.62 | 365.22
10 | 20.79 | 27.16 | 44.2 | 54.77 | 54.15 | 45.82 | 36.68 | 45.14 | 34.4 | 38.63 | 21.29 | 20.74 | 443.77
11 | 27.94 | 32.38 | 47.96 | 59.41 | 61.46 | 46.93 | 40.63 | 49.16 | 32.2 | 41.06 | 26.14 | 24.04 | 489.31
12 | 27.7 | 31.74 | 48.96 | 59.55 | 60.94 | 49.34 | 39.85 | 47.57 | 35.66 | 40.11 | 27.44 | 23.85 | 492.71
13 | 24.27 | 29.57 | 40.44 | 55.22 | 55.56 | 50.64 | 40.6 | 46.03 | 33.08 | 34.48 | 24.68 | 20.97 | 455.54
14 | 19.12 | 23.9 | 31.35 | 48.59 | 49.01 | 44.24 | 38.76 | 45.86 | 28.34 | 28.31 | 18.02 | 16.07 | 391.57
15 | 10.05 | 16.43 | 23.07 | 38.93 | 39.08 | 33.94 | 32.25 | 35.22 | 19.31 | 18.68 | 9.23 | 6.86 | 283.05
16 | 3.39 | 7.72 | 14.93 | 25.76 | 28.99 | 23.86 | 22.78 | 22.44 | 11.67 | 6.88 | 2.2 | 1.57 | 172.19
17 | 0.11 | 1.31 | 5.71 | 10.54 | 15.63 | 14.01 | 11.81 | 10.52 | 4.06 | 0.67 | 0 | 0 | 74.37
18 | 0 | 0 | 0.17 | 1.54 | 4.27 | 5.45 | 4.61 | 2.61 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 18.9
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.41 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
小計 | 151.03 | 200.1 | 322.6 | 460.55 | 513.38 | 426.95 | 348.86 | 405.44 | 266.57 | 271.24 | 157.19 | 133.54 | 3657.45
二本松市および安達郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.85 | 2.85 | 2.01 | 0.83 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9.11
6 | 0 | 0.01 | 1.69 | 6.94 | 13.14 | 8.67 | 7.63 | 6.44 | 4.19 | 1.55 | 0.1 | 0 | 50.36
7 | 1.29 | 4.06 | 11.92 | 20.91 | 28.92 | 16.25 | 13.72 | 14.62 | 12.84 | 10.56 | 4.67 | 1.6 | 141.36
8 | 10.92 | 16.94 | 30.55 | 36.48 | 43.4 | 25.17 | 22.7 | 26.51 | 23.23 | 23.46 | 15.33 | 10.7 | 285.39
9 | 24.46 | 31.14 | 44.47 | 50.64 | 54.05 | 32.26 | 29.04 | 38.46 | 35.01 | 36.96 | 26.48 | 20.19 | 423.16
10 | 31.5 | 43.45 | 55.13 | 56.37 | 62.58 | 38 | 33.85 | 47.03 | 42.61 | 45.37 | 33.92 | 27.42 | 517.23
11 | 36.54 | 45.16 | 58.03 | 61.79 | 67.35 | 42.67 | 39.79 | 50.5 | 47.53 | 47.48 | 36.28 | 32.83 | 565.95
12 | 38 | 43.46 | 60.38 | 65.79 | 69.14 | 45.91 | 44.66 | 52.73 | 48.47 | 47.14 | 35.71 | 35.37 | 586.76
13 | 33.18 | 38.4 | 53.89 | 59.03 | 66.7 | 42.2 | 43.59 | 53.35 | 46.35 | 41.47 | 31.38 | 30.34 | 539.88
14 | 26.08 | 31.97 | 47.06 | 50.29 | 55.39 | 36.04 | 37.14 | 43.15 | 37.4 | 31.24 | 23.12 | 21.97 | 440.85
15 | 17.7 | 23.16 | 35.16 | 39.11 | 43.79 | 30.32 | 31.42 | 33.15 | 27.17 | 20.37 | 11.77 | 11.63 | 324.75
16 | 5.75 | 10.68 | 21.92 | 24.29 | 31.98 | 21.24 | 20.9 | 21.25 | 16.04 | 8.08 | 2.89 | 2.39 | 187.41
17 | 0.14 | 1.69 | 6.8 | 10.76 | 17.19 | 12.62 | 11.68 | 10.42 | 5.21 | 0.72 | 0 | 0 | 77.23
18 | 0 | 0 | 0.14 | 1.52 | 4.37 | 4.57 | 4.35 | 2.53 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 17.75
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
小計 | 225.56 | 290.12 | 427.14 | 484.44 | 560.92 | 359.17 | 342.82 | 400.97 | 346.37 | 314.4 | 221.65 | 194.44 | 4168
伊達郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2.82 | 3.25 | 2.16 | 0.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9.86
6 | 0 | 0.01 | 1.67 | 8.31 | 12.54 | 10.23 | 7.9 | 7.88 | 4.02 | 1.34 | 0.08 | 0 | 53.98
7 | 1.04 | 3.68 | 11.47 | 22.26 | 27.65 | 20.53 | 15.36 | 19.2 | 14.02 | 8.61 | 4.46 | 1.39 | 149.67
8 | 8.46 | 14.75 | 26.56 | 36.41 | 40.74 | 29.88 | 24.33 | 31.34 | 23.53 | 22.03 | 14.55 | 8.64 | 281.22
9 | 23.06 | 26.75 | 42.91 | 51.33 | 52.54 | 36.6 | 33.53 | 48.35 | 32 | 35.19 | 25.39 | 18.71 | 426.36
10 | 34.39 | 36.97 | 55.79 | 62.57 | 60.43 | 42.43 | 41.11 | 58.89 | 42.99 | 41.68 | 32.68 | 28.3 | 538.23
11 | 40.66 | 44.56 | 64 | 70.88 | 67.39 | 49.46 | 48.42 | 64.23 | 44.12 | 41.66 | 37.52 | 33.54 | 606.44
12 | 39.35 | 46.68 | 66.63 | 72.2 | 67.85 | 49.37 | 50.2 | 65.52 | 46.08 | 45.1 | 36.48 | 33.83 | 619.29
13 | 34.16 | 45.61 | 58.69 | 68.52 | 60.36 | 50.51 | 46.68 | 62.57 | 45.11 | 40.95 | 30.69 | 29.77 | 573.62
14 | 26.06 | 36.85 | 49.65 | 55.74 | 51.43 | 47.46 | 38.83 | 52.98 | 37.79 | 32.42 | 21.23 | 21.69 | 472.13
15 | 15.72 | 26.33 | 37.87 | 45.48 | 41.21 | 36.08 | 32.48 | 40.93 | 27.19 | 21.1 | 11.43 | 10.67 | 346.49
16 | 4.76 | 12.37 | 22.2 | 29.92 | 28.89 | 23.99 | 23.88 | 26.08 | 15.49 | 7.96 | 2.68 | 1.84 | 200.06
17 | 0.12 | 1.73 | 6.63 | 12.06 | 15.58 | 14.04 | 12.73 | 13.05 | 5.04 | 0.7 | 0 | 0 | 81.68
18 | 0 | 0 | 0.15 | 1.57 | 4.07 | 4.91 | 4.66 | 2.94 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 18.55
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
小計 | 227.78 | 296.29 | 444.22 | 537.91 | 533.55 | 419.14 | 382.61 | 494.87 | 337.69 | 298.74 | 217.19 | 188.38 | 4378.37
相馬市、原町市および相馬郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 3.18 | 3.37 | 2.08 | 0.95 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 10.33
6 | 0 | 0.03 | 1.57 | 5.9 | 8.78 | 8.51 | 7.14 | 6.64 | 3.85 | 1.62 | 0.14 | 0 | 44.18
7 | 1.47 | 3.48 | 7.35 | 9.23 | 13.53 | 12.85 | 13.27 | 13.2 | 8.58 | 7.21 | 4.13 | 1.87 | 96.17
8 | 6.74 | 8.22 | 10.64 | 11.36 | 16.15 | 17.99 | 19.15 | 17.73 | 13.77 | 10.96 | 8.49 | 6.86 | 148.06
9 | 10.38 | 11.03 | 13.34 | 13.11 | 18.14 | 22.34 | 22.12 | 21.23 | 17.46 | 14.02 | 11.11 | 9.75 | 184.03
10 | 12.5 | 13.72 | 14.69 | 14.45 | 19.45 | 24.26 | 24.88 | 23.67 | 19.62 | 15.87 | 12.74 | 12.35 | 208.2
11 | 13.82 | 14.98 | 16.57 | 15.27 | 21.23 | 26.89 | 25.65 | 21.9 | 21.3 | 16.23 | 14.08 | 13.19 | 221.11
12 | 14.59 | 14.55 | 16.48 | 16.92 | 22.92 | 28.33 | 26.53 | 23.14 | 21.07 | 16.14 | 13.39 | 13.5 | 227.56
13 | 14.1 | 13.03 | 16.03 | 14.72 | 24.18 | 27.19 | 25.9 | 23.18 | 20.43 | 15.62 | 12.14 | 12.44 | 218.96
14 | 12.01 | 13.58 | 15.29 | 15.02 | 21.5 | 24.19 | 24.11 | 20.28 | 17.84 | 14.69 | 10.15 | 10.14 | 198.8
15 | 9.35 | 10.83 | 12.45 | 13.76 | 18.57 | 20.75 | 20.12 | 16.92 | 14.87 | 10.42 | 7.54 | 7.31 | 162.89
16 | 4.34 | 7.32 | 10.16 | 11.66 | 15.21 | 14.54 | 15.37 | 13.38 | 10.04 | 5.73 | 2.52 | 2.06 | 112.33
17 | 0.12 | 1.62 | 4.72 | 7.37 | 9.94 | 9.57 | 9.79 | 8.48 | 4.19 | 0.69 | 0 | 0 | 56.49
18 | 0 | 0 | 0.12 | 1.44 | 3.75 | 4.31 | 4.09 | 2.52 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 16.45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.37 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
小計 | 99.42 | 112.39 | 139.41 | 150.87 | 216.57 | 245.46 | 240.5 | 213.22 | 173.33 | 129.2 | 96.43 | 89.47 | 1906.27
双葉郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 2.79 | 3.13 | 2.38 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9.99
6 | 0 | 0.03 | 1.71 | 5.81 | 8.59 | 7.64 | 8.09 | 7.05 | 3.99 | 1.7 | 0.15 | 0 | 44.76
7 | 1.44 | 3.45 | 6.96 | 9.19 | 12.19 | 12.41 | 13.11 | 12.17 | 9.34 | 7.25 | 4.7 | 1.83 | 94.04
8 | 7.05 | 8.26 | 10.42 | 14.47 | 14.63 | 16.14 | 18.15 | 16.33 | 14.45 | 10.94 | 9.47 | 7.21 | 147.52
9 | 10.41 | 10.45 | 12.89 | 16.4 | 17.37 | 20.94 | 21.85 | 19.32 | 17.25 | 14.07 | 11.71 | 10 | 182.66
10 | 12.02 | 12.09 | 14.58 | 17.4 | 21.04 | 24.52 | 24.8 | 20.97 | 19.38 | 17.31 | 13.26 | 11.87 | 209.24
11 | 13.1 | 13.39 | 16.14 | 18.26 | 21.15 | 25.64 | 27.32 | 22.3 | 20.45 | 17.16 | 13.31 | 12.72 | 220.94
12 | 12.81 | 14.17 | 16.2 | 20.28 | 20.53 | 27.41 | 28.88 | 22.23 | 21.47 | 17.57 | 13.95 | 12.82 | 228.32
13 | 12.32 | 14.21 | 15.27 | 21.09 | 20.1 | 27.73 | 26.65 | 20.36 | 18.3 | 16.63 | 13.85 | 12.06 | 218.57
14 | 11.74 | 12.2 | 13.83 | 19.42 | 17.88 | 26.13 | 24.27 | 19.47 | 16.79 | 13.41 | 11.12 | 9.88 | 196.14
15 | 9.65 | 9.56 | 11.7 | 16.69 | 16.67 | 20.44 | 21.7 | 17.89 | 13.93 | 10.07 | 8.49 | 7.99 | 164.78
16 | 4.62 | 7.04 | 9.69 | 12.96 | 13.66 | 15.12 | 16.12 | 12.99 | 9.24 | 6.09 | 2.26 | 1.96 | 111.75
17 | 0.12 | 1.48 | 4.72 | 7.32 | 9.11 | 9.45 | 10.36 | 8.99 | 3.97 | 0.75 | 0 | 0 | 56.27
18 | 0 | 0 | 0.12 | 1.28 | 3.17 | 3.88 | 4.99 | 2.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 16.23
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
小計 | 95.28 | 106.33 | 134.23 | 181.19 | 198.89 | 240.88 | 248.95 | 203.64 | 168.85 | 132.95 | 102.27 | 88.34 | 1901.8
郡山市
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 2.77 | 3.27 | 2.08 | 0.83 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9.57
6 | 0 | 0.01 | 1.65 | 7.8 | 13.32 | 10.65 | 9.3 | 6.77 | 4.16 | 1.39 | 0.12 | 0 | 55.17
7 | 1.21 | 3.58 | 12.43 | 22.57 | 30.05 | 21.42 | 19.59 | 17.33 | 13.27 | 9.7 | 5.19 | 1.51 | 157.85
8 | 9.19 | 14.88 | 28.7 | 36.52 | 48.04 | 31.12 | 30.08 | 32.31 | 25.23 | 23.59 | 16.95 | 9.42 | 306.03
9 | 21.72 | 28.7 | 44.03 | 49.25 | 59.47 | 42.85 | 36.72 | 50.35 | 38.07 | 35.74 | 27.17 | 19.5 | 453.57
10 | 33.51 | 40.86 | 58.95 | 59.98 | 66.07 | 50.65 | 46.81 | 65.38 | 43.11 | 44.49 | 36.16 | 28.37 | 574.34
11 | 40.1 | 50.11 | 65.61 | 62.89 | 70.13 | 53.74 | 54.5 | 70.91 | 46.51 | 46.7 | 40.05 | 33.96 | 635.21
12 | 42.59 | 50.82 | 66.78 | 60.06 | 70.32 | 53.1 | 52.68 | 72.71 | 48.61 | 44.36 | 40.31 | 35.69 | 638.03
13 | 39.09 | 45.41 | 60.65 | 54.7 | 63.86 | 49.65 | 45.35 | 67.55 | 45.87 | 41.02 | 36.64 | 31.36 | 581.15
14 | 30.34 | 37.05 | 52.75 | 47.81 | 53.91 | 37.98 | 39.6 | 59.93 | 36.87 | 32.62 | 26.45 | 24.32 | 479.63
15 | 18.07 | 24.72 | 40.7 | 40.05 | 39.99 | 31.98 | 33.28 | 46.2 | 28.29 | 19.44 | 14.12 | 12.66 | 349.5
16 | 5.79 | 11.93 | 24.69 | 25.84 | 27.07 | 22.62 | 26.78 | 28.86 | 15.7 | 7.93 | 3.54 | 2.47 | 203.22
17 | 0.16 | 1.84 | 7.47 | 10.31 | 15.1 | 13 | 15.13 | 12.6 | 5.12 | 0.87 | 0 | 0 | 81.6
18 | 0 | 0 | 0.19 | 1.43 | 4.18 | 4.93 | 4.97 | 2.99 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 18.98
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.39 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
小計 | 241.77 | 309.91 | 464.6 | 479.79 | 564.33 | 427.35 | 417.24 | 534.72 | 351.14 | 307.85 | 246.7 | 199.26 | 4544.66
須賀川市および岩瀬郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.46 | 2.7 | 1.95 | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8.24
6 | 0 | 0.01 | 1.47 | 6.38 | 10.85 | 8.09 | 7.45 | 6.55 | 3.28 | 1.27 | 0.09 | 0 | 45.44
7 | 1.02 | 2.78 | 11.41 | 19.37 | 24.69 | 16.67 | 16.42 | 17.24 | 10.59 | 9.62 | 4.6 | 1.37 | 135.78
8 | 9.14 | 12.12 | 28.71 | 33.55 | 42.56 | 27.8 | 28.67 | 31.8 | 23.87 | 24.05 | 14.04 | 7.6 | 283.91
9 | 19.35 | 26.75 | 40.93 | 49.53 | 57.89 | 40.64 | 38.38 | 47.12 | 34.56 | 36.36 | 24.91 | 15.51 | 431.93
10 | 29.75 | 36.52 | 49.58 | 58.76 | 68.77 | 48.12 | 44.24 | 55.48 | 41.53 | 43.84 | 32.94 | 23.47 | 533
11 | 36.37 | 41.22 | 57.22 | 65.8 | 74.82 | 48.86 | 51.29 | 60.34 | 48.69 | 44.27 | 37.2 | 28.64 | 594.72
12 | 34.27 | 41.11 | 59.78 | 63.78 | 72.96 | 48.32 | 53.86 | 64.44 | 48.98 | 43.08 | 36.61 | 29.99 | 597.18
13 | 30.81 | 36.44 | 54.87 | 61.05 | 66.58 | 42.46 | 46.69 | 59.69 | 42.88 | 38.04 | 33.71 | 26.53 | 539.75
14 | 26.71 | 30.4 | 48.57 | 52.21 | 58.01 | 35.74 | 39.85 | 49.91 | 34.02 | 31.2 | 26.15 | 20.44 | 453.21
15 | 14.89 | 15.49 | 34.84 | 37.01 | 43.22 | 29.28 | 32.34 | 36.6 | 25.02 | 19.73 | 11.53 | 9.69 | 309.64
16 | 4.57 | 6.49 | 18.66 | 22.95 | 28.23 | 21.32 | 22.18 | 23.17 | 14.26 | 7.74 | 2.71 | 1.88 | 174.16
17 | 0.18 | 1.48 | 6.18 | 9.99 | 15.75 | 12.8 | 12.72 | 12.18 | 4.59 | 0.89 | 0 | 0 | 76.76
18 | 0 | 0 | 0.2 | 1.38 | 3.96 | 4.51 | 4.91 | 2.82 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.08
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
小計 | 207.06 | 250.81 | 412.42 | 482.16 | 570.81 | 387.73 | 401.33 | 468.03 | 332.61 | 300.09 | 224.49 | 165.12 | 4202.66
石川郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2.62 | 3.04 | 2.16 | 0.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9.07
6 | 0 | 0.02 | 1.48 | 6.86 | 12.17 | 10.49 | 9.32 | 6.56 | 3.64 | 1.62 | 0.15 | 0 | 52.31
7 | 1.26 | 4.06 | 11.75 | 18.34 | 27.4 | 21.02 | 21.68 | 17.36 | 12.49 | 10.92 | 5.5 | 1.63 | 153.41
8 | 11.05 | 15.77 | 27.07 | 33.58 | 42.2 | 30.43 | 32.1 | 29.1 | 24.13 | 24.56 | 18.42 | 11.36 | 299.77
9 | 25.8 | 30.1 | 41.47 | 47.21 | 52.97 | 36.99 | 43.21 | 40.61 | 34.46 | 39.06 | 31.03 | 24.36 | 447.27
10 | 36.1 | 39.82 | 51.77 | 57.41 | 59.4 | 46.64 | 51.05 | 50.34 | 40.4 | 49.55 | 38.61 | 34.53 | 555.62
11 | 42.27 | 44.91 | 57.3 | 63.15 | 65.34 | 47.17 | 56.96 | 58.58 | 43.83 | 52.09 | 42.81 | 40.9 | 615.31
12 | 42.84 | 45.16 | 60.36 | 61.09 | 65.96 | 47.04 | 58.45 | 57.53 | 44.87 | 49.22 | 44.21 | 40.99 | 617.72
13 | 39.24 | 41.72 | 54.65 | 56.94 | 54.84 | 44.25 | 49.31 | 52.76 | 44.5 | 42.27 | 39.08 | 34.59 | 554.15
14 | 31.79 | 33.65 | 45.04 | 49.84 | 45.8 | 36.91 | 40.49 | 45.42 | 35.22 | 33.59 | 27.96 | 25.76 | 451.47
15 | 19.47 | 23.84 | 34.51 | 38.79 | 36.37 | 30.76 | 33.04 | 31.58 | 27.61 | 21.26 | 15.26 | 12.99 | 325.48
16 | 5.85 | 12.34 | 19.9 | 24.63 | 24.76 | 22.89 | 23.86 | 21.32 | 15.59 | 8.34 | 3.61 | 2.29 | 185.38
17 | 0.18 | 2.11 | 5.78 | 10.3 | 13.47 | 13.62 | 14.34 | 11.15 | 4.98 | 0.79 | 0 | 0 | 76.72
18 | 0 | 0 | 0.14 | 1.42 | 3.71 | 4.89 | 5.12 | 2.6 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 18.12
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
小計 | 255.85 | 293.5 | 411.22 | 470.04 | 507.04 | 396.5 | 441.41 | 425.65 | 331.99 | 333.27 | 266.64 | 229.4 | 4362.51
田村郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2.79 | 3.27 | 2.28 | 0.84 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9.86
6 | 0 | 0.02 | 1.8 | 7.58 | 13.37 | 11.57 | 9.88 | 7.32 | 4.44 | 1.74 | 0.12 | 0 | 57.84
7 | 1.46 | 4.4 | 12.83 | 23.48 | 28.88 | 21.43 | 17.16 | 18.81 | 14.34 | 11.5 | 6.1 | 1.78 | 162.17
8 | 11.75 | 17.42 | 31.08 | 37.46 | 44.03 | 29.02 | 26.29 | 30.73 | 25.41 | 25.08 | 18.22 | 11.63 | 308.12
9 | 24.44 | 31.98 | 46.97 | 48.63 | 55.7 | 36.86 | 36.92 | 41.06 | 36.16 | 38.85 | 29.58 | 22.64 | 449.79
10 | 35.33 | 42.52 | 54.9 | 59.08 | 65.48 | 45.01 | 44.14 | 49.71 | 43.01 | 49.48 | 36.02 | 32.22 | 556.9
11 | 40.06 | 47.47 | 59.69 | 61.59 | 69.74 | 50.47 | 47.44 | 54.47 | 45.67 | 52.37 | 40.18 | 36.14 | 605.29
12 | 42.12 | 47.09 | 59.9 | 63.77 | 65.35 | 45.56 | 51.42 | 58.06 | 45.64 | 51.38 | 41.53 | 34.75 | 606.57
13 | 37.17 | 41.36 | 59.73 | 59.14 | 63.15 | 45.99 | 45 | 54.85 | 43.75 | 44.06 | 39.05 | 33.34 | 566.59
14 | 28.9 | 34.97 | 48.23 | 50.6 | 50.04 | 38 | 38.81 | 45.22 | 37.42 | 32.91 | 27.93 | 25.88 | 458.91
15 | 18.79 | 24.74 | 36.01 | 40.19 | 37.61 | 31.85 | 31.47 | 35.63 | 27.91 | 21.37 | 14.15 | 13.2 | 332.92
16 | 6.42 | 11.96 | 20.75 | 26.12 | 27.88 | 22.26 | 19.95 | 22.79 | 15.61 | 8.06 | 3.51 | 2.43 | 187.74
17 | 0.15 | 1.8 | 6.37 | 10.99 | 13.98 | 13.43 | 11.67 | 11.83 | 5.05 | 0.78 | 0 | 0 | 76.05
18 | 0 | 0 | 0.17 | 1.45 | 4.01 | 4.6 | 4.51 | 2.7 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 17.7
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.37 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
小計 | 246.59 | 305.73 | 438.43 | 490.71 | 542.05 | 399.69 | 387.28 | 434.02 | 344.72 | 337.58 | 256.39 | 214.01 | 4397.2
いわき市
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 3.42 | 4.02 | 2.13 | 0.8 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 11.18
6 | 0 | 0.03 | 1.84 | 9.91 | 14.81 | 13.38 | 9.49 | 8.39 | 4.93 | 1.93 | 0.25 | 0 | 64.96
7 | 1.9 | 5.12 | 13.3 | 26.78 | 30.66 | 25.22 | 20.75 | 23.26 | 16.03 | 12.36 | 7.17 | 2.5 | 185.05
8 | 12.07 | 18.03 | 29.05 | 43.73 | 47.26 | 37.9 | 33.43 | 39.39 | 30.46 | 26.8 | 19.99 | 13.7 | 351.81
9 | 26.18 | 31.99 | 44.01 | 59.16 | 61.38 | 50.86 | 44.13 | 54.67 | 42.38 | 39.43 | 32.86 | 26.85 | 513.9
10 | 38.11 | 41.16 | 54.09 | 68.71 | 71.67 | 58.17 | 52.82 | 67.42 | 53.09 | 48.19 | 40.43 | 37.22 | 631.08
11 | 46.26 | 45.46 | 62.03 | 73.71 | 72.97 | 61.35 | 62.9 | 71.84 | 57.49 | 50.43 | 42.92 | 42.17 | 689.53
12 | 45.6 | 47.91 | 63.1 | 76.09 | 74.64 | 60.1 | 66.07 | 73.77 | 57.61 | 50.06 | 44.87 | 42.6 | 702.42
13 | 42.95 | 44.35 | 57.09 | 66.45 | 68.29 | 56.18 | 57.83 | 76.27 | 54.18 | 45.93 | 38.67 | 35.54 | 643.73
14 | 33.17 | 39.33 | 50.62 | 56.67 | 58.41 | 49.65 | 51.89 | 64.56 | 44.38 | 36.16 | 27.13 | 27.14 | 539.11
15 | 19.38 | 27.57 | 36.06 | 41.36 | 45.05 | 40.37 | 42.05 | 47.57 | 32.78 | 22.97 | 14.33 | 14.26 | 383.75
16 | 6.84 | 13.04 | 21.36 | 26.18 | 30.76 | 28 | 28.44 | 29.09 | 17.76 | 9.31 | 4.01 | 3.37 | 218.16
17 | 0.17 | 2.08 | 5.93 | 12.4 | 15.63 | 16.39 | 15.87 | 13.34 | 5.22 | 0.91 | 0 | 0 | 87.94
18 | 0 | 0 | 0.13 | 1.58 | 4.06 | 5.99 | 5.54 | 2.97 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 20.5
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73
小計 | 272.63 | 316.07 | 438.61 | 563.46 | 599.03 | 507.94 | 493.69 | 573.34 | 416.62 | 344.48 | 272.63 | 245.35 | 5043.85
東白川郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.42 | 3.24 | 1.99 | 0.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8.86
6 | 0 | 0.02 | 1.6 | 7.79 | 11.65 | 11.08 | 8.38 | 7.63 | 3.5 | 1.42 | 0.18 | 0 | 53.25
7 | 1.56 | 4.03 | 12.42 | 21.78 | 29.12 | 21.66 | 20.27 | 19.33 | 12.43 | 9.41 | 5.59 | 2.05 | 159.65
8 | 13.22 | 18.12 | 28.57 | 36.08 | 45.5 | 32.04 | 28.36 | 32.98 | 24.78 | 23.92 | 17.23 | 12.96 | 313.76
9 | 28.31 | 34.04 | 43.4 | 48.39 | 53.51 | 41.12 | 37.48 | 46.51 | 36.42 | 35.67 | 29.78 | 27.15 | 461.78
10 | 38.99 | 44.25 | 54.05 | 56.2 | 58.29 | 49.96 | 45.23 | 57.86 | 41.2 | 42.69 | 40.71 | 33.75 | 563.18
11 | 43.08 | 51.29 | 62.15 | 63.79 | 60.63 | 52.42 | 51.18 | 58.18 | 44.84 | 47.22 | 43.67 | 39.48 | 617.93
12 | 44.99 | 51.86 | 61.84 | 66.22 | 58.35 | 51.23 | 53.7 | 56.99 | 44.98 | 44.39 | 44.06 | 41.07 | 619.68
13 | 40.68 | 49.96 | 57.36 | 62.58 | 50.79 | 48.94 | 46.03 | 55.35 | 41.77 | 43.31 | 35.9 | 37.06 | 569.73
14 | 33.01 | 41.88 | 47.48 | 54.36 | 42.81 | 42.82 | 34.75 | 49.05 | 35.76 | 32.75 | 26.62 | 27.31 | 468.6
15 | 19.85 | 27.79 | 33.77 | 41.97 | 35.45 | 36.04 | 27.7 | 38.81 | 25.85 | 19.87 | 14.31 | 13.29 | 334.7
16 | 5.35 | 12.08 | 19.4 | 26.69 | 23.9 | 25.55 | 18.77 | 26.86 | 14.09 | 7.22 | 3.02 | 2.26 | 185.19
17 | 0.19 | 1.6 | 5.04 | 9.87 | 12.13 | 13.37 | 11.33 | 12.58 | 4.78 | 0.8 | 0 | 0 | 71.69
18 | 0 | 0 | 0.15 | 1.32 | 3.45 | 4.64 | 4.48 | 2.62 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 16.9
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
小計 | 269.23 | 336.92 | 427.23 | 497.48 | 488.02 | 434.46 | 389.93 | 465.49 | 330.67 | 308.67 | 261.07 | 236.38 | 4445.55
白河市および西白河郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 2.94 | 3.19 | 2.19 | 0.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9.8
6 | 0 | 0.01 | 1.53 | 8.03 | 13.6 | 9.79 | 8.82 | 7.65 | 3.47 | 1.49 | 0.12 | 0 | 54.51
7 | 1.64 | 3.86 | 11.77 | 22.62 | 25.85 | 20.11 | 18.51 | 19.39 | 11.26 | 9.6 | 5.89 | 2.26 | 152.76
8 | 12.2 | 15.02 | 27.88 | 38.71 | 39.88 | 30.53 | 31.19 | 32.22 | 22.85 | 22.52 | 17.97 | 13.15 | 304.12
9 | 25.46 | 28.59 | 42.94 | 52.16 | 55.05 | 40.94 | 44.04 | 42.9 | 31.68 | 35.85 | 29.68 | 25.96 | 455.25
10 | 35.35 | 36.12 | 54.42 | 61.09 | 63.74 | 48.98 | 53.39 | 52.4 | 39.21 | 43.08 | 37.37 | 34.67 | 559.82
11 | 38.76 | 43.12 | 62.45 | 65.77 | 68.38 | 52.15 | 57.38 | 57.62 | 44.23 | 44.98 | 42.24 | 38.89 | 615.97
12 | 40.55 | 48.47 | 61.29 | 63.71 | 67.22 | 50.72 | 58.19 | 60.15 | 46.39 | 44.4 | 44.06 | 39.36 | 624.51
13 | 37.19 | 45.51 | 54.09 | 59.35 | 65.89 | 45.37 | 58.02 | 59.97 | 40.29 | 41.22 | 39.05 | 35.44 | 581.39
14 | 29.14 | 36.25 | 45.81 | 52.37 | 56.76 | 38.65 | 48.78 | 53.32 | 34.26 | 29.63 | 28.72 | 26.97 | 480.66
15 | 18.79 | 23.09 | 35.23 | 39.9 | 40.46 | 32.69 | 40.01 | 41.63 | 22.75 | 20.31 | 14.66 | 14.07 | 343.59
16 | 6.57 | 11.9 | 21.62 | 26.78 | 27.47 | 21.97 | 27.72 | 25.91 | 12.29 | 8.61 | 3.55 | 2.93 | 197.32
17 | 0.21 | 2.1 | 6.22 | 11.74 | 14.08 | 12.95 | 15.61 | 12.28 | 4.29 | 0.92 | 0 | 0 | 80.4
18 | 0 | 0 | 0.14 | 1.65 | 4.25 | 5.17 | 5.61 | 2.93 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 20.01
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.39 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
小計 | 245.86 | 294.04 | 425.39 | 504.49 | 545.61 | 413.6 | 469.82 | 469.19 | 313.28 | 302.61 | 263.31 | 233.7 | 4480.9
耶麻郡西部（喜多方市以西）
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 2.45 | 2.86 | 1.81 | 0.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8.28
6 | 0 | 0 | 1.17 | 5.78 | 10.09 | 8.48 | 7.08 | 6.4 | 3.41 | 1.05 | 0.05 | 0 | 43.51
7 | 0.69 | 2.32 | 7.83 | 17.37 | 21.24 | 16.57 | 14.98 | 16.16 | 11 | 7.04 | 2.92 | 1.01 | 119.13
8 | 5.97 | 9.39 | 20.37 | 31.08 | 33.84 | 27.82 | 23.99 | 29.72 | 23.09 | 16.03 | 8.64 | 6.4 | 236.34
9 | 15.72 | 20.49 | 37.12 | 43.45 | 45.48 | 38.35 | 33.79 | 47.81 | 35.51 | 26.7 | 16.5 | 13.67 | 374.59
10 | 22.72 | 32.46 | 48.31 | 51.86 | 55.92 | 43.61 | 44.37 | 61.37 | 50.16 | 36.88 | 23.24 | 19.59 | 490.49
11 | 26.15 | 39.36 | 58.75 | 56.55 | 60.21 | 51.23 | 48.34 | 66.09 | 53.8 | 42.43 | 29.67 | 23.73 | 556.31
12 | 27.84 | 45.63 | 62.92 | 58.5 | 62.52 | 55.52 | 49.63 | 67.21 | 52.13 | 42.86 | 30.5 | 24.56 | 579.82
13 | 24.76 | 37.86 | 54.24 | 53.76 | 62.45 | 55.66 | 48.83 | 65.14 | 47.47 | 37.59 | 26.49 | 22.08 | 536.33
14 | 17.19 | 29.5 | 44.77 | 45.17 | 53.46 | 46.49 | 46.51 | 58.84 | 37.57 | 30.49 | 20.61 | 18.08 | 448.68
15 | 11.02 | 19.12 | 33.26 | 38.04 | 41.61 | 37.26 | 37.33 | 45.3 | 28.78 | 20.82 | 11.39 | 9.27 | 333.2
16 | 4.09 | 8.14 | 17.13 | 25.15 | 28.9 | 25.83 | 28.35 | 28.72 | 17.49 | 7.15 | 2.96 | 2 | 195.91
17 | 0.13 | 1.69 | 5.66 | 10.66 | 15.62 | 15.91 | 15.33 | 13.97 | 5.06 | 0.88 | 0 | 0 | 84.91
18 | 0 | 0 | 0.22 | 1.64 | 4.41 | 5.93 | 5.33 | 3.15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 21.01
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.59 | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16
小計 | 156.28 | 245.96 | 391.75 | 439.47 | 498.27 | 432.11 | 406.16 | 510.57 | 365.82 | 269.92 | 172.97 | 140.39 | 4029.67
耶麻郡東部（喜多方市以東）
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.51 | 3.56 | 2.15 | 0.83 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9.6
6 | 0 | 0.01 | 1.27 | 6.91 | 11.85 | 12.36 | 8.21 | 8.2 | 4.56 | 1.39 | 0.09 | 0 | 54.85
7 | 0.91 | 2.93 | 8.77 | 20.61 | 25.11 | 24.23 | 15.28 | 20.7 | 17 | 10.43 | 4.36 | 1.2 | 151.53
8 | 6.99 | 14.11 | 20.32 | 35.65 | 42.64 | 35.15 | 22.49 | 31.59 | 29.86 | 24.8 | 15.16 | 7.69 | 286.45
9 | 16.55 | 27.88 | 32.47 | 48.38 | 53.67 | 44.98 | 30.79 | 45.96 | 40.59 | 36.33 | 25.03 | 17.74 | 420.37
10 | 27.18 | 36.99 | 44.03 | 55.91 | 57.68 | 55.56 | 36.99 | 57.57 | 46.37 | 46.12 | 31.22 | 24.31 | 519.93
11 | 33.88 | 42.08 | 53.36 | 60.82 | 61.6 | 61.24 | 50.46 | 60.76 | 49.86 | 46.64 | 36.02 | 27.9 | 584.62
12 | 34.25 | 45.05 | 54.38 | 62.08 | 64.46 | 60.22 | 55.28 | 65.34 | 52.23 | 47.98 | 37.96 | 27.47 | 606.7
13 | 29.96 | 39.13 | 50.52 | 56.14 | 60.45 | 56.09 | 50.78 | 60.64 | 49.15 | 44.03 | 33.09 | 23.9 | 553.88
14 | 21.95 | 32.71 | 42.17 | 48 | 50.42 | 52.88 | 44.8 | 53.96 | 40.44 | 35.07 | 24.85 | 16.21 | 463.46
15 | 14.55 | 21.07 | 30.1 | 41.41 | 40.54 | 41.11 | 35.31 | 41.42 | 30.1 | 22.26 | 12.72 | 9.1 | 339.69
16 | 4.98 | 8.98 | 17.36 | 27.79 | 28.2 | 29.96 | 26.19 | 26.48 | 17.33 | 8.31 | 3.14 | 2.04 | 200.76
17 | 0.15 | 1.62 | 5.27 | 9.72 | 14.32 | 17.27 | 14.03 | 11.97 | 5.43 | 0.82 | 0 | 0 | 80.6
18 | 0 | 0 | 0.17 | 1.61 | 3.85 | 5.76 | 4.96 | 2.79 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 19.45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.48 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98
小計 | 191.35 | 272.56 | 360.19 | 475.55 | 517.38 | 500.85 | 398.14 | 488.21 | 383.26 | 324.18 | 223.64 | 157.56 | 4292.87
喜多方市
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2.52 | 3.48 | 2.29 | 0.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9.59
6 | 0 | 0 | 1.4 | 6.78 | 11.61 | 11.17 | 9.6 | 7.86 | 3.35 | 1.32 | 0.05 | 0 | 53.14
7 | 0.76 | 2.36 | 8.42 | 20.5 | 26.32 | 22.48 | 21.65 | 19.96 | 13.22 | 10.04 | 3.43 | 1.06 | 150.2
8 | 6.74 | 10.5 | 20.72 | 35.06 | 40.84 | 36.43 | 33.91 | 35.31 | 23.98 | 23.97 | 12.43 | 6.33 | 286.22
9 | 17.9 | 21.21 | 32.88 | 48.81 | 49.76 | 49.8 | 47.68 | 53.48 | 33.28 | 35.48 | 23.84 | 13.28 | 427.4
10 | 27.48 | 30.4 | 44.29 | 57.16 | 63.13 | 57.19 | 54.05 | 63.03 | 40.37 | 44.63 | 35.25 | 20.03 | 537.01
11 | 36.49 | 38.39 | 54.53 | 62.03 | 66.52 | 61.59 | 62.09 | 67.03 | 47.74 | 49.11 | 38.13 | 24.61 | 608.26
12 | 38.19 | 39.21 | 57.96 | 60.3 | 62.75 | 59.95 | 65.82 | 67.76 | 46.64 | 49.87 | 33.82 | 27.68 | 609.95
13 | 33.78 | 36.86 | 55.66 | 59.56 | 58.06 | 57.22 | 62.57 | 66.42 | 43.29 | 43.3 | 28.57 | 25.46 | 570.75
14 | 26.78 | 29.1 | 46.28 | 53.42 | 49.99 | 55.06 | 57.89 | 59.68 | 36.75 | 33.52 | 22.18 | 18.94 | 489.59
15 | 14.92 | 17.62 | 36.62 | 43.88 | 40.84 | 43.03 | 46.79 | 46.53 | 28.42 | 22.3 | 11.82 | 9.59 | 362.36
16 | 4.93 | 7.44 | 20.42 | 30.49 | 29.19 | 31.27 | 33.2 | 29.73 | 17.82 | 8.94 | 3.09 | 1.86 | 218.38
17 | 0.17 | 1.54 | 6.33 | 11.72 | 16.23 | 17.4 | 19.04 | 14.12 | 6.41 | 0.93 | 0 | 0 | 93.89
18 | 0 | 0 | 0.22 | 1.72 | 4.57 | 6.48 | 6.87 | 3.51 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 23.77
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.54 | 0.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
小計 | 208.14 | 234.63 | 385.73 | 491.94 | 522.4 | 513.09 | 523.98 | 535.18 | 341.71 | 323.41 | 212.61 | 148.84 | 4441.66
会津若松市および河沼郡（柳津町以外）
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.75 | 3.24 | 2.23 | 0.84 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9.54
6 | 0 | 0 | 1.44 | 6.48 | 13.28 | 10.86 | 9.98 | 8.92 | 4.52 | 1.25 | 0.08 | 0 | 56.81
7 | 0.84 | 2.48 | 9.73 | 18.61 | 28.69 | 20.22 | 22.02 | 22.65 | 15.33 | 9.19 | 3.69 | 1.12 | 154.57
8 | 6.44 | 10.52 | 24.27 | 33.81 | 44.89 | 33.92 | 33.22 | 39 | 28.07 | 20.4 | 10.73 | 6.76 | 292.03
9 | 14.79 | 21.74 | 38.93 | 46.06 | 60.41 | 46.77 | 47.13 | 55.33 | 38.48 | 32.99 | 17.27 | 14.63 | 434.53
10 | 23.96 | 30.62 | 50.46 | 55.51 | 69.19 | 58.33 | 58.26 | 68.56 | 48.83 | 43.97 | 25.29 | 20.54 | 553.52
11 | 29.56 | 35.79 | 56.03 | 66.27 | 70 | 63.51 | 66.81 | 71.74 | 55.47 | 48.43 | 32.68 | 28.41 | 624.7
12 | 28.76 | 37.23 | 50.56 | 62.92 | 68.81 | 63.99 | 67.51 | 70.91 | 55.92 | 46.29 | 33.14 | 28.77 | 614.81
13 | 26.78 | 34.68 | 46.18 | 59.35 | 61.13 | 58.87 | 66.56 | 65 | 50.93 | 40.05 | 30.3 | 25.89 | 565.72
14 | 20.37 | 30.68 | 37.26 | 51.11 | 54.89 | 53.67 | 58.1 | 58.57 | 44.18 | 32.4 | 21.89 | 20.46 | 483.58
15 | 13.85 | 20.57 | 28.22 | 37.67 | 42.39 | 40.68 | 44.77 | 43.44 | 31.94 | 20.24 | 11.68 | 10.33 | 345.78
16 | 4.9 | 9.83 | 17.6 | 24.96 | 29.32 | 25.54 | 31.65 | 29.58 | 18.5 | 8.42 | 3.21 | 2.14 | 205.65
17 | 0.13 | 1.71 | 6.59 | 10.4 | 16.23 | 14.14 | 18.47 | 14.27 | 6.4 | 0.87 | 0 | 0 | 89.21
18 | 0 | 0 | 0.23 | 1.7 | 5.04 | 5.45 | 6.55 | 3.62 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 22.97
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
小計 | 170.38 | 235.85 | 367.5 | 475.3 | 567.08 | 499.68 | 533.75 | 552.44 | 398.98 | 304.5 | 189.96 | 159.05 | 4454.47
大沼郡および河沼郡（柳津町）
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 2.18 | 2.74 | 2 | 0.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8
6 | 0 | 0 | 1.17 | 6.56 | 10.45 | 8.67 | 8.62 | 6.25 | 2.82 | 1.1 | 0.04 | 0 | 45.68
7 | 0.68 | 2.11 | 7.37 | 18.96 | 24.09 | 17.68 | 18.2 | 16 | 8.1 | 7.28 | 2.99 | 0.92 | 124.38
8 | 4.85 | 8.61 | 19.87 | 35.95 | 38.36 | 30.29 | 31.53 | 32.51 | 16.64 | 18.26 | 8.95 | 5.26 | 251.08
9 | 10.71 | 20.02 | 34.54 | 54.01 | 50.64 | 38.31 | 46.52 | 48.7 | 29.99 | 31.42 | 19.31 | 10.5 | 394.67
10 | 17.07 | 27.24 | 43.84 | 62.76 | 58.8 | 44.89 | 54.59 | 60.38 | 43.01 | 40.51 | 24.9 | 13.25 | 491.24
11 | 17.86 | 31.65 | 48.73 | 69.49 | 63.35 | 49.31 | 59.81 | 64.25 | 49.63 | 44.45 | 30.69 | 15.67 | 544.89
12 | 19 | 30.82 | 45.64 | 70.26 | 62.24 | 49.4 | 64.52 | 64.7 | 45.75 | 41.75 | 34.43 | 23.59 | 552.1
13 | 20.21 | 31.79 | 40.45 | 64.8 | 55.73 | 47.08 | 62.02 | 60.44 | 42.51 | 38.71 | 31.22 | 22.32 | 517.28
14 | 16.6 | 24.61 | 34.74 | 56.49 | 48.84 | 41.34 | 50.25 | 51.9 | 34.57 | 29.39 | 22.63 | 16.49 | 427.85
15 | 10.26 | 15.23 | 26.11 | 43.01 | 39.14 | 34.89 | 40.43 | 39.59 | 25.7 | 18.13 | 11.5 | 7.64 | 311.63
16 | 3.42 | 7.43 | 17.13 | 27.32 | 26.44 | 25.28 | 27.54 | 27.71 | 14.19 | 6.9 | 2.62 | 1.6 | 187.58
17 | 0.14 | 1.42 | 5.69 | 11.35 | 12.06 | 12.44 | 13.73 | 12.82 | 4.64 | 0.88 | 0 | 0 | 75.17
18 | 0 | 0 | 0.24 | 1.81 | 3.8 | 4.85 | 5.38 | 3.02 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 19.44
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.56 | 0.53 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
小計 | 120.8 | 200.93 | 325.52 | 523.2 | 496.2 | 407.73 | 485.67 | 488.94 | 317.9 | 278.78 | 189.28 | 117.24 | 3952.19
南会津郡
時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.43 | 2.69 | 2.07 | 0.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8.34
6 | 0 | 0 | 1.19 | 5.38 | 8.51 | 8.7 | 8.25 | 6.22 | 3.52 | 1.1 | 0.08 | 0 | 42.95
7 | 0.88 | 2.33 | 6.63 | 9.71 | 13.68 | 14.28 | 14.7 | 12.53 | 9.32 | 7.22 | 3.67 | 1.17 | 96.12
8 | 6.05 | 8.1 | 12.39 | 13.63 | 17.71 | 19.35 | 18.03 | 17.69 | 14.39 | 12.85 | 9.43 | 6.43 | 156.05
9 | 10.71 | 12.22 | 14.92 | 16.63 | 20.6 | 23.35 | 21.53 | 21.02 | 16.76 | 15.77 | 13.12 | 10.36 | 196.99
10 | 13.12 | 15.48 | 16.45 | 18.38 | 21.01 | 25.95 | 25.68 | 25.12 | 18.05 | 17.25 | 14.91 | 12.59 | 223.99
11 | 14.75 | 16.84 | 16.55 | 19.69 | 22.74 | 27.11 | 27.54 | 27.02 | 21.42 | 20.32 | 15.02 | 13.32 | 242.32
12 | 15.51 | 17.25 | 17.07 | 21.09 | 24.39 | 27.69 | 26.75 | 27.64 | 22.88 | 20.16 | 15.88 | 13.74 | 250.05
13 | 15.79 | 15.77 | 17.89 | 20.79 | 23.48 | 25.43 | 26.28 | 26.5 | 22.44 | 18.54 | 14.19 | 12.27 | 239.37
14 | 13.49 | 13.03 | 17.75 | 19.98 | 21.96 | 22.24 | 25.35 | 26.23 | 19.02 | 15.39 | 11.03 | 10.02 | 215.49
15 | 9.58 | 10.23 | 14.73 | 14.24 | 19.48 | 18.72 | 22.85 | 20.06 | 16.1 | 11.64 | 8.38 | 6.85 | 172.86
16 | 4.29 | 6.99 | 11.35 | 13.63 | 14.84 | 14.01 | 18.4 | 16.25 | 11.62 | 6.25 | 2.89 | 2.11 | 122.63
17 | 0.19 | 1.56 | 4.5 | 8.1 | 11.01 | 10.73 | 12.07 | 9.34 | 4.78 | 0.8 | 0 | 0 | 63.08
18 | 0 | 0 | 0.22 | 1.61 | 3.85 | 4.66 | 5.33 | 2.85 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 18.81
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.45 | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
小計 | 104.36 | 119.8 | 151.64 | 183.36 | 225.76 | 245.36 | 255.32 | 239.12 | 180.6 | 147.29 | 108.6 | 88.86 | 2050.07
風力データ （Wh）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計
福島市 | 1613.2502 | 2103.3587 | 1499.9566 | 1519.521 | 1718.8295 | 281.9537 | 76.5 | 307.5034 | 104.8671 | 671.6603 | 879.3653 | 1289.4501 | 12066.2159
福島市（山間部） | 25766.9237 | 46515.484 | 48400.5388 | 31510.2195 | 16179.0542 | 4343.6192 | 10847.3621 | 3994.8429 | 3932.7428 | 10720.1917 | 28289.6373 | 23197.0496 | 253697.6659
二本松市および安達郡 | 426.2753 | 877.7644 | 1600.4126 | 951.8331 | 709.191 | 266.4706 | 170.8732 | 74.9902 | 1111.4158 | 89.8276 | 302.888 | 727.0633 | 7309.0052 |  | 1
伊達郡 | 55.7466 | 655.382 | 744.924 | 433.3388 | 371.8228 | 50.9692 | 134.4558 | 193.0445 | 0 | 61.516 | 92.9557 | 77.9175 | 2872.0729 |  | 1 | 1
相馬市、原町市および相馬郡 | 16631.1069 | 19869.5777 | 16719.8523 | 22538.8638 | 8554.526 | 1224.5028 | 529.0494 | 565.4668 | 2502.7706 | 5207.576 | 15048.3995 | 21414.8391 | 130806.5308 |  | 1 | 1
双葉郡 | 4124.8397 | 2168.783 | 3918.6984 | 1091.0768 | 404.6258 | 92.9557 | 179.856 | 1660.6134 | 170.3868 | 1518.6662 | 2945.2918 | 1653.4324 | 19929.226 |  | 1 | 1
郡山市 | 5999.8294 | 5774.8772 | 9094.5868 | 7317.7942 | 6229.6622 | 1790.2357 | 1333.1661 | 1744.7397 | 640.9702 | 2898.0252 | 3907.9455 | 4148.4577 | 50880.2898 |  | 1 | 1
須賀川市および岩瀬郡 | 3318.5734 | 8649.8499 | 4921.1211 | 12213.8662 | 8728.9299 | 1074.7393 | 727.2045 | 1057.396 | 1148.7567 | 6154.1973 | 3142.878 | 9781.4924 | 60919.0047 |  | 1 | 1
石川郡 | 2071.9812 | 2481.5613 | 2244.463 | 3389.3226 | 690.1678 | 17.9655 | 31.4397 | 191.9668 | 4.4914 | 497.5048 | 1625.5611 | 2784.691 | 16031.1163 |  | 1 | 1
田村郡 | 2247.2402 | 2370.6413 | 2212.3463 | 4652.2793 | 1206.8883 | 844.3256 | 434.7104 | 862.0138 | 251.9188 | 630.9878 | 3130.6814 | 2129.5807 | 20973.6139 |  | 1 | 1
いわき市 | 4775.0658 | 5194.075 | 4446.9944 | 4764.783 | 1669.4461 | 820.4306 | 522.0752 | 887.7892 | 727.3371 | 1838.564 | 1905.5362 | 3229.2524 | 30781.3489 |  | 1 | 1
東白川郡 | 657.5373 | 773.4363 | 1789.158 | 2117.0523 | 755.27 | 711.4339 | 139.2328 | 842.9706 | 612.2329 | 713.5892 | 411.4732 | 540.8463 | 10064.2328 |  | 1 | 1
白河市および西白河郡 | 3138.2589 | 5935.819 | 6746.463 | 7107.1506 | 2367.0409 | 749.203 | 220.7902 | 1374.049 | 517.3554 | 1718.8516 | 4540.0688 | 4681.2668 | 39096.3172 |  | 1 | 1
耶麻郡西部（喜多方市以西） | 1025.6823 | 935.1903 | 2485.7441 | 3584.0911 | 590.5957 | 1716.9948 | 24.5779 | 3946.0324 | 303.3437 | 168.1858 | 216.8632 | 1507.4766 | 16504.7779 |  | 1 | 1
耶麻郡東部（喜多方市以東） | 1490.5029 | 1783.5724 | 1582.2489 | 3512.807 | 1794.6647 | 482.744 | 423.8697 | 1046.3777 | 3653.781 | 978.6965 | 1062.9551 | 1077.6876 | 18889.9074 |  | 1 | 1
喜多方市 | 2420.5812 | 4750.5224 | 2615.6113 | 5624.9544 | 2101.003 | 323.9816 | 26.9483 | 313.6551 | 643.0987 | 842.2068 | 2294.116 | 1946.8988 | 23903.5776 |  | 1 | 1
会津若松市および河沼郡（柳津町以外） | 1620.5218 | 2374.0437 | 1639.5256 | 2915.6543 | 1278.8941 | 636.1422 | 538.7665 | 815.1824 | 710.3306 | 737.8883 | 721.6798 | 898.7369 | 14887.3661 |  | 1 | 1
大沼郡および河沼郡（柳津町） | 4.4914 | 24.0209 | 8.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0209 | 0 | 61.516 |  | 1 | 1
南会津郡 | 81.0456 | 103.0161 | 46.4778 | 399.0767 | 125.0007 | 13.4741 | 0 | 0 | 0 | 22.4569 | 4.4914 | 50.9692 | 846.0086

## DB_HL (hidden)
熱負荷計算結果 |  | 冷房 |  | 暖房 | 1 | 1 |  | 庁舎 | 学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 庁舎
建物用途： | sch | HL_sch_1 |  | HL_sch_1 |  |  |  | 事務室 | 普通教室 |  |  |  |  | 1 |  |  | 福島 |  |  |  | 二本松 |  |  |  | 湯本 |  |  |  | 西会津
建築仕様： | 3 | HL_sch_0 | 1 | HL_sch_0 | 1 | 1 |  | 会議室 | 特別教室 |  |  |  |  | 1 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
|  | 学校 | [5 empty] | ホール | 事務・管理部門 |  |  |  |  | 1 |  |  | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷
|  | 冷房 |  | 暖房 |  |  |  |  | 体育館 |  |  |  |  | 1 | 1 | 事務室 | 90470 | 19561 | 107477 | 31738 | 88903 | 18184 | 115556 | 33206 | 86600 | 15260 | 130619 | 37585 | 90136 | 19561 | 116107 | 33366
| kW | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | [8 empty] | 1 |  | 会議室 | 36847 | 14474 | 36521 | 23483 | 36405 | 13454 | 39460 | 24565 | 35903 | 11293 | 44913 | 27809 | 36752 | 14474 | 39654 | 24684
| 普通教室 | 320.38 | 124.066 | 135.027 | 201.286 | 11 | [7 empty] | 1 |  | ホール | 18251 | 954 | 40681 | 1548 | 17480 | 888 | 43541 | 1620 | 16603 | 744 | 48798 | 1835 | 18028 | 954 | 43694 | 1627
| 特別教室 | 430.029 | 190.474 | 257.315 | 309.028 | 12 | [7 empty] | 1 |  | 1
| 事務・管理部門 | 132.198 | 33.878 | 119.29 | 54.965 | 13 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 建物全体 | 142113 | 34989 | 184679 | 56769 | 140373 | 32526 | 198557 | 59391 | 138121 | 27297 | 224330 | 67229 | 141920 | 34989 | 199455 | 59677
| 体育館 | 318.384 | 174.171 | 188.743 | 282.576 | 14 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 事務室 | 78642 | 19561 | 67755 | 31738 | 77525 | 18184 | 72565 | 33206 | 75848 | 15260 | 81380 | 37585 | 78291 | 19561 | 72822 | 33366
[6 empty] | 15 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 会議室 | 33278 | 14474 | 24721 | 23483 | 33028 | 13454 | 26687 | 24565 | 32660 | 11293 | 30290 | 27809 | 33240 | 14474 | 26793 | 24684
[6 empty] | 16 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | ホール | 15416 | 954 | 30933 | 1548 | 14885 | 888 | 32996 | 1620 | 14172 | 744 | 36717 | 1835 | 15294 | 954 | 33072 | 1627
[6 empty] | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 |  | 建物全体 | 125091 | 34989 | 123409 | 56769 | 123920 | 32526 | 132248 | 59391 | 122230 | 27297 | 148387 | 67229 | 124997 | 34989 | 132687 | 59677
[14 empty] | 1 | 3 | 事務室 | 78105 | 19561 | 66887 | 31738 | 77001 | 18184 | 71625 | 33206 | 75326 | 15260 | 80302 | 37585 | 77767 | 19561 | 71874 | 33366
|  |  | 換気方式を反映 | [10 empty] | 1 |  | 会議室 | 32584 | 14474 | 23179 | 23483 | 32335 | 13454 | 25016 | 24565 | 31967 | 11293 | 28378 | 27809 | 32548 | 14474 | 25111 | 24684
|  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | ホール | 15015 | 954 | 30251 | 1548 | 14516 | 888 | 32257 | 1620 | 13772 | 744 | 35870 | 1835 | 14895 | 954 | 32327 | 1627
[8 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1
建物用途： | 2 | 換気方式： | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 建物全体 | 123700 | 34989 | 120317 | 56769 | 122530 | 32526 | 128898 | 59391 | 120841 | 27297 | 144550 | 67229 | 123609 | 34989 | 129312 | 59677
|  | 学校 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 4 | 事務室 | 77188 | 19561 | 62503 | 31738 | 76110 | 18184 | 66876 | 33206 | 74439 | 15260 | 74865 | 37585 | 76847 | 19561 | 67094 | 33366
|  | 冷房 |  | 暖房 | [9 empty] | 1 |  | 会議室 | 32251 | 14474 | 21620 | 23483 | 32035 | 13454 | 23331 | 24565 | 31656 | 11293 | 26441 | 27809 | 32233 | 14474 | 23412 | 24684
| kW | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | [8 empty] | 1 |  | ホール | 14815 | 954 | 29417 | 1548 | 14331 | 888 | 31350 | 1620 | 13598 | 744 | 34832 | 1835 | 14696 | 954 | 31416 | 1627
| 普通教室 | 320.38 | 124.066 | 135.027 | 201.286 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
| 特別教室 | 430.029 | 190.474 | 257.315 | 309.028 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 建物全体 | 122365 | 34989 | 113540 | 56769 | 121197 | 32526 | 121557 | 59391 | 119504 | 27297 | 136138 | 67229 | 122272 | 34989 | 121922 | 59677
| 事務・管理部門 | 132.198 | 33.878 | 119.29 | 54.965 | 1 | [7 empty] | 1 | 5 | 事務室 | 70228 | 19561 | 62062 | 31738 | 69151 | 18184 | 66398 | 33206 | 67490 | 15260 | 74317 | 37585 | 69887 | 19561 | 66613 | 33366
| 体育館 | 318.384 | 174.171 | 188.743 | 282.576 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 会議室 | 29839 | 14474 | 20838 | 23483 | 29614 | 13454 | 22487 | 24565 | 29236 | 11293 | 25475 | 27809 | 29814 | 14474 | 22562 | 24684
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | ホール | 13265 | 954 | 29072 | 1548 | 12796 | 888 | 30977 | 1620 | 12063 | 744 | 34405 | 1835 | 13147 | 954 | 31041 | 1627
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 建物全体 | 111414 | 34989 | 111972 | 56769 | 110247 | 32526 | 119862 | 59391 | 108555 | 27297 | 134197 | 67229 | 111327 | 34989 | 120216 | 59677
[14 empty] | 1 | 6 | 事務室 | 69365 | 19561 | 58722 | 31738 | 68309 | 18184 | 62779 | 33206 | 66719 | 15260 | 70174 | 37585 | 69042 | 19561 | 62977 | 33366
|  |  | 166.076 | [10 empty] | 1 |  | 会議室 | 29280 | 14474 | 19022 | 23483 | 29064 | 13454 | 20520 | 24565 | 28700 | 11293 | 23224 | 27809 | 29263 | 14474 | 20584 | 24684
[14 empty] | 1 |  | ホール | 12935 | 954 | 28179 | 1548 | 12496 | 888 | 30010 | 1620 | 11774 | 744 | 33297 | 1835 | 12848 | 954 | 30064 | 1627
[14 empty] | 1 |  | 1
[14 empty] | 1 |  | 建物全体 | 109836 | 34989 | 105923 | 56769 | 108667 | 32526 | 113309 | 59391 | 106978 | 27297 | 126695 | 67229 | 109745 | 34989 | 113625 | 59677
|  | 学校 | [11 empty] | 1 | 7 | 事務室 | 76204 | 19561 | 107477 | 31738 | 74159 | 18184 | 115556 | 33206 | 71460 | 15260 | 130619 | 37585 | 75696 | 19561 | 116107 | 33366
|  | 冷房 |  | 暖房 | [9 empty] | 1 |  | 会議室 | 33634 | 14474 | 36521 | 23483 | 32759 | 13454 | 39460 | 24565 | 31451 | 11293 | 44913 | 27809 | 33316 | 14474 | 39654 | 24684
| W/m2 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | [8 empty] | 1 |  | ホール | 16734 | 954 | 40681 | 1548 | 15692 | 888 | 43541 | 1620 | 14304 | 744 | 48798 | 1835 | 16434 | 954 | 43694 | 1627
| 普通教室 | 25.9522 | 10.0499 | 10.9378 | 16.3051 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 特別教室 | 34.8343 | 15.4292 | 20.8437 | 25.0326 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 124906 | 34989 | 184679 | 56769 | 121178 | 32526 | 198557 | 59391 | 115131 | 27297 | 224330 | 67229 | 124007 | 34989 | 199455 | 59677
| 事務・管理部門 | 10.7086 | 2.7443 | 9.663 | 4.4524 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 事務室 | 65281 | 19561 | 67755 | 31738 | 64056 | 18184 | 72565 | 33206 | 62347 | 15260 | 81380 | 37585 | 64879 | 19561 | 72822 | 33366
| 体育館 | 25.7905 | 14.1086 | 15.289 | 22.8899 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 会議室 | 30041 | 14474 | 24721 | 23483 | 29324 | 13454 | 26687 | 24565 | 28353 | 11293 | 30290 | 27809 | 29741 | 14474 | 26793 | 24684
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ホール | 13929 | 954 | 30933 | 1548 | 13128 | 888 | 32996 | 1620 | 12159 | 744 | 36717 | 1835 | 13698 | 954 | 33072 | 1627
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 107802 | 34989 | 123409 | 56769 | 105109 | 32526 | 132248 | 59391 | 102081 | 27297 | 148387 | 67229 | 107079 | 34989 | 132687 | 59677
|  |  | 2.5332 |  | 0.9051 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 事務室 | 64704 | 19561 | 66887 | 31738 | 63512 | 18184 | 71625 | 33206 | 61825 | 15260 | 80302 | 37585 | 64318 | 19561 | 71874 | 33366
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 会議室 | 28907 | 14474 | 23179 | 23483 | 28305 | 13454 | 25016 | 24565 | 27543 | 11293 | 28378 | 27809 | 28710 | 14474 | 25111 | 24684
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ホール | 13463 | 954 | 30251 | 1548 | 12694 | 888 | 32257 | 1620 | 11759 | 744 | 35870 | 1835 | 13233 | 954 | 32327 | 1627
用途No. | モデル面積 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | 1434 | → | 12345 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 105855 | 34989 | 120317 | 56769 | 103164 | 32526 | 128898 | 59391 | 100692 | 27297 | 144550 | 67229 | 105134 | 34989 | 129312 | 59677
2 | 12345 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 事務室 | 63690 | 19561 | 62503 | 31738 | 62614 | 18184 | 66876 | 33206 | 60945 | 15260 | 74865 | 37585 | 63348 | 19561 | 67094 | 33366
3 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 会議室 | 28415 | 14474 | 21620 | 23483 | 27844 | 13454 | 23331 | 24565 | 27124 | 11293 | 26441 | 27809 | 28242 | 14474 | 23412 | 24684
4 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ホール | 13228 | 954 | 29417 | 1548 | 12473 | 888 | 31350 | 1620 | 11584 | 744 | 34832 | 1835 | 13000 | 954 | 31416 | 1627
5 | 0 | [12 empty] | 1 |  | 1
6 | 0 | [12 empty] | 1 |  | 建物全体 | 104051 | 34989 | 113540 | 56769 | 101358 | 32526 | 121557 | 59391 | 99356 | 27297 | 136138 | 67229 | 103334 | 34989 | 121922 | 59677
[14 empty] | 1 | 11 | 事務室 | 60781 | 19561 | 62062 | 31738 | 59556 | 18184 | 66398 | 33206 | 57886 | 15260 | 74317 | 37585 | 60340 | 19561 | 66613 | 33366
[14 empty] | 1 |  | 会議室 | 27439 | 14474 | 20838 | 23483 | 26868 | 13454 | 22487 | 24565 | 26070 | 11293 | 25475 | 27809 | 27265 | 14474 | 22562 | 24684
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ホール | 12356 | 954 | 29072 | 1548 | 11620 | 888 | 30977 | 1620 | 10645 | 744 | 34405 | 1835 | 12132 | 954 | 31041 | 1627
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 99873 | 34989 | 111972 | 56769 | 97183 | 32526 | 119862 | 59391 | 94348 | 27297 | 134197 | 67229 | 99153 | 34989 | 120216 | 59677
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 事務室 | 59792 | 19561 | 58722 | 31738 | 58703 | 18184 | 62779 | 33206 | 57116 | 15260 | 70174 | 37585 | 59440 | 19561 | 62977 | 33366
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 会議室 | 26617 | 14474 | 19022 | 23483 | 26081 | 13454 | 20520 | 24565 | 25468 | 11293 | 23224 | 27809 | 26446 | 14474 | 20584 | 24684
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ホール | 11971 | 954 | 28179 | 1548 | 11261 | 888 | 30010 | 1620 | 10356 | 744 | 33297 | 1835 | 11774 | 954 | 30064 | 1627
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 97701 | 34989 | 105923 | 56769 | 95009 | 32526 | 113309 | 59391 | 92770 | 27297 | 126695 | 67229 | 96982 | 34989 | 113625 | 59677
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 学校
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 福島 |  |  |  | 二本松 |  |  |  | 湯本 |  |  |  | 西会津
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷 | 室負荷 | 外気負荷
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普通教室 | 343821 | 124066 | 197148 | 201286 | 339297 | 115315 | 213617 | 210554 | 333835 | 96783 | 244186 | 238352 | 341030 | 124066 | 214640 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 471882 | 190474 | 375065 | 309028 | 462626 | 177038 | 401874 | 323253 | 450991 | 148586 | 451950 | 365931 | 468390 | 190474 | 403717 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 146511 | 33878 | 164901 | 54965 | 143398 | 31491 | 176165 | 57499 | 139487 | 26430 | 196970 | 65086 | 144319 | 33878 | 176807 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 367407 | 174171 | 336071 | 282576 | 360120 | 161885 | 362420 | 295584 | 351083 | 135868 | 412364 | 334610 | 364785 | 174171 | 364571 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 1226405 | 522589 | 1073185 | 847855 | 1194522 | 485729 | 1154076 | 886890 | 1156846 | 407667 | 1305470 | 1003979 | 1215112 | 522589 | 1159735 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 普通教室 | 337523 | 124066 | 167743 | 201286 | 332998 | 115315 | 181786 | 210554 | 327536 | 96783 | 207730 | 238352 | 334732 | 124066 | 182592 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 452388 | 190474 | 305552 | 309028 | 443133 | 177038 | 326634 | 323253 | 431984 | 148586 | 365765 | 365931 | 448564 | 190474 | 327951 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 139646 | 33878 | 134523 | 54965 | 136687 | 31491 | 143285 | 57499 | 132930 | 26430 | 159309 | 65086 | 137488 | 33878 | 143698 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 335156 | 174171 | 232086 | 282576 | 328022 | 161885 | 249864 | 295584 | 318890 | 135868 | 283449 | 334610 | 332579 | 174171 | 251235 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 1152788 | 522589 | 839904 | 847855 | 1120904 | 485729 | 901569 | 886890 | 1083232 | 407667 | 1016253 | 1003979 | 1141497 | 522589 | 905476 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 普通教室 | 320380 | 124066 | 135027 | 201286 | 316965 | 115315 | 146372 | 210554 | 312828 | 96783 | 167171 | 238352 | 318317 | 124066 | 146933 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 430029 | 190474 | 257315 | 309028 | 423172 | 177038 | 274421 | 323253 | 414895 | 148586 | 305961 | 365931 | 427316 | 190474 | 275374 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 132198 | 33878 | 119290 | 54965 | 129760 | 31491 | 126793 | 57499 | 126748 | 26430 | 140422 | 65086 | 130498 | 33878 | 127093 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 318384 | 174171 | 188743 | 282576 | 313742 | 161885 | 202952 | 295584 | 307809 | 135868 | 229720 | 334610 | 316623 | 174171 | 203998 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 1097522 | 522589 | 700375 | 847855 | 1074097 | 485729 | 750538 | 886890 | 1046749 | 407667 | 843274 | 1003979 | 1089039 | 522589 | 753398 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 普通教室 | 317274 | 124066 | 122534 | 201286 | 313858 | 115315 | 132851 | 210554 | 309724 | 96783 | 151680 | 238352 | 315211 | 124066 | 133316 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 419562 | 190474 | 233081 | 309028 | 412704 | 177038 | 248195 | 323253 | 404726 | 148586 | 275925 | 365931 | 416851 | 190474 | 248966 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 129852 | 33878 | 111495 | 54965 | 127516 | 31491 | 118363 | 57499 | 124480 | 26430 | 130768 | 65086 | 128211 | 33878 | 118601 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 305046 | 174171 | 158739 | 282576 | 300583 | 161885 | 170473 | 295584 | 294622 | 135868 | 192524 | 334610 | 303433 | 174171 | 171295 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 1061960 | 522589 | 625849 | 847855 | 1038538 | 485729 | 669882 | 886890 | 1011186 | 407667 | 750897 | 1003979 | 1053477 | 522589 | 672178 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 普通教室 | 273076 | 124066 | 115288 | 201286 | 269663 | 115315 | 125011 | 210554 | 265526 | 96783 | 142701 | 238352 | 271015 | 124066 | 125419 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 365344 | 190474 | 218644 | 309028 | 358489 | 177038 | 232569 | 323253 | 350421 | 148586 | 258026 | 365931 | 362633 | 190474 | 233229 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 109572 | 33878 | 106599 | 54965 | 107169 | 31491 | 113054 | 57499 | 104135 | 26430 | 124687 | 65086 | 107906 | 33878 | 113256 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 268910 | 174171 | 140267 | 282576 | 264464 | 161885 | 150482 | 295584 | 258573 | 135868 | 169629 | 334610 | 267314 | 174171 | 151165 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 947066 | 522589 | 580798 | 847855 | 923642 | 485729 | 621116 | 886890 | 896295 | 407667 | 695043 | 1003979 | 938587 | 522589 | 623069 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 普通教室 | 258994 | 124066 | 111985 | 201286 | 255576 | 115315 | 121435 | 210554 | 251443 | 96783 | 138605 | 238352 | 256929 | 124066 | 121820 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 347071 | 190474 | 213485 | 309028 | 340214 | 177038 | 226984 | 323253 | 332167 | 148586 | 251630 | 365931 | 344359 | 190474 | 227605 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 103236 | 33878 | 105745 | 54965 | 100814 | 31491 | 112131 | 57499 | 97768 | 26430 | 123631 | 65086 | 101573 | 33878 | 112327 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 256629 | 174171 | 135662 | 282576 | 252183 | 161885 | 145497 | 295584 | 246292 | 135868 | 163919 | 334610 | 255033 | 174171 | 146146 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 907309 | 522589 | 566877 | 847855 | 883882 | 485729 | 606047 | 886890 | 856540 | 407667 | 677785 | 1003979 | 898825 | 522589 | 607898 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 普通教室 | 259747 | 124066 | 197148 | 201286 | 253756 | 115315 | 213617 | 210554 | 243542 | 96783 | 244186 | 238352 | 257992 | 124066 | 214640 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 401753 | 190474 | 375065 | 309028 | 390941 | 177038 | 401874 | 323253 | 377801 | 148586 | 451950 | 365931 | 398006 | 190474 | 403717 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 109914 | 33878 | 164901 | 54965 | 106431 | 31491 | 176165 | 57499 | 101027 | 26430 | 196970 | 65086 | 108856 | 33878 | 176807 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 328592 | 174171 | 336071 | 282576 | 321305 | 161885 | 362420 | 295584 | 312269 | 135868 | 412364 | 334610 | 325970 | 174171 | 364571 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 1097050 | 522589 | 1073185 | 847855 | 1065165 | 485729 | 1154076 | 886890 | 1027490 | 407667 | 1305470 | 1003979 | 1085755 | 522589 | 1159735 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 普通教室 | 250594 | 124066 | 167743 | 201286 | 244805 | 115315 | 181786 | 210554 | 235095 | 96783 | 207730 | 238352 | 248862 | 124066 | 182592 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 379679 | 190474 | 305552 | 309028 | 368950 | 177038 | 326634 | 323253 | 355877 | 148586 | 365765 | 365931 | 375979 | 190474 | 327951 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 100199 | 33878 | 134523 | 54965 | 96756 | 31491 | 143285 | 57499 | 91799 | 26430 | 159309 | 65086 | 99116 | 33878 | 143698 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 296342 | 174171 | 232086 | 282576 | 289227 | 161885 | 249864 | 295584 | 280095 | 135868 | 283449 | 334610 | 293784 | 174171 | 251235 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 1023433 | 522589 | 839904 | 847855 | 991547 | 485729 | 901569 | 886890 | 953877 | 407667 | 1016253 | 1003979 | 1012142 | 522589 | 905476 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 普通教室 | 240375 | 124066 | 135027 | 201286 | 235594 | 115315 | 146372 | 210554 | 228309 | 96783 | 167171 | 238352 | 238712 | 124066 | 146933 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 362762 | 190474 | 257315 | 309028 | 354807 | 177038 | 274421 | 323253 | 345328 | 148586 | 305961 | 365931 | 359947 | 190474 | 275374 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 95513 | 33878 | 119290 | 54965 | 92633 | 31491 | 126793 | 57499 | 88546 | 26430 | 140422 | 65086 | 94579 | 33878 | 127093 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 282780 | 174171 | 188743 | 282576 | 278155 | 161885 | 202952 | 295584 | 272205 | 135868 | 229720 | 334610 | 281020 | 174171 | 203998 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 978862 | 522589 | 700375 | 847855 | 955438 | 485729 | 750538 | 886890 | 928093 | 407667 | 843274 | 1003979 | 970383 | 522589 | 753398 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 普通教室 | 233945 | 124066 | 122534 | 201286 | 229667 | 115315 | 132851 | 210554 | 222442 | 96783 | 151680 | 238352 | 232646 | 124066 | 133316 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 350679 | 190474 | 233081 | 309028 | 342909 | 177038 | 248195 | 323253 | 333372 | 148586 | 275925 | 365931 | 347926 | 190474 | 248966 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 92291 | 33878 | 111495 | 54965 | 89582 | 31491 | 118363 | 57499 | 85601 | 26430 | 130768 | 65086 | 91450 | 33878 | 118601 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 269442 | 174171 | 158739 | 282576 | 264996 | 161885 | 170473 | 295584 | 259036 | 135868 | 192524 | 334610 | 267847 | 174171 | 171295 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 943299 | 522589 | 625849 | 847855 | 919879 | 485729 | 669882 | 886890 | 892529 | 407667 | 750897 | 1003979 | 934819 | 522589 | 672178 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 普通教室 | 219604 | 124066 | 115288 | 201286 | 215376 | 115315 | 125011 | 210554 | 208223 | 96783 | 142701 | 238352 | 218355 | 124066 | 125419 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 319711 | 190474 | 218644 | 309028 | 311997 | 177038 | 232569 | 323253 | 302471 | 148586 | 258026 | 365931 | 317013 | 190474 | 233229 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 85719 | 33878 | 106599 | 54965 | 83052 | 31491 | 113054 | 57499 | 79121 | 26430 | 124687 | 65086 | 84916 | 33878 | 113256 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 244922 | 174171 | 140267 | 282576 | 240476 | 161885 | 150482 | 295584 | 234586 | 135868 | 169629 | 334610 | 243326 | 174171 | 151165 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 867078 | 522589 | 580798 | 847855 | 843655 | 485729 | 621116 | 886890 | 816307 | 407667 | 695043 | 1003979 | 858596 | 522589 | 623069 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 普通教室 | 217520 | 124066 | 111985 | 201286 | 213299 | 115315 | 121435 | 210554 | 206247 | 96783 | 138605 | 238352 | 216279 | 124066 | 121820 | 211584
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 特別教室 | 315924 | 190474 | 213485 | 309028 | 308256 | 177038 | 226984 | 323253 | 298737 | 148586 | 251630 | 365931 | 313273 | 190474 | 227605 | 324835
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 事務・管理部門 | 85153 | 33878 | 105745 | 54965 | 82493 | 31491 | 112131 | 57499 | 78564 | 26430 | 123631 | 65086 | 84358 | 33878 | 112327 | 57778
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 体育館 | 241477 | 174171 | 135662 | 282576 | 237031 | 161885 | 145497 | 295584 | 231141 | 135868 | 163919 | 334610 | 239881 | 174171 | 146146 | 297030
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 建物全体 | 856663 | 522589 | 566877 | 847855 | 833241 | 485729 | 606047 | 886890 | 805895 | 407667 | 677785 | 1003979 | 848185 | 522589 | 607898 | 891227
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## EN_EV (hidden)
５. エレベーターエネルギー消費量
| 建物用途 | 学校 |  | 2 | 床面積 | 12345 | m2
5.1 年間エレベーター消費エネルギー量の算出
5.1.1 エレベーターリスト
1) 庁舎の場合
エレベーター台数を床面積から書き表の通りに決定する。
| エレベーター決定仕様 | 人員 | 速度 | 出力 | 台数
|  |  | m/min | kW
|  | 17 | 120 | 20 | 4 | 4
|  | 建物延べ床面積 |  |  |  | 建物延べ床面積
| 建物規模 | 4000 |  |  |  | 6000
| 仕様 | 人員 | 速度 | 出力 | 台数 | 人員 | 速度 | 出力 | 台数
| 単位 |  | m/min | kW |  |  | m/min | kW
|  | 11 | 60 | 7.5 | 1 | 11 | 60 | 7.5 | 2
| 建物規模 | 9000 |  |  |  | 15000
| 仕様 | 人員 | 速度 | 出力 | 台数 | 人員 | 速度 | 出力 | 台数
| 単位 |  | m/min | kW |  |  | m/min | kW
|  | 15 | 90 | 15 | 3 | 17 | 120 | 20 | 4
2) 学校の場合
エレベーターの1台設置を前提とする。仕様はバリアフリー対応とし、以下の仕様とする。
| エレベーター決定仕様 | 人員 | 速度 | 出力 | 台数
|  |  | m/min | kW
|  | 13 | 45 | 7.5 | 1
3) 病院の場合
| 東京都「都立病院設計マニュアル」より、EVの籠数を病床数との相関により統計的に決定する。 | [7 empty] | 人員用：寝台用比率＝２
| 病床数 |  |  | EV台数
| エレベーター決定仕様 | 人員 | 速度 | 出力 | 台数
|  |  | m/min | kW
| 人員用 | 13 | 90 | 15 | 0
| 寝台用 | 15 | 100 | 20 | 0
3) 決定エレベーター台数
|  | 人員 | 速度 | 出力 | 台数 | 積載質量 | 制御係数 | 消費電力量
|  |  | m/min | kW |  | kg |  | kW
|  | 13 | 45 | 7.5 | 1 | 900 | 0.022222 | 1.0465 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4
5.1.2 年間エレベーター消費エネルギー量の算出
| 電力消費量： | 1.0465 | kW × | 年間運転時間： |  | 2300 | h |  | ＝
負荷率
|  | 1.0465 | kW × | 夏期（昼間）： |  | 327 | h× | 0.7 | ＝ | 0.23955 | MWh/年
|  | 1.0465 | kW × | 夏期（ﾋﾟｰｸ）： |  | 120 | h | 1 | ＝ | 0.12558 | MWh/年
|  | 1.0465 | kW × | その他期（昼間）： |  | 1853 | h | 0.7 | ＝ | 1.3574 | MWh/年
| 9000 出力: 合計電力消費量: | 1.7226 | MWh/年
| 9000 出力: 昇降機一次換算エネルギー消費量: | 17311.7093 | MJ/年
5.2 仮想年間エレベーター消費エネルギー量の算出
| 5.2.1 エレベーター運転時間の設定 |  |  |  | エレベーター年間運転時間： | 2000 | h
| 電力消費量： | 1.0465 | kW × | 年間運転時間： |  | 2000 | h | ＝ |  | 2.093 | MWh/年
| 9000 出力: 換気一次換算エネルギー消費量: | 21034.8837 | MJ/年
| 建物規模 仕様: 5.3 CEC/EV; 9000 速度: 仮想昇降機消費エネルギー量 | 21034.8837 | MJ/年
| 9000 速度: 昇降機一次換算エネルギー消費量 | 17311.7093 | MJ/年
| 9000 速度: CEC/EV | 0.823

## EN_CO_D (hidden)
庁舎 | [7 empty] | 学校 system2 | [7 empty] | 学校 system4
冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 冷房 |  |  |  | 暖房
type2 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type2 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type2 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type2 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type2 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type2 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数
2 | 3 | 8 | -1.2392 | 11 | 3 | 1 | -3.3426 | 2 | 14 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | -6.1058 | 2 | 3 | 8 | -1.283 | 11 | 3 | 1 | -6.1813
8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | -1.8114 | 18 | 14 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | -3.8432 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | -3.8867
19 | 3 | 8 | 0.36276 | 5 | 3 | 1 | -0.3045 | 8 | 8 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | -1.4348 | 19 | 3 | 8 | 0.43978 | 12 | 3 | 1 | -1.4596
15 | 3 | 8 | 0.53122 | 12 | 3 | 1 | -0.17762 | 19 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | -0.91238 | 15 | 3 | 8 | 0.62747 | 4 | 3 | 1 | -0.92769
10 | 3 | 8 | 0.84501 | 4 | 3 | 1 | -0.16609 | 14 | 14 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | -0.58407 | 10 | 3 | 8 | 0.92384 | 5 | 3 | 1 | -0.58414
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | -0.15661 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | -0.1658
18 | 14 | 3 | 0.31144 | 7 | 3 | 1 | 0.26182 | 17 | 3 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | -0.056344 | 18 | 14 | 3 | 0.18442 | 13 | 3 | 1 | -0.067583
14 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0.33391 | 16 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0.36755 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | 1 | 14 | 0.26134 | 9 | 3 | 1 | 0.3985 | 10 | 3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0.1799 | 9 | 14 | 3 | 0.38434 | 7 | 3 | 1 | 0.17031
13 | 1 | 14 | 0.36838 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1
12 | 1 | 14 | 0.43168 | 10 | 14 | 3 | 0.49012 | 9 | 3 | 14 | 1 | 10 | 14 | 3 | 0.63717 | 5 | 1 | 14 | 0.20192 | 10 | 14 | 3 | 0.64273
5 | 1 | 14 | 0.48193 | 17 | 14 | 3 | 0.67646 | 13 | 3 | 14 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0.7376 | 6 | 1 | 14 | 0.35074 | 17 | 14 | 3 | 0.73772
6 | 1 | 14 | 0.50638 | 16 | 14 | 3 | 0.77001 | 7 | 3 | 14 | 1 | 16 | 14 | 3 | 0.83065 | 12 | 1 | 14 | 0.39162 | 16 | 14 | 3 | 0.83408
16 | 1 | 14 | 0.54876 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0.63511 | 14 | 14 | 0 | 1
7 | 1 | 14 | 0.77234 | 18 | 8 | 14 | 0.37226 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 8 | 14 | 0.2645 | 16 | 1 | 14 | 0.67214 | 18 | 8 | 14 | 0.25868
17 | 1 | 14 | 0.86553 | 15 | 8 | 14 | 0.76559 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 14 | 0.87482 | 11 | 1 | 14 | 0.92856 | 15 | 8 | 14 | 0.8657
4 | 1 | 14 | 0.90003 | 19 | 8 | 14 | 0.99687 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | 8 | 14 | 0.98949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 14 | 0.97705
1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1.3195 | 8 | 8 | 0 | 1
11 | 1 | 14 | 1.1516 | 2 | 8 | 14 | 4.2569 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4.0842 | 17 | 1 | 14 | 1.3441 | 2 | 8 | 14 | 3.811
type8 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type8 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type8 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type8 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type8 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数 | type8 | 近接地域１ | 近接地域２ | 補完係数
2 | 3 | 8 | -1.0939 | 11 | 3 | 1 | -3.7409 | 2 | 14 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | -5.5123 | 2 | 3 | 8 | -1.2266 | 11 | 3 | 1 | -5.6074
8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | -1.9934 | 18 | 14 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | -3.2992 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | -3.3489
19 | 3 | 8 | 0.49386 | 5 | 3 | 1 | -0.40714 | 8 | 8 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | -0.8618 | 19 | 3 | 8 | 0.50284 | 12 | 3 | 1 | -0.88648
15 | 3 | 8 | 0.64188 | 4 | 3 | 1 | -0.16854 | 19 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | -0.76002 | 15 | 3 | 8 | 0.65895 | 4 | 3 | 1 | -0.77234
10 | 3 | 8 | 0.93093 | 12 | 3 | 1 | -0.072703 | 14 | 14 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | -0.5286 | 10 | 3 | 8 | 0.95658 | 5 | 3 | 1 | -0.52427
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
18 | 14 | 3 | 0.92363 | 7 | 3 | 1 | 0.34303 | 12 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0.07124 | 18 | 14 | 3 | 0.66726 | 9 | 3 | 1 | 0.063945
14 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0.39061 | 10 | 3 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0.16487 | 13 | 14 | 3 | 0.71467 | 13 | 3 | 1 | 0.15538
9 | 1 | 14 | 0.27906 | 9 | 3 | 1 | 0.49372 | 16 | 3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0.39243 | 9 | 14 | 3 | 0.83849 | 7 | 3 | 1 | 0.38034
13 | 1 | 14 | 0.34198 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0.84926 | 3 | 3 | 0 | 1
12 | 1 | 14 | 0.42446 | 10 | 14 | 3 | 0.57393 | 9 | 3 | 14 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0.0363 | 14 | 14 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0.65099
5 | 1 | 14 | 0.45787 | 17 | 14 | 3 | 0.67368 | 7 | 3 | 14 | 1 | 10 | 14 | 3 | 0.76012 | 6 | 1 | 14 | 0.056966 | 10 | 14 | 3 | 0.76514
6 | 1 | 14 | 0.49236 | 16 | 14 | 3 | 0.78956 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3 | 0.77775 | 11 | 1 | 14 | 0.42508 | 16 | 14 | 3 | 0.77778
16 | 1 | 14 | 0.64806 | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0.54118 | 14 | 14 | 0 | 1
7 | 1 | 14 | 0.80875 | 18 | 8 | 14 | 0.39279 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 14 | 0.13181 | 7 | 1 | 14 | 0.65542 | 18 | 8 | 14 | 0.12239
1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 14 | 0.98002 | 17 | 1 | 3 | 1 | 15 | 8 | 14 | 0.82245 | 16 | 1 | 14 | 0.89164 | 15 | 8 | 14 | 0.79882
4 | 1 | 14 | 1.026 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | 8 | 14 | 0.93966 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 14 | 0.91471
17 | 1 | 14 | 1.0459 | 19 | 8 | 14 | 1.223 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2.0536 | 8 | 8 | 0 | 1
11 | 1 | 14 | 1.102 | 2 | 8 | 14 | 4.9672 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3.8007 | 17 | 1 | 14 | 2.0824 | 2 | 8 | 14 | 3.3521
1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## DB_EN_cho (hidden)
福島 |  |  |  | System 0 | [6 empty] | System 1 | [6 empty] | System 2 | [6 empty] | System 3 | [6 empty] | System 4 | [6 empty] | System 5 | [6 empty] | system0_hex0 | [6 empty] | system1_hex0 | [7 empty] | System 1 | [6 empty] | System 2 | [6 empty] | System 3 | [6 empty] | System 4
|  |  |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3)
|  |  |  | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |  | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間
1 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 7.8932 |  | 1.8931 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 3.6304 | 0 | 2.2424 | 0 | 0 | 0.97403 | 0 | 3.857 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 1.0565 | 0 | 3.6985 | 0 | 2.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5893 | 0 | 3.7892 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 8.0573 | 0 | 1 | 3.2927 | 0 | 0 | 1.8338 | 0 | 6.3146 | 0 | 3.9003 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 6.7087 | 0 | 3.4595 | 0 | 0 | 1.8376 | 0 | 6.433 | 0 | 3.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1554 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4649 | 0 | 2.3524 | 0 | 0 | 35.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.365 | 0 | 0.3948 | 1.1844 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2432 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3545 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4535 | 0 | 13.706 | 0 | 4.2452 | 4.5013 | 0 | 20.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 1.3503 | 0 | 0.3927 | 0.9114 | 0 | 1.5428 | 0 | 1 | 1.365 | 0 | 0.3948 | 1.1844 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2432 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3545 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4535 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3922 | 0 | 4.922 | 0 | 1.4492 | 4.567 | 0 | 6.6595 | 0 | 13.8273 | 0 | 3.9572 | 16.7817 | 0 | 17.1672 | 0 | 13.8638 | 0 | 3.9858 | 16.8178 | 0 | 17.1109 | 0 | 26.0434 | 0 | 7.4466 | 31.914 | 0 | 32.308 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.8102 | 0 | 5.1 | 0 | 1.518 | 4.4185 | 0 | 7.0843 | 0 | 1 | 4.922 | 0 | 1.4492 | 4.567 | 0 | 6.6595 | 0 | 13.8273 | 0 | 3.9572 | 16.7817 | 0 | 17.1672 | 0 | 13.8638 | 0 | 3.9858 | 16.8178 | 0 | 17.1109 | 0 | 26.0434 | 0 | 7.4466 | 31.914 | 0 | 32.308 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 7.41 | 0 | 2.1432 | 6.4296 | 0 | 6.724 | 0 | 5.934 | 0 | 1.701 | 3.3152 | 0 | 6.068 | 0 | 2.882 | 0 | 0.86328 | 2.4567 | 0 | 1.4277 | 0 | 2.1685 | 0 | 0.62003 | 0 | 0 | 0.77793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.708 | 0 | 8.359 | 0 | 2.431 | 5.642 | 0 | 7.708 | 0 | 1 | 7.41 | 0 | 2.1432 | 6.4296 | 0 | 6.724 | 0 | 5.934 | 0 | 1.701 | 3.3152 | 0 | 6.068 | 0 | 2.882 | 0 | 0.86328 | 2.4567 | 0 | 1.4277 | 0 | 2.1685 | 0 | 0.62003 | 0 | 0 | 0.77793 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.2068 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6512 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7073 | 0 | 0.2057 | 0.4774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.715 | 0 | 0.2068 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6512 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 2.3055 | 0 | 2.2499 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 2.2889 | 0 | 1.9172 | 0 | 0 | 1.0188 | 0 | 2.2435 | 0 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8357 | 0 | 3.6928 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 5.3986 | 0 | 1 | 3.127 | 0 | 0 | 2.0969 | 0 | 4.01 | 0 | 3.9133 | 0 | 0 | 1.8094 | 0 | 3.9811 | 0 | 3.3346 | 0 | 0 | 1.7721 | 0 | 3.9021 | 0 | 3.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 23.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.68 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6569 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6191 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 14.6929 | 0 | 4.3615 | 3.4807 | 0 | 17.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4427 | 0 | 1.5352 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.68 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6569 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6191 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3224 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.6198 | 0 | 4.8336 | 0 | 1.3894 | 4.8431 | 0 | 5.9273 | 0 | 10.9951 | 0 | 3.1414 | 13.454 | 0 | 13.6322 | 0 | 11.0351 | 0 | 3.1551 | 13.4838 | 0 | 13.6019 | 0 | 20.491 | 0 | 5.859 | 25.11 | 0 | 25.42 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1729 | 0 | 5.113 | 0 | 1.4787 | 4.651 | 0 | 6.5042 | 0 | 1 | 4.8336 | 0 | 1.3894 | 4.8431 | 0 | 5.9273 | 0 | 10.9951 | 0 | 3.1414 | 13.454 | 0 | 13.6322 | 0 | 11.0351 | 0 | 3.1551 | 13.4838 | 0 | 13.6019 | 0 | 20.491 | 0 | 5.859 | 25.11 | 0 | 25.42 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 5.94 | 0 | 1.701 | 7.2 | 0 | 5.412 | 0 | 4.7592 | 0 | 1.3608 | 3.3138 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5664 | 0 | 0.72744 | 2.5923 | 0 | 1.1943 | 0 | 1.9864 | 0 | 0.56798 | 0 | 0 | 0.56139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.26 | 0 | 2.079 | 7.557 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1.701 | 7.2 | 0 | 5.412 | 0 | 4.7592 | 0 | 1.3608 | 3.3138 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5664 | 0 | 0.72744 | 2.5923 | 0 | 1.1943 | 0 | 1.9864 | 0 | 0.56798 | 0 | 0 | 0.56139 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8679 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8481 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8679 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8481 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 2.2234 | 0 | 2.2504 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | 2.1841 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 2.1342 | 0 | 2.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6142 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 5.1933 | 0 | 1 | 3.1365 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 | 3.8673 | 0 | 3.9141 | 0 | 0 | 1.7906 | 0 | 3.7989 | 0 | 3.3267 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 3.712 | 0 | 3.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0534 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7236 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 22.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.68 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6632 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6212 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 14.8106 | 0 | 4.3917 | 3.4807 | 0 | 17.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4427 | 0 | 1.5314 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.68 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6632 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6212 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2977 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.5951 | 0 | 4.8432 | 0 | 1.394 | 4.8768 | 0 | 5.8932 | 0 | 10.7343 | 0 | 3.0654 | 13.1414 | 0 | 13.3088 | 0 | 10.7626 | 0 | 3.0822 | 13.1698 | 0 | 13.2656 | 0 | 20.2266 | 0 | 5.7834 | 24.786 | 0 | 25.092 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1248 | 0 | 5.1057 | 0 | 1.4768 | 4.6677 | 0 | 6.4544 | 0 | 1 | 4.8432 | 0 | 1.394 | 4.8768 | 0 | 5.8932 | 0 | 10.7343 | 0 | 3.0654 | 13.1414 | 0 | 13.3088 | 0 | 10.7626 | 0 | 3.0822 | 13.1698 | 0 | 13.2656 | 0 | 20.2266 | 0 | 5.7834 | 24.786 | 0 | 25.092 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 5.94 | 0 | 1.701 | 7.2 | 0 | 5.412 | 0 | 4.627 | 0 | 1.323 | 3.168 | 0 | 4.264 | 0 | 2.458 | 0 | 0.71202 | 2.4946 | 0 | 1.1869 | 0 | 1.8502 | 0 | 0.52902 | 0 | 0 | 0.56086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 | 0 | 7.128 | 0 | 2.0412 | 7.4196 | 0 | 6.396 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1.701 | 7.2 | 0 | 5.412 | 0 | 4.627 | 0 | 1.323 | 3.168 | 0 | 4.264 | 0 | 2.458 | 0 | 0.71202 | 2.4946 | 0 | 1.1869 | 0 | 1.8502 | 0 | 0.52902 | 0 | 0 | 0.56086 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8712 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8712 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0479 | 0 | 1.8239 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 2.0556 | 0 | 2.2993 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 1.9412 | 0 | 1.9228 | 0 | 0 | 0.99501 | 0 | 1.9014 | 0 | 2.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2282 | 0 | 3.6915 | 0 | 0 | 2.1377 | 0 | 4.7643 | 0 | 1 | 3.1724 | 0 | 0 | 2.0897 | 0 | 3.5754 | 0 | 3.9992 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | 3.3763 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 1.7307 | 0 | 3.3073 | 0 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6885 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9297 | 0 | 2.6861 | 0 | 0 | 20.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6884 | 0 | 1.5314 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6779 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6338 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 15.084 | 0 | 4.4441 | 3.4807 | 0 | 16.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5276 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4679 | 0 | 1.5276 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6884 | 0 | 1.5314 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6779 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6338 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2122 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.4977 | 0 | 4.8711 | 0 | 1.4025 | 4.9713 | 0 | 5.8121 | 0 | 10.4556 | 0 | 2.9895 | 12.8513 | 0 | 12.9805 | 0 | 10.5047 | 0 | 3.0178 | 12.8762 | 0 | 12.9159 | 0 | 19.5656 | 0 | 5.5944 | 23.976 | 0 | 24.272 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.0558 | 0 | 5.1451 | 0 | 1.4877 | 4.7521 | 0 | 6.4217 | 0 | 1 | 4.8711 | 0 | 1.4025 | 4.9713 | 0 | 5.8121 | 0 | 10.4556 | 0 | 2.9895 | 12.8513 | 0 | 12.9805 | 0 | 10.5047 | 0 | 3.0178 | 12.8762 | 0 | 12.9159 | 0 | 19.5656 | 0 | 5.5944 | 23.976 | 0 | 24.272 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 7.0752 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4948 | 0 | 1.2852 | 3.0362 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4297 | 0 | 0.72165 | 2.5184 | 0 | 1.1182 | 0 | 1.8371 | 0 | 0.52529 | 0 | 0 | 0.53879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.864 | 0 | 1.9656 | 7.2696 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 7.0752 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4948 | 0 | 1.2852 | 3.0362 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4297 | 0 | 0.72165 | 2.5184 | 0 | 1.1182 | 0 | 1.8371 | 0 | 0.52529 | 0 | 0 | 0.53879 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8844 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8844 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9149 | 0 | 1.6749 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 1.998 | 0 | 2.0929 | 0 | 0 | 0.93524 | 0 | 1.942 | 0 | 1.7506 | 0 | 0 | 0.90294 | 0 | 1.9005 | 0 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1627 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 1.9316 | 0 | 4.7696 | 0 | 1 | 2.9133 | 0 | 0 | 1.9823 | 0 | 3.4753 | 0 | 3.6403 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 3.3778 | 0 | 3.0448 | 0 | 0 | 1.5705 | 0 | 3.3056 | 0 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6499 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 20.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6674 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.638 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5771 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2901 | 0 | 14.7813 | 0 | 4.3475 | 3.4807 | 0 | 17.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.3587 | 0 | 1.5371 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6674 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.638 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5771 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2901 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.5254 | 0 | 4.7432 | 0 | 1.3616 | 4.7985 | 0 | 5.817 | 0 | 9.8876 | 0 | 2.8189 | 12.0995 | 0 | 12.285 | 0 | 9.9411 | 0 | 2.8474 | 12.1137 | 0 | 12.2531 | 0 | 18.508 | 0 | 5.292 | 22.68 | 0 | 22.96 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.0987 | 0 | 5.0484 | 0 | 1.4545 | 4.604 | 0 | 6.44 | 0 | 1 | 4.7432 | 0 | 1.3616 | 4.7985 | 0 | 5.817 | 0 | 9.8876 | 0 | 2.8189 | 12.0995 | 0 | 12.285 | 0 | 9.9411 | 0 | 2.8474 | 12.1137 | 0 | 12.2531 | 0 | 18.508 | 0 | 5.292 | 22.68 | 0 | 22.96 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.8284 | 0 | 5.084 | 0 | 4.3626 | 0 | 1.2474 | 2.964 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3607 | 0 | 0.67965 | 2.2656 | 0 | 1.0947 | 0 | 1.6899 | 0 | 0.48319 | 0 | 0 | 0.51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.864 | 0 | 1.9656 | 6.7288 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.8284 | 0 | 5.084 | 0 | 4.3626 | 0 | 1.2474 | 2.964 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3607 | 0 | 0.67965 | 2.2656 | 0 | 1.0947 | 0 | 1.6899 | 0 | 0.48319 | 0 | 0 | 0.51614 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8734 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8261 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8734 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8261 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7129 | 0 | 1.6857 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 1.8801 | 0 | 2.0922 | 0 | 0 | 0.91725 | 0 | 1.7614 | 0 | 1.7357 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 1.7447 | 0 | 1.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7547 | 0 | 3.4335 | 0 | 0 | 1.8732 | 0 | 4.4261 | 0 | 1 | 2.9321 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 3.2702 | 0 | 3.6391 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 3.0636 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3801 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6095 | 0 | 2.5452 | 0 | 0 | 18.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6695 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6653 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5918 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 14.9435 | 0 | 4.393 | 3.4807 | 0 | 16.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.3902 | 0 | 1.5371 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6695 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6653 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5918 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2217 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.4274 | 0 | 4.7604 | 0 | 1.3687 | 4.8689 | 0 | 5.7417 | 0 | 9.6161 | 0 | 2.7429 | 11.7983 | 0 | 11.9021 | 0 | 9.6666 | 0 | 2.7689 | 11.808 | 0 | 11.8547 | 0 | 17.9792 | 0 | 5.1408 | 22.032 | 0 | 22.304 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.9159 | 0 | 5.0099 | 0 | 1.4477 | 4.6263 | 0 | 6.3345 | 0 | 1 | 4.7604 | 0 | 1.3687 | 4.8689 | 0 | 5.7417 | 0 | 9.6161 | 0 | 2.7429 | 11.7983 | 0 | 11.9021 | 0 | 9.6666 | 0 | 2.7689 | 11.808 | 0 | 11.8547 | 0 | 17.9792 | 0 | 5.1408 | 22.032 | 0 | 22.304 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.837 | 0 | 5.084 | 0 | 3.966 | 0 | 1.134 | 2.6962 | 0 | 3.772 | 0 | 2.1454 | 0 | 0.62209 | 2.1285 | 0 | 0.88874 | 0 | 1.6756 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0.49466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 6.468 | 0 | 1.8522 | 6.4876 | 0 | 5.904 | 0 | 1 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.837 | 0 | 5.084 | 0 | 3.966 | 0 | 1.134 | 2.6962 | 0 | 3.772 | 0 | 2.1454 | 0 | 0.62209 | 2.1285 | 0 | 0.88874 | 0 | 1.6756 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0.49466 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8745 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8723 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8338 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8745 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8723 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8338 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0935 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0.93134 | 0 | 3.7719 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0.82619 | 0 | 4.1257 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0.92058 | 0 | 3.9388 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8558 | 0 | 3.6954 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 8.3388 | 0 | 1 | 3.2004 | 0 | 0 | 1.6199 | 0 | 6.5607 | 0 | 3.7378 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 7.1759 | 0 | 3.3238 | 0 | 0 | 1.6012 | 0 | 6.8509 | 0 | 3.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6755 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3509 | 0 | 2.2968 | 0 | 0 | 36.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3587 | 0 | 0.3927 | 1.05 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0983 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2306 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 12.9244 | 0 | 4.0403 | 3.4807 | 0 | 19.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 1.3419 | 0 | 0.3927 | 0.7959 | 0 | 1.5428 | 0 | 1 | 1.3587 | 0 | 0.3927 | 1.05 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0983 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2306 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4877 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.4396 | 0 | 4.7113 | 0 | 1.3879 | 4.3784 | 0 | 6.4795 | 0 | 13.3701 | 0 | 3.8262 | 16.2084 | 0 | 16.6479 | 0 | 13.3973 | 0 | 3.8464 | 16.2383 | 0 | 16.5922 | 0 | 25.2502 | 0 | 7.2198 | 30.942 | 0 | 31.324 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.832 | 0 | 4.926 | 0 | 1.4627 | 4.269 | 0 | 6.952 | 0 | 1 | 4.7113 | 0 | 1.3879 | 4.3784 | 0 | 6.4795 | 0 | 13.3701 | 0 | 3.8262 | 16.2084 | 0 | 16.6479 | 0 | 13.3973 | 0 | 3.8464 | 16.2383 | 0 | 16.5922 | 0 | 25.2502 | 0 | 7.2198 | 30.942 | 0 | 31.324 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 7.3758 | 0 | 2.1318 | 5.7 | 0 | 6.724 | 0 | 5.8018 | 0 | 1.6602 | 2.9288 | 0 | 6.232 | 0 | 2.708 | 0 | 0.79269 | 2.1417 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.9969 | 0 | 0.57099 | 0 | 0 | 0.79922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.708 | 0 | 8.307 | 0 | 2.431 | 4.927 | 0 | 7.708 | 0 | 1 | 7.3758 | 0 | 2.1318 | 5.7 | 0 | 6.724 | 0 | 5.8018 | 0 | 1.6602 | 2.9288 | 0 | 6.232 | 0 | 2.708 | 0 | 0.79269 | 2.1417 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.9969 | 0 | 0.57099 | 0 | 0 | 0.79922 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7117 | 0 | 0.2057 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5753 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6446 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7029 | 0 | 0.2057 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7117 | 0 | 0.2057 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5753 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6446 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0935 | 0 | 1.7253 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 2.3931 | 0 | 2.1546 | 0 | 0 | 0.88207 | 0 | 2.5611 | 0 | 1.8162 | 0 | 0 | 0.89431 | 0 | 2.5171 | 0 | 1.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0404 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 1.8886 | 0 | 5.6557 | 0 | 1 | 3.0008 | 0 | 0 | 1.9451 | 0 | 4.1624 | 0 | 3.7477 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 4.4547 | 0 | 3.1591 | 0 | 0 | 1.5555 | 0 | 4.378 | 0 | 3.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6182 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 2.4808 | 0 | 0 | 24.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.5708 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4952 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5162 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4269 | 0 | 14.4979 | 0 | 4.2789 | 3.4807 | 0 | 18.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.2684 | 0 | 1.5371 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.5708 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4952 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5162 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4269 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.4396 | 0 | 4.68 | 0 | 1.3413 | 4.6268 | 0 | 5.9075 | 0 | 9.9774 | 0 | 2.8479 | 12.1682 | 0 | 12.447 | 0 | 10.0404 | 0 | 2.873 | 12.1961 | 0 | 12.4352 | 0 | 18.508 | 0 | 5.292 | 22.68 | 0 | 22.96 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2485 | 0 | 4.9559 | 0 | 1.4268 | 4.4661 | 0 | 6.4471 | 0 | 1 | 4.68 | 0 | 1.3413 | 4.6268 | 0 | 5.9075 | 0 | 9.9774 | 0 | 2.8479 | 12.1682 | 0 | 12.447 | 0 | 10.0404 | 0 | 2.873 | 12.1961 | 0 | 12.4352 | 0 | 18.508 | 0 | 5.292 | 22.68 | 0 | 22.96 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 5.94 | 0 | 1.701 | 6.732 | 0 | 5.412 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.848 | 0 | 4.592 | 0 | 2.2492 | 0 | 0.63848 | 2.0614 | 0 | 1.1798 | 0 | 1.6927 | 0 | 0.48398 | 0 | 0 | 0.58314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.26 | 0 | 2.079 | 6.644 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1.701 | 6.732 | 0 | 5.412 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.848 | 0 | 4.592 | 0 | 2.2492 | 0 | 0.63848 | 2.0614 | 0 | 1.1798 | 0 | 1.6927 | 0 | 0.48398 | 0 | 0 | 0.58314 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7832 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7942 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7832 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7942 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4446 | 0 | 1.7299 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 2.3045 | 0 | 2.1787 | 0 | 0 | 0.86984 | 0 | 2.4496 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0.87236 | 0 | 2.4039 | 0 | 1.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8233 | 0 | 3.5444 | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 5.4529 | 0 | 1 | 3.0088 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | 4.0083 | 0 | 3.7894 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 4.2607 | 0 | 3.1369 | 0 | 0 | 1.5173 | 0 | 4.1812 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4131 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4127 | 0 | 2.5055 | 0 | 0 | 23.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.5729 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5078 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.512 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 14.599 | 0 | 4.3096 | 3.4807 | 0 | 18.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.2684 | 0 | 1.5371 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.5729 | 0 | 1.539 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5078 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.512 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3908 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.6612 | 0 | 4.6907 | 0 | 1.3457 | 4.6575 | 0 | 5.8811 | 0 | 9.6727 | 0 | 2.7621 | 11.8235 | 0 | 12.1245 | 0 | 9.7446 | 0 | 2.7905 | 11.8487 | 0 | 12.1027 | 0 | 18.1114 | 0 | 5.1786 | 22.194 | 0 | 22.468 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2031 | 0 | 4.9246 | 0 | 1.4188 | 4.4695 | 0 | 6.3616 | 0 | 1 | 4.6907 | 0 | 1.3457 | 4.6575 | 0 | 5.8811 | 0 | 9.6727 | 0 | 2.7621 | 11.8235 | 0 | 12.1245 | 0 | 9.7446 | 0 | 2.7905 | 11.8487 | 0 | 12.1027 | 0 | 18.1114 | 0 | 5.1786 | 22.194 | 0 | 22.468 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 5.94 | 0 | 1.701 | 6.741 | 0 | 5.412 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.872 | 0 | 4.428 | 0 | 2.1999 | 0 | 0.6322 | 2.0303 | 0 | 1.1794 | 0 | 1.6746 | 0 | 0.47882 | 0 | 0 | 0.58247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 | 0 | 7.128 | 0 | 2.0412 | 6.5232 | 0 | 6.396 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1.701 | 6.741 | 0 | 5.412 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.872 | 0 | 4.428 | 0 | 2.1999 | 0 | 0.6322 | 2.0303 | 0 | 1.1794 | 0 | 1.6746 | 0 | 0.47882 | 0 | 0 | 0.58247 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8239 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8239 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1544 | 0 | 1.7466 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 2.129 | 0 | 2.1787 | 0 | 0 | 0.86984 | 0 | 2.4496 | 0 | 1.8068 | 0 | 0 | 0.86152 | 0 | 2.1431 | 0 | 1.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4142 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 1.9096 | 0 | 5.0032 | 0 | 1 | 3.0379 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 3.703 | 0 | 3.7894 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 4.2607 | 0 | 3.1427 | 0 | 0 | 1.4985 | 0 | 3.7276 | 0 | 3.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0679 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6127 | 0 | 2.5517 | 0 | 0 | 21.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5078 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5309 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3395 | 0 | 14.8909 | 0 | 4.3692 | 3.4807 | 0 | 17.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.3188 | 0 | 1.5352 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5078 | 0 | 1.5447 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5309 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3395 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.5696 | 0 | 4.7219 | 0 | 1.3533 | 4.7517 | 0 | 5.8223 | 0 | 9.6727 | 0 | 2.7621 | 11.8235 | 0 | 12.1245 | 0 | 9.3714 | 0 | 2.6806 | 11.3863 | 0 | 11.5837 | 0 | 17.4504 | 0 | 4.9896 | 21.384 | 0 | 21.648 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1264 | 0 | 4.9671 | 0 | 1.4314 | 4.5532 | 0 | 6.3261 | 0 | 1 | 4.7219 | 0 | 1.3533 | 4.7517 | 0 | 5.8223 | 0 | 9.6727 | 0 | 2.7621 | 11.8235 | 0 | 12.1245 | 0 | 9.3714 | 0 | 2.6806 | 11.3863 | 0 | 11.5837 | 0 | 17.4504 | 0 | 4.9896 | 21.384 | 0 | 21.648 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 6.7584 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.872 | 0 | 4.428 | 0 | 2.2357 | 0 | 0.63582 | 2.0653 | 0 | 1.0974 | 0 | 1.6657 | 0 | 0.47629 | 0 | 0 | 0.53853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.864 | 0 | 1.9656 | 6.5312 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 6.7584 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.872 | 0 | 4.428 | 0 | 2.2357 | 0 | 0.63582 | 2.0653 | 0 | 1.0974 | 0 | 1.6657 | 0 | 0.47629 | 0 | 0 | 0.53853 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8019 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8019 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9702 | 0 | 1.6454 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 2.0377 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 0.84986 | 0 | 2.1361 | 0 | 1.7097 | 0 | 0 | 0.82462 | 0 | 2.0856 | 0 | 1.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2592 | 0 | 3.4239 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | 4.8974 | 0 | 1 | 2.8619 | 0 | 0 | 1.9105 | 0 | 3.5443 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 3.7155 | 0 | 2.9738 | 0 | 0 | 1.4343 | 0 | 3.6275 | 0 | 3.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9677 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3474 | 0 | 2.4428 | 0 | 0 | 21.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.5409 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5456 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4973 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 14.6699 | 0 | 4.3064 | 3.4807 | 0 | 17.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.2768 | 0 | 1.539 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.5409 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5456 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4973 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3946 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.5463 | 0 | 4.6656 | 0 | 1.3384 | 4.6882 | 0 | 5.8021 | 0 | 9.2844 | 0 | 2.6484 | 11.3476 | 0 | 11.6223 | 0 | 9.3733 | 0 | 2.6844 | 11.3619 | 0 | 11.5966 | 0 | 17.3182 | 0 | 4.9518 | 21.222 | 0 | 21.484 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1357 | 0 | 4.876 | 0 | 1.4041 | 4.4668 | 0 | 6.2961 | 0 | 1 | 4.6656 | 0 | 1.3384 | 4.6882 | 0 | 5.8021 | 0 | 9.2844 | 0 | 2.6484 | 11.3476 | 0 | 11.6223 | 0 | 9.3733 | 0 | 2.6844 | 11.3619 | 0 | 11.5966 | 0 | 17.3182 | 0 | 4.9518 | 21.222 | 0 | 21.484 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.6048 | 0 | 5.084 | 0 | 4.2286 | 0 | 1.2096 | 2.7968 | 0 | 4.264 | 0 | 2.2268 | 0 | 0.63944 | 1.9877 | 0 | 1.1188 | 0 | 1.6529 | 0 | 0.4726 | 0 | 0 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.864 | 0 | 1.9656 | 6.3232 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.6048 | 0 | 5.084 | 0 | 4.2286 | 0 | 1.2096 | 2.7968 | 0 | 4.264 | 0 | 2.2268 | 0 | 0.63944 | 1.9877 | 0 | 1.1188 | 0 | 1.6529 | 0 | 0.4726 | 0 | 0 | 0.53889 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8096 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7843 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8096 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7843 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 1.6454 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 2.0377 | 0 | 2.0893 | 0 | 0 | 0.83366 | 0 | 1.9413 | 0 | 1.6837 | 0 | 0 | 0.79257 | 0 | 1.9335 | 0 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8396 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 4.5447 | 0 | 1 | 2.8619 | 0 | 0 | 1.9105 | 0 | 3.5443 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 3.3765 | 0 | 2.9286 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 3.3629 | 0 | 2.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7138 | 0
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4743 | 0 | 2.4808 | 0 | 0 | 19.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.5409 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5792 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4973 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 14.8454 | 0 | 4.3561 | 3.4807 | 0 | 16.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.2999 | 0 | 1.5371 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.5409 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5792 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4973 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3167 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.4535 | 0 | 4.6656 | 0 | 1.3384 | 4.6882 | 0 | 5.8021 | 0 | 8.7529 | 0 | 2.4971 | 10.7134 | 0 | 10.9197 | 0 | 8.8427 | 0 | 2.5231 | 10.7216 | 0 | 10.8826 | 0 | 16.525 | 0 | 4.725 | 20.25 | 0 | 20.5 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.956 | 0 | 4.8754 | 0 | 1.4055 | 4.5086 | 0 | 6.2343 | 0 | 1 | 4.6656 | 0 | 1.3384 | 4.6882 | 0 | 5.8021 | 0 | 8.7529 | 0 | 2.4971 | 10.7134 | 0 | 10.9197 | 0 | 8.8427 | 0 | 2.5231 | 10.7216 | 0 | 10.8826 | 0 | 16.525 | 0 | 4.725 | 20.25 | 0 | 20.5 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.6048 | 0 | 5.084 | 0 | 3.966 | 0 | 1.134 | 2.5568 | 0 | 3.936 | 0 | 2.0605 | 0 | 0.57097 | 1.8308 | 0 | 0.9401 | 0 | 1.651 | 0 | 0.47208 | 0 | 0 | 0.51622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 6.468 | 0 | 1.8522 | 6.0662 | 0 | 5.904 | 0 | 1 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.6048 | 0 | 5.084 | 0 | 3.966 | 0 | 1.134 | 2.5568 | 0 | 3.936 | 0 | 2.0605 | 0 | 0.57097 | 1.8308 | 0 | 0.9401 | 0 | 1.651 | 0 | 0.47208 | 0 | 0 | 0.51622 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7843 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7843 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
二本松 | [59 empty] | 1
1
1
type01 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 8.3455 |  | 1.7407 | 0 | 0 | 0.98223 | 0 | 3.8647 | 0 | 2.0162 | 0 | 0 | 0.90668 | 0 | 4.1033 | 0 | 1.8323 | 0 | 0 | 0.96535 | 0 | 3.9398 | 0 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 10.1737 |  | 3.4588 |  |  | 1.53 |  | 8.5312 |  | 1 | 3.0276 |  |  | 1.7084 |  | 6.7219 |  | 3.5068 |  |  | 1.577 |  | 7.137 |  | 3.1869 |  |  | 1.6791 |  | 6.8527 |  | 3.3776 |  |  | 0 |  | 5.6779
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0554 | 0 | 1.9701 | 0 | 0 | 36.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.2894 | 0 | 0.3927 | 1.0836 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.176 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2537 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 12.0848 | 0 | 3.9256 | 4.5013 | 0 | 21.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.2411 | 0 | 0.3864 | 0.8484 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.2894 | 0 | 0.3927 | 1.0836 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.176 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2537 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4915 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.5667 | 0 | 4.644 | 0 | 1.3942 | 4.2973 | 0 | 6.7606 | 0 | 14.3356 | 0 | 4.1106 | 17.3454 | 0 | 17.858 | 0 | 14.3688 | 0 | 4.1363 | 17.3742 | 0 | 17.7787 | 0 | 27.2332 | 0 | 7.7868 | 33.372 | 0 | 33.784 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 7.0552 | 0 | 4.8094 | 0 | 1.4723 | 4.128 | 0 | 7.2134 | 0 | 1 | 4.644 | 0 | 1.3942 | 4.2973 | 0 | 6.7606 | 0 | 14.3356 | 0 | 4.1106 | 17.3454 | 0 | 17.858 | 0 | 14.3688 | 0 | 4.1363 | 17.3742 | 0 | 17.7787 | 0 | 27.2332 | 0 | 7.7868 | 33.372 | 0 | 33.784 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.052 | 0 | 7.2452 | 0 | 2.2066 | 6.0888 | 0 | 7.052 | 0 | 6.1078 | 0 | 1.7702 | 3.36 | 0 | 6.56 | 0 | 2.9249 | 0 | 0.88125 | 2.226 | 0 | 1.4715 | 0 | 2.1657 | 0 | 0.61923 | 0 | 0 | 0.84164 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.1558 | 0 | 2.5392 | 5.5752 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | 7.2452 | 0 | 2.2066 | 6.0888 | 0 | 7.052 | 0 | 6.1078 | 0 | 1.7702 | 3.36 | 0 | 6.56 | 0 | 2.9249 | 0 | 0.88125 | 2.226 | 0 | 1.4715 | 0 | 2.1657 | 0 | 0.61923 | 0 | 0 | 0.84164 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0 | 0.2057 | 0.5676 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6567 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 | 0 | 0.2024 | 0.4444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6754 | 0 | 0.2057 | 0.5676 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6567 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type02 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.8602 |  | 1.6795 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 2.4831 | 0 | 1.9858 | 0 | 0 | 0.9745 | 0 | 2.4645 | 0 | 1.7102 | 0 | 0 | 0.97783 | 0 | 2.3934 | 0 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.1636 |  | 3.3802 |  |  | 1.9344 |  | 5.7609 |  | 1 | 2.9212 |  |  | 2.0624 |  | 4.319 |  | 3.454 |  |  | 1.695 |  | 4.2866 |  | 2.9746 |  |  | 1.7008 |  | 4.1629 |  | 3.1213 |  |  | 0 |  | 3.3746
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3328 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 25.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.6065 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.596 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6023 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 13.3246 | 0 | 4.1856 | 3.4807 | 0 | 18.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3524 | 0 | 0.3969 | 1.3293 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.6065 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.596 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6023 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3642 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.8292 | 0 | 4.6936 | 0 | 1.38 | 4.6968 | 0 | 6.0358 | 0 | 11.1303 | 0 | 3.1789 | 13.5577 | 0 | 13.799 | 0 | 11.1833 | 0 | 3.2073 | 13.5837 | 0 | 13.7772 | 0 | 20.8876 | 0 | 5.9724 | 25.596 | 0 | 25.912 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2318 | 0 | 4.8659 | 0 | 1.454 | 4.4126 | 0 | 6.5733 | 0 | 1 | 4.6936 | 0 | 1.38 | 4.6968 | 0 | 6.0358 | 0 | 11.1303 | 0 | 3.1789 | 13.5577 | 0 | 13.799 | 0 | 11.1833 | 0 | 3.2073 | 13.5837 | 0 | 13.7772 | 0 | 20.8876 | 0 | 5.9724 | 25.596 | 0 | 25.912 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 6.2976 | 0 | 1.8144 | 7.344 | 0 | 5.74 | 0 | 4.7592 | 0 | 1.3608 | 3.192 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5193 | 0 | 0.73393 | 2.4022 | 0 | 1.1433 | 0 | 1.8543 | 0 | 0.53019 | 0 | 0 | 0.60365 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.084 | 0 | 2.079 | 6.963 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.2976 | 0 | 1.8144 | 7.344 | 0 | 5.74 | 0 | 4.7592 | 0 | 1.3608 | 3.192 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5193 | 0 | 0.73393 | 2.4022 | 0 | 1.1433 | 0 | 1.8543 | 0 | 0.53019 | 0 | 0 | 0.60365 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.8415 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8393 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7084 | 0 | 0.2079 | 0.6963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.8415 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8393 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type03 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.622 |  | 1.6718 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 2.3649 | 0 | 2.0029 | 0 | 0 | 0.96173 | 0 | 2.3502 | 0 | 1.7115 | 0 | 0 | 0.96413 | 0 | 2.2885 | 0 | 1.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8478 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.9714 |  | 3.3953 |  |  | 1.9352 |  | 5.5435 |  | 1 | 2.9079 |  |  | 2.0071 |  | 4.1134 |  | 3.4838 |  |  | 1.6728 |  | 4.0877 |  | 2.9769 |  |  | 1.6769 |  | 3.9805 |  | 3.1307 |  |  | 0 |  | 3.2139
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4268 | 0 | 2.3674 | 0 | 0 | 24.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.6065 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6002 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6044 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 13.4576 | 0 | 4.2548 | 3.4807 | 0 | 18.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3524 | 0 | 0.3969 | 1.3293 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.6065 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6002 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6044 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3338 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7284 | 0 | 4.7111 | 0 | 1.3879 | 4.7334 | 0 | 6.0003 | 0 | 10.9999 | 0 | 3.1412 | 13.4085 | 0 | 13.6348 | 0 | 11.0656 | 0 | 3.1723 | 13.4321 | 0 | 13.6049 | 0 | 20.6232 | 0 | 5.8968 | 25.272 | 0 | 25.584 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2239 | 0 | 4.8868 | 0 | 1.4613 | 4.4443 | 0 | 6.5638 | 0 | 1 | 4.7111 | 0 | 1.3879 | 4.7334 | 0 | 6.0003 | 0 | 10.9999 | 0 | 3.1412 | 13.4085 | 0 | 13.6348 | 0 | 11.0656 | 0 | 3.1723 | 13.4321 | 0 | 13.6049 | 0 | 20.6232 | 0 | 5.8968 | 25.272 | 0 | 25.584 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 6.1664 | 0 | 1.7766 | 7.191 | 0 | 5.576 | 0 | 4.7592 | 0 | 1.3608 | 3.2004 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5911 | 0 | 0.75194 | 2.458 | 0 | 1.1547 | 0 | 1.8441 | 0 | 0.52729 | 0 | 0 | 0.58165 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.084 | 0 | 2.079 | 6.963 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.1664 | 0 | 1.7766 | 7.191 | 0 | 5.576 | 0 | 4.7592 | 0 | 1.3608 | 3.2004 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5911 | 0 | 0.75194 | 2.458 | 0 | 1.1547 | 0 | 1.8441 | 0 | 0.52729 | 0 | 0 | 0.58165 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.8415 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8382 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8404 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7084 | 0 | 0.2079 | 0.6963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.8415 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8382 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8404 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type04 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.2191 |  | 1.6676 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 2.1496 | 0 | 2.0376 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 2.0928 | 0 | 1.7369 | 0 | 0 | 0.94889 | 0 | 2.0304 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.5834 |  | 3.4609 |  |  | 2.0177 |  | 5.0733 |  | 1 | 2.9006 |  |  | 1.9557 |  | 3.7388 |  | 3.544 |  |  | 1.657 |  | 3.64 |  | 3.0211 |  |  | 1.6504 |  | 3.5316 |  | 3.1255 |  |  | 0 |  | 2.8531
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6396 | 0 | 2.4204 | 0 | 0 | 21.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.6422 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6191 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2654 | 0 | 13.7524 | 0 | 4.3186 | 3.4807 | 0 | 17.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.3671 | 0 | 0.3969 | 1.3839 | 0 | 1.5542 | 0 | 1 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.6422 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6191 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.6128 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.2654 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.5558 | 0 | 4.7312 | 0 | 1.3877 | 4.829 | 0 | 5.8869 | 0 | 10.7474 | 0 | 3.0666 | 13.1189 | 0 | 13.3113 | 0 | 10.8163 | 0 | 3.0929 | 13.1389 | 0 | 13.2588 | 0 | 20.0944 | 0 | 5.7456 | 24.624 | 0 | 24.928 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1859 | 0 | 4.9433 | 0 | 1.4725 | 4.5448 | 0 | 6.5192 | 0 | 1 | 4.7312 | 0 | 1.3877 | 4.829 | 0 | 5.8869 | 0 | 10.7474 | 0 | 3.0666 | 13.1189 | 0 | 13.3113 | 0 | 10.8163 | 0 | 3.0929 | 13.1389 | 0 | 13.2588 | 0 | 20.0944 | 0 | 5.7456 | 24.624 | 0 | 24.928 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.7992 | 0 | 1.6632 | 6.8816 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4948 | 0 | 1.2852 | 3.084 | 0 | 4.264 | 0 | 2.5232 | 0 | 0.7238 | 2.4364 | 0 | 1.142 | 0 | 1.8401 | 0 | 0.52614 | 0 | 0 | 0.56063 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.161 | 0 | 2.079 | 7.249 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 5.7992 | 0 | 1.6632 | 6.8816 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4948 | 0 | 1.2852 | 3.084 | 0 | 4.264 | 0 | 2.5232 | 0 | 0.7238 | 2.4364 | 0 | 1.142 | 0 | 1.8401 | 0 | 0.52614 | 0 | 0 | 0.56063 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.8602 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8481 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7161 | 0 | 0.2079 | 0.7249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.8602 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8481 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type05 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.1253 |  | 1.5719 | 0 | 0 | 1.0868 | 0 | 2.1097 | 0 | 1.8863 | 0 | 0 | 0.87568 | 0 | 2.1425 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 0.85337 | 0 | 2.0804 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.5247 |  | 3.2537 |  |  | 1.8036 |  | 5.1031 |  | 1 | 2.7341 |  |  | 1.8903 |  | 3.6695 |  | 3.2808 |  |  | 1.5231 |  | 3.7266 |  | 2.7946 |  |  | 1.4843 |  | 3.6185 |  | 2.8428 |  |  | 0 |  | 2.9109
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3046 | 0 | 2.2745 | 0 | 0 | 21.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.6002 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5477 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5078 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3585 | 0 | 13.4662 | 0 | 4.2273 | 3.4807 | 0 | 17.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3566 | 0 | 0.3969 | 1.2663 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.6002 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5477 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5078 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3585 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.6002 | 0 | 4.6071 | 0 | 1.3486 | 4.6563 | 0 | 5.8664 | 0 | 10.1624 | 0 | 2.8964 | 12.3665 | 0 | 12.6171 | 0 | 10.2192 | 0 | 2.926 | 12.3731 | 0 | 12.6055 | 0 | 19.0368 | 0 | 5.4432 | 23.328 | 0 | 23.616 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2319 | 0 | 4.8247 | 0 | 1.437 | 4.4001 | 0 | 6.5016 | 0 | 1 | 4.6071 | 0 | 1.3486 | 4.6563 | 0 | 5.8664 | 0 | 10.1624 | 0 | 2.8964 | 12.3665 | 0 | 12.6171 | 0 | 10.2192 | 0 | 2.926 | 12.3731 | 0 | 12.6055 | 0 | 19.0368 | 0 | 5.4432 | 23.328 | 0 | 23.616 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.7904 | 0 | 1.6632 | 6.7056 | 0 | 5.248 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.8006 | 0 | 4.264 | 0 | 2.311 | 0 | 0.66331 | 2.037 | 0 | 1.109 | 0 | 1.6814 | 0 | 0.48077 | 0 | 0 | 0.55929 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 | 0 | 6.9768 | 0 | 2.0412 | 6.5124 | 0 | 6.396 | 0 | 1 | 5.7904 | 0 | 1.6632 | 6.7056 | 0 | 5.248 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.8006 | 0 | 4.264 | 0 | 2.311 | 0 | 0.66331 | 2.037 | 0 | 1.109 | 0 | 1.6814 | 0 | 0.48077 | 0 | 0 | 0.55929 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8382 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8107 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7106 | 0 | 0.2079 | 0.6633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8382 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8107 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type06 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 4.9173 |  | 1.5703 | 0 | 0 | 1.0815 | 0 | 1.974 | 0 | 1.9087 | 0 | 0 | 0.86519 | 0 | 1.9545 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 0.84363 | 0 | 1.9066 | 0 | 1.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.1876 |  | 3.2613 |  |  | 1.8006 |  | 4.7631 |  | 1 | 2.7313 |  |  | 1.8811 |  | 3.4335 |  | 3.3199 |  |  | 1.5049 |  | 3.3995 |  | 2.7996 |  |  | 1.4674 |  | 3.3163 |  | 2.8232 |  |  | 0 |  | 2.6473
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4612 | 0 | 2.3276 | 0 | 0 | 20.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.6275 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5687 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5288 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 13.7036 | 0 | 4.3027 | 3.4807 | 0 | 16.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3629 | 0 | 0.3969 | 1.2957 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.6275 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5687 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5288 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3205 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.5115 | 0 | 4.638 | 0 | 1.3575 | 4.7328 | 0 | 5.7957 | 0 | 9.7648 | 0 | 2.7831 | 11.9039 | 0 | 12.1241 | 0 | 9.826 | 0 | 2.8152 | 11.9038 | 0 | 12.0833 | 0 | 18.3758 | 0 | 5.2542 | 22.518 | 0 | 22.796 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1291 | 0 | 4.8111 | 0 | 1.4323 | 4.4504 | 0 | 6.3953 | 0 | 1 | 4.638 | 0 | 1.3575 | 4.7328 | 0 | 5.7957 | 0 | 9.7648 | 0 | 2.7831 | 11.9039 | 0 | 12.1241 | 0 | 9.826 | 0 | 2.8152 | 11.9038 | 0 | 12.0833 | 0 | 18.3758 | 0 | 5.2542 | 22.518 | 0 | 22.796 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.6674 | 0 | 1.6254 | 6.665 | 0 | 5.084 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.8386 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3852 | 0 | 0.68901 | 2.1331 | 0 | 1.071 | 0 | 1.6746 | 0 | 0.47882 | 0 | 0 | 0.53782 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.7496 | 0 | 1.9656 | 6.4168 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.6674 | 0 | 1.6254 | 6.665 | 0 | 5.084 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.8386 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3852 | 0 | 0.68901 | 2.1331 | 0 | 1.071 | 0 | 1.6746 | 0 | 0.47882 | 0 | 0 | 0.53782 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8217 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0.2079 | 0.6787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8217 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type07 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 8.5528 |  | 1.6872 | 0 | 0 | 0.84843 | 0 | 4.008 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0.76536 | 0 | 4.4662 | 0 | 1.7932 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | 4.2711 | 0 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6633 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 10.4415 |  | 3.3554 |  |  | 1.2115 |  | 8.8124 |  | 1 | 2.9346 |  |  | 1.4757 |  | 6.9712 |  | 3.4179 |  |  | 1.3312 |  | 7.7681 |  | 3.1191 |  |  | 1.4689 |  | 7.4288 |  | 3.309 |  |  | 0 |  | 6.3717
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0039 | 0 | 1.9286 | 0 | 0 | 38.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.3906 | 0.9366 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0227 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1298 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5295 | 0 | 11.3017 | 0 | 3.7253 | 3.4807 | 0 | 20.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.2159 | 0 | 0.3822 | 0.672 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.2642 | 0 | 0.3906 | 0.9366 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0227 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1298 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5295 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.5971 | 0 | 4.4764 | 0 | 1.3434 | 4.1371 | 0 | 6.5971 | 0 | 14.0431 | 0 | 4.0283 | 16.9517 | 0 | 17.4978 | 0 | 14.0601 | 0 | 4.0506 | 16.9783 | 0 | 17.4014 | 0 | 26.7044 | 0 | 7.6356 | 32.724 | 0 | 33.128 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 7.0721 | 0 | 4.6593 | 0 | 1.4264 | 3.9959 | 0 | 7.0721 | 0 | 1 | 4.4764 | 0 | 1.3434 | 4.1371 | 0 | 6.5971 | 0 | 14.0431 | 0 | 4.0283 | 16.9517 | 0 | 17.4978 | 0 | 14.0601 | 0 | 4.0506 | 16.9783 | 0 | 17.4014 | 0 | 26.7044 | 0 | 7.6356 | 32.724 | 0 | 33.128 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.052 | 0 | 7.1036 | 0 | 2.1948 | 5.2628 | 0 | 7.052 | 0 | 5.8114 | 0 | 1.6882 | 2.8246 | 0 | 6.56 | 0 | 2.6769 | 0 | 0.81576 | 1.8402 | 0 | 1.4063 | 0 | 2.0008 | 0 | 0.5721 | 0 | 0 | 0.86286 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 7.9902 | 0 | 2.5116 | 4.416 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | 7.1036 | 0 | 2.1948 | 5.2628 | 0 | 7.052 | 0 | 5.8114 | 0 | 1.6882 | 2.8246 | 0 | 6.56 | 0 | 2.6769 | 0 | 0.81576 | 1.8402 | 0 | 1.4063 | 0 | 2.0008 | 0 | 0.5721 | 0 | 0 | 0.86286 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6622 | 0 | 0.2046 | 0.4906 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5918 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6369 | 0 | 0.2002 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6622 | 0 | 0.2046 | 0.4906 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5918 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type08 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.985 |  | 1.6327 | 0 | 0 | 1.0823 | 0 | 2.5773 | 0 | 1.9476 | 0 | 0 | 0.81654 | 0 | 2.8062 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0.86331 | 0 | 2.7401 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.3995 |  | 3.2919 |  |  | 1.7206 |  | 6.0383 |  | 1 | 2.8398 |  |  | 1.8825 |  | 4.4827 |  | 3.3875 |  |  | 1.4202 |  | 4.881 |  | 2.8737 |  |  | 1.5016 |  | 4.766 |  | 2.8831 |  |  | 0 |  | 3.7715
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1265 | 0 | 2.2076 | 0 | 0 | 26.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.47 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3839 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4616 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4478 | 0 | 13.1421 | 0 | 4.1175 | 3.4807 | 0 | 18.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3482 | 0 | 0.3969 | 1.1844 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.47 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3839 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4616 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4478 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.8857 | 0 | 4.572 | 0 | 1.3396 | 4.4924 | 0 | 6.0399 | 0 | 10.0666 | 0 | 2.8753 | 12.2513 | 0 | 12.6158 | 0 | 10.165 | 0 | 2.9131 | 12.2982 | 0 | 12.608 | 0 | 19.169 | 0 | 5.481 | 23.49 | 0 | 23.78 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3144 | 0 | 4.6956 | 0 | 1.401 | 4.2484 | 0 | 6.4772 | 0 | 1 | 4.572 | 0 | 1.3396 | 4.4924 | 0 | 6.0399 | 0 | 10.0666 | 0 | 2.8753 | 12.2513 | 0 | 12.6158 | 0 | 10.165 | 0 | 2.9131 | 12.2982 | 0 | 12.608 | 0 | 19.169 | 0 | 5.481 | 23.49 | 0 | 23.78 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 6.2976 | 0 | 1.8144 | 6.72 | 0 | 5.74 | 0 | 4.4848 | 0 | 1.2852 | 2.636 | 0 | 4.756 | 0 | 2.1465 | 0 | 0.61698 | 1.8333 | 0 | 1.138 | 0 | 1.6727 | 0 | 0.47828 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.062 | 0 | 2.079 | 6.204 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.2976 | 0 | 1.8144 | 6.72 | 0 | 5.74 | 0 | 4.4848 | 0 | 1.2852 | 2.636 | 0 | 4.756 | 0 | 2.1465 | 0 | 0.61698 | 1.8333 | 0 | 1.138 | 0 | 1.6727 | 0 | 0.47828 | 0 | 0 | 0.60403 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7249 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7656 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7062 | 0 | 0.2079 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7249 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7656 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type09 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.7413 |  | 1.6223 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 2.4555 | 0 | 1.9636 | 0 | 0 | 0.80974 | 0 | 2.6864 | 0 | 1.6388 | 0 | 0 | 0.83969 | 0 | 2.625 | 0 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0461 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.1922 |  | 3.3059 |  |  | 1.7211 |  | 5.8128 |  | 1 | 2.8217 |  |  | 1.8413 |  | 4.2709 |  | 3.4154 |  |  | 1.4084 |  | 4.6725 |  | 2.8505 |  |  | 1.4605 |  | 4.5657 |  | 2.867 |  |  | 0 |  | 3.5588
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2072 | 0 | 2.2434 | 0 | 0 | 25.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.4784 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3965 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.449 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 13.2555 | 0 | 4.1696 | 3.4807 | 0 | 18.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3482 | 0 | 0.3969 | 1.1844 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.4784 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3965 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.449 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.425 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7934 | 0 | 4.5901 | 0 | 1.3494 | 4.5325 | 0 | 6.0198 | 0 | 9.9312 | 0 | 2.8375 | 12.0956 | 0 | 12.4492 | 0 | 10.0131 | 0 | 2.8701 | 12.1153 | 0 | 12.4347 | 0 | 18.9046 | 0 | 5.4054 | 23.166 | 0 | 23.452 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3055 | 0 | 4.7168 | 0 | 1.4097 | 4.2755 | 0 | 6.4674 | 0 | 1 | 4.5901 | 0 | 1.3494 | 4.5325 | 0 | 6.0198 | 0 | 9.9312 | 0 | 2.8375 | 12.0956 | 0 | 12.4492 | 0 | 10.0131 | 0 | 2.8701 | 12.1153 | 0 | 12.4347 | 0 | 18.9046 | 0 | 5.4054 | 23.166 | 0 | 23.452 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 6.1664 | 0 | 1.7766 | 6.6176 | 0 | 5.576 | 0 | 4.4848 | 0 | 1.2852 | 2.66 | 0 | 4.592 | 0 | 2.1256 | 0 | 0.61613 | 1.7981 | 0 | 1.1223 | 0 | 1.6657 | 0 | 0.47629 | 0 | 0 | 0.60338 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.062 | 0 | 2.079 | 6.204 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.1664 | 0 | 1.7766 | 6.6176 | 0 | 5.576 | 0 | 4.4848 | 0 | 1.2852 | 2.66 | 0 | 4.592 | 0 | 2.1256 | 0 | 0.61613 | 1.7981 | 0 | 1.1223 | 0 | 1.6657 | 0 | 0.47629 | 0 | 0 | 0.60338 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7315 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7062 | 0 | 0.2079 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7315 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.319 |  | 1.6122 | 0 | 0 | 1.0461 | 0 | 2.228 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0.82131 | 0 | 2.3627 | 0 | 1.6609 | 0 | 0 | 0.8352 | 0 | 2.3197 | 0 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9071 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.7796 |  | 3.3497 |  |  | 1.787 |  | 5.3246 |  | 1 | 2.8041 |  |  | 1.8196 |  | 3.8753 |  | 3.496 |  |  | 1.4285 |  | 4.1096 |  | 2.8889 |  |  | 1.4527 |  | 4.0348 |  | 2.867 |  |  | 0 |  | 3.3171
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 2.3009 | 0 | 0 | 22.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.5351 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4532 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4784 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 13.5924 | 0 | 4.2436 | 3.4807 | 0 | 17.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3503 | 0 | 0.3969 | 1.2285 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.5351 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4532 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4784 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3889 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.6211 | 0 | 4.5816 | 0 | 1.3411 | 4.6105 | 0 | 5.88 | 0 | 9.6774 | 0 | 2.7632 | 11.8017 | 0 | 12.1268 | 0 | 9.77 | 0 | 2.7952 | 11.8162 | 0 | 12.0971 | 0 | 18.2436 | 0 | 5.2164 | 22.356 | 0 | 22.632 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2698 | 0 | 4.7703 | 0 | 1.4224 | 4.3595 | 0 | 6.4305 | 0 | 1 | 4.5816 | 0 | 1.3411 | 4.6105 | 0 | 5.88 | 0 | 9.6774 | 0 | 2.7632 | 11.8017 | 0 | 12.1268 | 0 | 9.77 | 0 | 2.7952 | 11.8162 | 0 | 12.0971 | 0 | 18.2436 | 0 | 5.2164 | 22.356 | 0 | 22.632 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.7904 | 0 | 1.6632 | 6.4328 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4888 | 0 | 1.2852 | 2.768 | 0 | 4.592 | 0 | 2.2351 | 0 | 0.63522 | 1.9096 | 0 | 1.1568 | 0 | 1.673 | 0 | 0.47835 | 0 | 0 | 0.5819 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.073 | 0 | 2.079 | 6.435 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 5.7904 | 0 | 1.6632 | 6.4328 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4888 | 0 | 1.2852 | 2.768 | 0 | 4.592 | 0 | 2.2351 | 0 | 0.63522 | 1.9096 | 0 | 1.1568 | 0 | 1.673 | 0 | 0.47835 | 0 | 0 | 0.5819 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8041 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7612 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7073 | 0 | 0.2079 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8041 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7612 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.1812 |  | 1.5519 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 2.1541 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0.78387 | 0 | 2.3482 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0.78486 | 0 | 2.2839 | 0 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9038 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.6253 |  | 3.2124 |  |  | 1.6917 |  | 5.2317 |  | 1 | 2.6993 |  |  | 1.8039 |  | 3.7466 |  | 3.2891 |  |  | 1.3634 |  | 4.0842 |  | 2.7449 |  |  | 1.3651 |  | 3.9724 |  | 2.6906 |  |  | 0 |  | 3.3114
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2146 | 0 | 2.2118 | 0 | 0 | 22.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.5288 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4175 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4196 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 13.4033 | 0 | 4.1895 | 3.4807 | 0 | 17.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3503 | 0 | 0.3969 | 1.1886 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.5288 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4175 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4196 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4193 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.6383 | 0 | 4.5323 | 0 | 1.3232 | 4.543 | 0 | 5.8641 | 0 | 9.5637 | 0 | 2.7258 | 11.6249 | 0 | 11.9594 | 0 | 9.6377 | 0 | 2.7552 | 11.6339 | 0 | 11.9398 | 0 | 17.7148 | 0 | 5.0652 | 21.708 | 0 | 21.976 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.266 | 0 | 4.6992 | 0 | 1.3972 | 4.2968 | 0 | 6.3867 | 0 | 1 | 4.5323 | 0 | 1.3232 | 4.543 | 0 | 5.8641 | 0 | 9.5637 | 0 | 2.7258 | 11.6249 | 0 | 11.9594 | 0 | 9.6377 | 0 | 2.7552 | 11.6339 | 0 | 11.9398 | 0 | 17.7148 | 0 | 5.0652 | 21.708 | 0 | 21.976 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.7904 | 0 | 1.6632 | 6.4064 | 0 | 5.248 | 0 | 4.2232 | 0 | 1.2096 | 2.565 | 0 | 4.428 | 0 | 2.1615 | 0 | 0.61 | 1.7753 | 0 | 1.115 | 0 | 1.6549 | 0 | 0.47319 | 0 | 0 | 0.5807 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 | 0 | 6.9444 | 0 | 2.0412 | 6.1128 | 0 | 6.396 | 0 | 1 | 5.7904 | 0 | 1.6632 | 6.4064 | 0 | 5.248 | 0 | 4.2232 | 0 | 1.2096 | 2.565 | 0 | 4.428 | 0 | 2.1615 | 0 | 0.61 | 1.7753 | 0 | 1.115 | 0 | 1.6549 | 0 | 0.47319 | 0 | 0 | 0.5807 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7073 | 0 | 0.2079 | 0.6226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 4.9622 |  | 1.5481 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 2.0112 | 0 | 1.9054 | 0 | 0 | 0.77891 | 0 | 2.1214 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 0.76118 | 0 | 2.0752 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.278 |  | 3.221 |  |  | 1.7 |  | 4.8834 |  | 1 | 2.6926 |  |  | 1.8106 |  | 3.4981 |  | 3.3142 |  |  | 1.3548 |  | 3.6898 |  | 2.7206 |  |  | 1.3239 |  | 3.6094 |  | 2.6801 |  |  | 0 |  | 2.929
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3646 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 20.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.5687 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4616 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.428 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 13.63 | 0 | 4.2679 | 3.4807 | 0 | 17.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3587 | 0 | 0.3969 | 1.2243 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.5687 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4616 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.428 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.3623 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.5425 | 0 | 4.5646 | 0 | 1.3336 | 4.6193 | 0 | 5.7944 | 0 | 9.1573 | 0 | 2.6124 | 11.1566 | 0 | 11.4651 | 0 | 9.2436 | 0 | 2.6461 | 11.1627 | 0 | 11.4244 | 0 | 17.186 | 0 | 4.914 | 21.06 | 0 | 21.32 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1669 | 0 | 4.6597 | 0 | 1.3853 | 4.3445 | 0 | 6.2452 | 0 | 1 | 4.5646 | 0 | 1.3336 | 4.6193 | 0 | 5.7944 | 0 | 9.1573 | 0 | 2.6124 | 11.1566 | 0 | 11.4651 | 0 | 9.2436 | 0 | 2.6461 | 11.1627 | 0 | 11.4244 | 0 | 17.186 | 0 | 4.914 | 21.06 | 0 | 21.32 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.6588 | 0 | 1.6254 | 6.4242 | 0 | 5.084 | 0 | 4.0946 | 0 | 1.1718 | 2.5056 | 0 | 4.264 | 0 | 2.0956 | 0 | 0.59854 | 1.7098 | 0 | 1.0944 | 0 | 1.6587 | 0 | 0.47426 | 0 | 0 | 0.55901 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.7288 | 0 | 1.9656 | 6.0632 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.6588 | 0 | 1.6254 | 6.4242 | 0 | 5.084 | 0 | 4.0946 | 0 | 1.1718 | 2.5056 | 0 | 4.264 | 0 | 2.0956 | 0 | 0.59854 | 1.7098 | 0 | 1.0944 | 0 | 1.6587 | 0 | 0.47426 | 0 | 0 | 0.55901 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8217 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7656 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7117 | 0 | 0.2079 | 0.6413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.8217 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7656 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
湯本 | [59 empty] | 1
1
1
type01 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 10.3272 |  | 1.9311 | 0 | 0 | 0.78215 | 0 | 4.975 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | 5.4418 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0.73229 | 0 | 5.2336 | 0 | 1.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4566 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 12.6989 |  | 3.3022 |  |  | 0.81963 |  | 10.9222 |  | 1 | 3.3589 |  |  | 1.3604 |  | 8.6532 |  | 3.2538 |  |  | 1.0878 |  | 9.4651 |  | 3.026 |  |  | 1.2737 |  | 9.1031 |  | 3.1095 |  |  | 0 |  | 7.7515
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9782 | 0 | 1.6249 | 0 | 0 | 45.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.2327 | 0 | 0.3885 | 0.6762 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.7707 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.903 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 10.7766 | 0 | 3.649 | 4.5013 | 0 | 21.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.1592 | 0 | 0.3801 | 0.4074 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.2327 | 0 | 0.3885 | 0.6762 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.7707 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.903 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5485 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.9175 | 0 | 4.712 | 0 | 1.4588 | 3.9887 | 0 | 7.5304 | 0 | 15.7805 | 0 | 4.5318 | 18.9697 | 0 | 19.6765 | 0 | 15.7938 | 0 | 4.5464 | 18.9958 | 0 | 19.4676 | 0 | 30.406 | 0 | 8.694 | 37.26 | 0 | 37.72 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 7.501 | 0 | 4.6254 | 0 | 1.4531 | 3.8145 | 0 | 7.542 | 0 | 1 | 4.712 | 0 | 1.4588 | 3.9887 | 0 | 7.5304 | 0 | 15.7805 | 0 | 4.5318 | 18.9697 | 0 | 19.6765 | 0 | 15.7938 | 0 | 4.5464 | 18.9958 | 0 | 19.4676 | 0 | 30.406 | 0 | 8.694 | 37.26 | 0 | 37.72 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.708 | 0 | 8.9224 | 0 | 2.812 | 4.8944 | 0 | 9.02 | 0 | 6.4336 | 0 | 1.8828 | 2.4222 | 0 | 7.216 | 0 | 2.9106 | 0 | 0.8745 | 1.5815 | 0 | 1.3123 | 0 | 2.1647 | 0 | 0.61895 | 0 | 0 | 0.95281 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 8.3904 | 0 | 2.7512 | 2.9488 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 8.9224 | 0 | 2.812 | 4.8944 | 0 | 9.02 | 0 | 6.4336 | 0 | 1.8828 | 2.4222 | 0 | 7.216 | 0 | 2.9106 | 0 | 0.8745 | 1.5815 | 0 | 1.3123 | 0 | 2.1647 | 0 | 0.61895 | 0 | 0 | 0.95281 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6457 | 0 | 0.2035 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 | 0 | 0.1991 | 0.2134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6457 | 0 | 0.2035 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type02 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 7.0172 |  | 1.6902 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 3.2114 | 0 | 1.7747 | 0 | 0 | 0.87461 | 0 | 3.3683 | 0 | 1.5913 | 0 | 0 | 0.90433 | 0 | 3.2553 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.9001 |  | 3.0556 |  |  | 1.4986 |  | 7.6241 |  | 1 | 2.9398 |  |  | 2.024 |  | 5.5857 |  | 3.0869 |  |  | 1.5212 |  | 5.8587 |  | 2.7679 |  |  | 1.5729 |  | 5.6621 |  | 2.7769 |  |  | 0 |  | 4.4868
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3733 | 0 | 2.0121 | 0 | 0 | 31.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3797 | 0 | 0.3969 | 1.3818 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.386 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4343 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5238 | 0 | 12.3231 | 0 | 3.9621 | 3.4807 | 0 | 19.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3356 | 0 | 0.3969 | 1.0227 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3797 | 0 | 0.3969 | 1.3818 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.386 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4343 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5238 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1617 | 0 | 4.8138 | 0 | 1.4185 | 4.3543 | 0 | 6.6116 | 0 | 11.7755 | 0 | 3.3705 | 14.1195 | 0 | 14.5692 | 0 | 11.8277 | 0 | 3.3917 | 14.1573 | 0 | 14.5532 | 0 | 21.9452 | 0 | 6.2748 | 26.892 | 0 | 27.224 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3783 | 0 | 4.6962 | 0 | 1.4123 | 4.0344 | 0 | 6.6967 | 0 | 1 | 4.8138 | 0 | 1.4185 | 4.3543 | 0 | 6.6116 | 0 | 11.7755 | 0 | 3.3705 | 14.1195 | 0 | 14.5692 | 0 | 11.8277 | 0 | 3.3917 | 14.1573 | 0 | 14.5532 | 0 | 21.9452 | 0 | 6.2748 | 26.892 | 0 | 27.224 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 7.227 | 0 | 2.079 | 7.238 | 0 | 6.56 | 0 | 5.0188 | 0 | 1.4364 | 3.036 | 0 | 5.084 | 0 | 2.8231 | 0 | 0.82856 | 2.1558 | 0 | 1.5145 | 0 | 1.8451 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0.67165 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.996 | 0 | 2.079 | 5.357 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.227 | 0 | 2.079 | 7.238 | 0 | 6.56 | 0 | 5.0188 | 0 | 1.4364 | 3.036 | 0 | 5.084 | 0 | 2.8231 | 0 | 0.82856 | 2.1558 | 0 | 1.5145 | 0 | 1.8451 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0.67165 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7227 | 0 | 0.2079 | 0.7238 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7513 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6996 | 0 | 0.2079 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7227 | 0 | 0.2079 | 0.7238 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7513 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type03 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.7169 |  | 1.6873 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 3.0582 | 0 | 1.7785 | 0 | 0 | 0.86282 | 0 | 3.246 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0.89339 | 0 | 3.0893 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4418 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.5771 |  | 3.0563 |  |  | 1.4806 |  | 7.3004 |  | 1 | 2.9347 |  |  | 2.0084 |  | 5.3192 |  | 3.0934 |  |  | 1.5007 |  | 5.646 |  | 2.7587 |  |  | 1.5539 |  | 5.3734 |  | 2.7516 |  |  | 0 |  | 4.2472
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4898 | 0 | 2.0641 | 0 | 0 | 30.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3797 | 0 | 0.3969 | 1.3881 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3902 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4406 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5162 | 0 | 12.5127 | 0 | 4.0408 | 3.4807 | 0 | 19.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3356 | 0 | 0.3969 | 1.0227 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3797 | 0 | 0.3969 | 1.3881 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3902 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4406 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5162 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.0686 | 0 | 4.8468 | 0 | 1.4306 | 4.4003 | 0 | 6.5935 | 0 | 11.5048 | 0 | 3.2873 | 13.8036 | 0 | 14.1688 | 0 | 11.5541 | 0 | 3.3082 | 13.8394 | 0 | 14.2012 | 0 | 21.5486 | 0 | 6.1614 | 26.406 | 0 | 26.732 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3362 | 0 | 4.727 | 0 | 1.4226 | 4.0571 | 0 | 6.6954 | 0 | 1 | 4.8468 | 0 | 1.4306 | 4.4003 | 0 | 6.5935 | 0 | 11.5048 | 0 | 3.2873 | 13.8036 | 0 | 14.1688 | 0 | 11.5541 | 0 | 3.3082 | 13.8394 | 0 | 14.2012 | 0 | 21.5486 | 0 | 6.1614 | 26.406 | 0 | 26.732 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 0 | 7.227 | 0 | 2.079 | 7.271 | 0 | 6.56 | 0 | 4.887 | 0 | 1.3986 | 2.9128 | 0 | 4.92 | 0 | 2.7506 | 0 | 0.79227 | 2.1377 | 0 | 1.4034 | 0 | 1.8301 | 0 | 0.52327 | 0 | 0 | 0.64864 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.996 | 0 | 2.079 | 5.357 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.227 | 0 | 2.079 | 7.271 | 0 | 6.56 | 0 | 4.887 | 0 | 1.3986 | 2.9128 | 0 | 4.92 | 0 | 2.7506 | 0 | 0.79227 | 2.1377 | 0 | 1.4034 | 0 | 1.8301 | 0 | 0.52327 | 0 | 0 | 0.64864 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7227 | 0 | 0.2079 | 0.7271 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7282 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6996 | 0 | 0.2079 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7227 | 0 | 0.2079 | 0.7271 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7282 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type04 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.1334 |  | 1.7155 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 2.8054 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 0.86666 | 0 | 2.887 | 0 | 1.6071 | 0 | 0 | 0.89078 | 0 | 2.7487 | 0 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.9572 |  | 3.1229 |  |  | 1.5943 |  | 6.6557 |  | 1 | 2.9838 |  |  | 2.0857 |  | 4.8796 |  | 3.1829 |  |  | 1.5074 |  | 5.0215 |  | 2.7953 |  |  | 1.5494 |  | 4.781 |  | 2.7614 |  |  | 0 |  | 3.8514
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7375 | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 27.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.4406 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4301 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.47 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 12.9276 | 0 | 4.1067 | 3.4807 | 0 | 19.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3482 | 0 | 0.3969 | 1.1004 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.4406 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4301 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.47 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4725 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.8791 | 0 | 4.925 | 0 | 1.4469 | 4.5314 | 0 | 6.5538 | 0 | 11.3523 | 0 | 3.2386 | 13.6703 | 0 | 13.9972 | 0 | 11.3985 | 0 | 3.2583 | 13.7042 | 0 | 14.0117 | 0 | 20.8876 | 0 | 5.9724 | 25.596 | 0 | 25.912 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3195 | 0 | 4.8062 | 0 | 1.4401 | 4.131 | 0 | 6.6758 | 0 | 1 | 4.925 | 0 | 1.4469 | 4.5314 | 0 | 6.5538 | 0 | 11.3523 | 0 | 3.2386 | 13.6703 | 0 | 13.9972 | 0 | 11.3985 | 0 | 3.2583 | 13.7042 | 0 | 14.0117 | 0 | 20.8876 | 0 | 5.9724 | 25.596 | 0 | 25.912 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 7.249 | 0 | 2.079 | 7.546 | 0 | 6.56 | 0 | 4.7548 | 0 | 1.3608 | 2.9964 | 0 | 4.756 | 0 | 2.7728 | 0 | 0.78595 | 2.2585 | 0 | 1.3915 | 0 | 1.8292 | 0 | 0.52301 | 0 | 0 | 0.62633 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.062 | 0 | 2.079 | 5.764 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.249 | 0 | 2.079 | 7.546 | 0 | 6.56 | 0 | 4.7548 | 0 | 1.3608 | 2.9964 | 0 | 4.756 | 0 | 2.7728 | 0 | 0.78595 | 2.2585 | 0 | 1.3915 | 0 | 1.8292 | 0 | 0.52301 | 0 | 0 | 0.62633 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7491 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7062 | 0 | 0.2079 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7491 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type05 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.9475 |  | 1.6501 | 0 | 0 | 1.1609 | 0 | 2.7087 | 0 | 1.6863 | 0 | 0 | 0.78161 | 0 | 2.9309 | 0 | 1.4923 | 0 | 0 | 0.79105 | 0 | 2.7707 | 0 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2245 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.8215 |  | 2.9869 |  |  | 1.3821 |  | 6.5717 |  | 1 | 2.8702 |  |  | 2.0192 |  | 4.7113 |  | 2.9331 |  |  | 1.3595 |  | 5.0979 |  | 2.5955 |  |  | 1.3759 |  | 4.8192 |  | 2.5245 |  |  | 0 |  | 3.8691
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4264 | 0 | 1.9374 | 0 | 0 | 26.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3965 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3314 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3482 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 12.6436 | 0 | 3.9707 | 3.4807 | 0 | 19.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3398 | 0 | 0.3969 | 0.9555 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3965 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3314 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3482 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5086 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.9159 | 0 | 4.7999 | 0 | 1.4058 | 4.4036 | 0 | 6.4878 | 0 | 10.5019 | 0 | 2.9933 | 12.6064 | 0 | 12.9686 | 0 | 10.5543 | 0 | 3.0158 | 12.6305 | 0 | 13.0025 | 0 | 19.83 | 0 | 5.67 | 24.3 | 0 | 24.6 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3664 | 0 | 4.6804 | 0 | 1.4006 | 4.0204 | 0 | 6.6077 | 0 | 1 | 4.7999 | 0 | 1.4058 | 4.4036 | 0 | 6.4878 | 0 | 10.5019 | 0 | 2.9933 | 12.6064 | 0 | 12.9686 | 0 | 10.5543 | 0 | 3.0158 | 12.6305 | 0 | 13.0025 | 0 | 19.83 | 0 | 5.67 | 24.3 | 0 | 24.6 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 7.238 | 0 | 2.079 | 7.315 | 0 | 6.56 | 0 | 4.6226 | 0 | 1.323 | 2.6628 | 0 | 4.756 | 0 | 2.5405 | 0 | 0.71253 | 1.8182 | 0 | 1.3435 | 0 | 1.6825 | 0 | 0.48108 | 0 | 0 | 0.62434 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.018 | 0 | 2.079 | 5.005 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.238 | 0 | 2.079 | 7.315 | 0 | 6.56 | 0 | 4.6226 | 0 | 1.323 | 2.6628 | 0 | 4.756 | 0 | 2.5405 | 0 | 0.71253 | 1.8182 | 0 | 1.3435 | 0 | 1.6825 | 0 | 0.48108 | 0 | 0 | 0.62434 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.7315 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6974 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7062 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7018 | 0 | 0.2079 | 0.5005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.7315 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6974 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7062 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type06 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.4722 |  | 1.6672 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 2.5483 | 0 | 1.7093 | 0 | 0 | 0.78433 | 0 | 2.6365 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0.77934 | 0 | 2.526 | 0 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.3975 |  | 3.0233 |  |  | 1.4615 |  | 6.1167 |  | 1 | 2.8999 |  |  | 2.0592 |  | 4.4323 |  | 2.973 |  |  | 1.3642 |  | 4.5858 |  | 2.5534 |  |  | 1.3555 |  | 4.3936 |  | 2.5097 |  |  | 0 |  | 3.4627
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6303 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 25.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.386 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3776 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4934 | 0 | 12.9727 | 0 | 4.0706 | 3.4807 | 0 | 18.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.344 | 0 | 0.3969 | 1.0101 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.386 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3776 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4934 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7255 | 0 | 4.8516 | 0 | 1.4193 | 4.4964 | 0 | 6.4487 | 0 | 10.3061 | 0 | 2.9369 | 12.4369 | 0 | 12.7637 | 0 | 10.3654 | 0 | 2.9594 | 12.4521 | 0 | 12.7842 | 0 | 19.3012 | 0 | 5.5188 | 23.652 | 0 | 23.944 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3559 | 0 | 4.7329 | 0 | 1.4127 | 4.0862 | 0 | 6.5956 | 0 | 1 | 4.8516 | 0 | 1.4193 | 4.4964 | 0 | 6.4487 | 0 | 10.3061 | 0 | 2.9369 | 12.4369 | 0 | 12.7637 | 0 | 10.3654 | 0 | 2.9594 | 12.4521 | 0 | 12.7842 | 0 | 19.3012 | 0 | 5.5188 | 23.652 | 0 | 23.944 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 7.249 | 0 | 2.079 | 7.458 | 0 | 6.56 | 0 | 4.4908 | 0 | 1.2852 | 2.64 | 0 | 4.428 | 0 | 2.3619 | 0 | 0.65689 | 1.7737 | 0 | 1.1026 | 0 | 1.6719 | 0 | 0.47803 | 0 | 0 | 0.58112 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.04 | 0 | 2.079 | 5.291 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.249 | 0 | 2.079 | 7.458 | 0 | 6.56 | 0 | 4.4908 | 0 | 1.2852 | 2.64 | 0 | 4.428 | 0 | 2.3619 | 0 | 0.65689 | 1.7737 | 0 | 1.1026 | 0 | 1.6719 | 0 | 0.47803 | 0 | 0 | 0.58112 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7216 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0.2079 | 0.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7216 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type07 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 10.534 |  | 1.8738 | 0 | 0 | 0.61698 | 0 | 5.0943 | 0 | 1.7905 | 0 | 0 | 0.4977 | 0 | 5.7908 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 0.59395 | 0 | 5.5438 | 0 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 12.9409 |  | 3.1916 |  |  | 0.58304 |  | 11.1681 |  | 1 | 3.2592 |  |  | 1.0731 |  | 8.8607 |  | 3.1143 |  |  | 0.86566 |  | 10.0721 |  | 2.9101 |  |  | 1.0331 |  | 9.6425 |  | 2.9451 |  |  | 0 |  | 8.1835
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 46.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.1991 | 0 | 0.3864 | 0.5334 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.6384 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.7623 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 9.8702 | 0 | 3.3954 | 3.4807 | 0 | 20.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.1256 | 0 | 0.378 | 0.2898 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.1991 | 0 | 0.3864 | 0.5334 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.6384 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.7623 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5523 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.9276 | 0 | 4.6181 | 0 | 1.4184 | 3.8943 | 0 | 7.5012 | 0 | 15.6134 | 0 | 4.4848 | 18.7625 | 0 | 19.4745 | 0 | 15.6259 | 0 | 4.4926 | 18.7846 | 0 | 19.2699 | 0 | 30.1416 | 0 | 8.6184 | 36.936 | 0 | 37.392 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 7.5026 | 0 | 4.5432 | 0 | 1.424 | 3.7595 | 0 | 7.5026 | 0 | 1 | 4.6181 | 0 | 1.4184 | 3.8943 | 0 | 7.5012 | 0 | 15.6134 | 0 | 4.4848 | 18.7625 | 0 | 19.4745 | 0 | 15.6259 | 0 | 4.4926 | 18.7846 | 0 | 19.2699 | 0 | 30.1416 | 0 | 8.6184 | 36.936 | 0 | 37.392 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.708 | 0 | 8.6792 | 0 | 2.7968 | 3.8608 | 0 | 9.02 | 0 | 6.1368 | 0 | 1.8072 | 1.9456 | 0 | 7.38 | 0 | 2.7067 | 0 | 0.80089 | 1.2465 | 0 | 1.2943 | 0 | 1.9854 | 0 | 0.56769 | 0 | 0 | 0.95257 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 8.1472 | 0 | 2.736 | 2.0976 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 8.6792 | 0 | 2.7968 | 3.8608 | 0 | 9.02 | 0 | 6.1368 | 0 | 1.8072 | 1.9456 | 0 | 7.38 | 0 | 2.7067 | 0 | 0.80089 | 1.2465 | 0 | 1.2943 | 0 | 1.9854 | 0 | 0.56769 | 0 | 0 | 0.95257 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0.2024 | 0.2794 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.3344 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5896 | 0 | 0.198 | 0.1518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6281 | 0 | 0.2024 | 0.2794 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.3344 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type08 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 7.1634 |  | 1.6475 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 3.3103 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 0.6673 | 0 | 3.9346 | 0 | 1.5248 | 0 | 0 | 0.74702 | 0 | 3.7762 | 0 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8964 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 9.1549 |  | 2.9641 |  |  | 1.169 |  | 7.8889 |  | 1 | 2.8656 |  |  | 1.808 |  | 5.7576 |  | 2.9963 |  |  | 1.1607 |  | 6.8435 |  | 2.6521 |  |  | 1.2993 |  | 6.5681 |  | 2.5738 |  |  | 0 |  | 5.0378
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1068 | 0 | 1.8623 | 0 | 0 | 32.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3734 | 0 | 0.3969 | 1.2348 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0794 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2096 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 12.0953 | 0 | 3.857 | 3.4807 | 0 | 19.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.323 | 0 | 0.3969 | 0.798 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3734 | 0 | 0.3969 | 1.2348 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0794 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2096 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5485 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2051 | 0 | 4.6384 | 0 | 1.3642 | 4.1912 | 0 | 6.4794 | 0 | 10.828 | 0 | 3.1023 | 12.995 | 0 | 13.5124 | 0 | 10.8942 | 0 | 3.1228 | 13.0247 | 0 | 13.5005 | 0 | 20.491 | 0 | 5.859 | 25.11 | 0 | 25.42 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.4145 | 0 | 4.5232 | 0 | 1.3587 | 3.909 | 0 | 6.5375 | 0 | 1 | 4.6384 | 0 | 1.3642 | 4.1912 | 0 | 6.4794 | 0 | 10.828 | 0 | 3.1023 | 12.995 | 0 | 13.5124 | 0 | 10.8942 | 0 | 3.1228 | 13.0247 | 0 | 13.5005 | 0 | 20.491 | 0 | 5.859 | 25.11 | 0 | 25.42 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 7.194 | 0 | 2.079 | 6.468 | 0 | 6.56 | 0 | 4.8698 | 0 | 1.3986 | 2.3644 | 0 | 5.412 | 0 | 2.447 | 0 | 0.70529 | 1.6182 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.6718 | 0 | 0.47801 | 0 | 0 | 0.69276 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.93 | 0 | 2.079 | 4.18 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.194 | 0 | 2.079 | 6.468 | 0 | 6.56 | 0 | 4.8698 | 0 | 1.3986 | 2.3644 | 0 | 5.412 | 0 | 2.447 | 0 | 0.70529 | 1.6182 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.6718 | 0 | 0.47801 | 0 | 0 | 0.69276 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7194 | 0 | 0.2079 | 0.6468 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5654 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6336 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0.2079 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7194 | 0 | 0.2079 | 0.6468 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5654 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6336 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type09 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.8588 |  | 1.6426 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 3.1517 | 0 | 1.7268 | 0 | 0 | 0.67892 | 0 | 3.7458 | 0 | 1.5186 | 0 | 0 | 0.74589 | 0 | 3.5666 | 0 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7296 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.8253 |  | 2.961 |  |  | 1.1578 |  | 7.5622 |  | 1 | 2.857 |  |  | 1.7949 |  | 5.4818 |  | 3.0036 |  |  | 1.1809 |  | 6.5153 |  | 2.6414 |  |  | 1.2973 |  | 6.2036 |  | 2.5519 |  |  | 0 |  | 4.7476
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 0 | 1.9046 | 0 | 0 | 31.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3734 | 0 | 0.3969 | 1.2411 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1172 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2285 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 12.2659 | 0 | 3.9211 | 3.4807 | 0 | 19.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.323 | 0 | 0.3969 | 0.8001 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3734 | 0 | 0.3969 | 1.2411 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1172 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2285 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5466 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.1179 | 0 | 4.6668 | 0 | 1.375 | 4.2256 | 0 | 6.4718 | 0 | 10.5611 | 0 | 3.0203 | 12.6796 | 0 | 13.1339 | 0 | 10.6192 | 0 | 3.0399 | 12.7093 | 0 | 13.169 | 0 | 19.9622 | 0 | 5.7078 | 24.462 | 0 | 24.764 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3732 | 0 | 4.5513 | 0 | 1.3679 | 3.927 | 0 | 6.5372 | 0 | 1 | 4.6668 | 0 | 1.375 | 4.2256 | 0 | 6.4718 | 0 | 10.5611 | 0 | 3.0203 | 12.6796 | 0 | 13.1339 | 0 | 10.6192 | 0 | 3.0399 | 12.7093 | 0 | 13.169 | 0 | 19.9622 | 0 | 5.7078 | 24.462 | 0 | 24.764 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 0 | 7.194 | 0 | 2.079 | 6.501 | 0 | 6.56 | 0 | 4.7416 | 0 | 1.3608 | 2.3408 | 0 | 5.084 | 0 | 2.3897 | 0 | 0.67905 | 1.6239 | 0 | 1.3115 | 0 | 1.6748 | 0 | 0.47888 | 0 | 0 | 0.67002 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.93 | 0 | 2.079 | 4.191 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.194 | 0 | 2.079 | 6.501 | 0 | 6.56 | 0 | 4.7416 | 0 | 1.3608 | 2.3408 | 0 | 5.084 | 0 | 2.3897 | 0 | 0.67905 | 1.6239 | 0 | 1.3115 | 0 | 1.6748 | 0 | 0.47888 | 0 | 0 | 0.67002 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7194 | 0 | 0.2079 | 0.6501 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5852 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0.2079 | 0.4191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7194 | 0 | 0.2079 | 0.6501 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5852 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.2618 |  | 1.6678 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 2.8827 | 0 | 1.7704 | 0 | 0 | 0.70443 | 0 | 3.3047 | 0 | 1.5186 | 0 | 0 | 0.75298 | 0 | 3.1613 | 0 | 1.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5168 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.1815 |  | 3.0197 |  |  | 1.2769 |  | 6.9077 |  | 1 | 2.9008 |  |  | 1.8866 |  | 5.014 |  | 3.0794 |  |  | 1.2252 |  | 5.7481 |  | 2.6413 |  |  | 1.3097 |  | 5.4985 |  | 2.5382 |  |  | 0 |  | 4.3776
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 1.9784 | 0 | 0 | 28.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.3041 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1991 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2831 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 12.7087 | 0 | 4.0141 | 3.4807 | 0 | 19.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3335 | 0 | 0.3969 | 0.882 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 1.3041 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1991 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2831 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5219 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.9281 | 0 | 4.7429 | 0 | 1.3919 | 4.3467 | 0 | 6.4384 | 0 | 10.2844 | 0 | 2.935 | 12.3766 | 0 | 12.8032 | 0 | 10.341 | 0 | 2.9583 | 12.404 | 0 | 12.8216 | 0 | 19.3012 | 0 | 5.5188 | 23.652 | 0 | 23.944 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3627 | 0 | 4.6262 | 0 | 1.3842 | 3.9909 | 0 | 6.5266 | 0 | 1 | 4.7429 | 0 | 1.3919 | 4.3467 | 0 | 6.4384 | 0 | 10.2844 | 0 | 2.935 | 12.3766 | 0 | 12.8032 | 0 | 10.341 | 0 | 2.9583 | 12.404 | 0 | 12.8216 | 0 | 19.3012 | 0 | 5.5188 | 23.652 | 0 | 23.944 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 7.216 | 0 | 2.079 | 6.831 | 0 | 6.56 | 0 | 4.6182 | 0 | 1.323 | 2.3982 | 0 | 4.92 | 0 | 2.2904 | 0 | 0.65025 | 1.6072 | 0 | 1.3136 | 0 | 1.6475 | 0 | 0.47107 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.985 | 0 | 2.079 | 4.62 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.216 | 0 | 2.079 | 6.831 | 0 | 6.56 | 0 | 4.6182 | 0 | 1.323 | 2.3982 | 0 | 4.92 | 0 | 2.2904 | 0 | 0.65025 | 1.6072 | 0 | 1.3136 | 0 | 1.6475 | 0 | 0.47107 | 0 | 0 | 0.64778 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.6831 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6721 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6985 | 0 | 0.2079 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.6831 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6721 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.0098 |  | 1.633 | 0 | 0 | 1.1014 | 0 | 2.7475 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 0.65747 | 0 | 3.2334 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 0.70051 | 0 | 3.0686 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4541 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.1815 |  | 2.9415 |  |  | 1.2361 |  | 6.692 |  | 1 | 2.8404 |  |  | 1.9157 |  | 4.7789 |  | 2.9123 |  |  | 1.1436 |  | 5.624 |  | 2.5259 |  |  | 1.2184 |  | 5.3373 |  | 2.4073 |  |  | 0 |  | 4.2684
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3235 | 0 | 1.8878 | 0 | 0 | 27.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3797 | 0 | 0.3969 | 1.3251 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1424 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.218 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 12.589 | 0 | 3.9509 | 3.4807 | 0 | 19.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3293 | 0 | 0.3969 | 0.8547 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3797 | 0 | 0.3969 | 1.3251 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.1424 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.218 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5352 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.9385 | 0 | 4.6427 | 0 | 1.3615 | 4.2862 | 0 | 6.3298 | 0 | 10.0293 | 0 | 2.8601 | 12.0386 | 0 | 12.4662 | 0 | 10.0842 | 0 | 2.8805 | 12.0586 | 0 | 12.5001 | 0 | 18.9046 | 0 | 5.4054 | 23.166 | 0 | 23.452 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3627 | 0 | 4.5341 | 0 | 1.3562 | 3.9452 | 0 | 6.42 | 0 | 1 | 4.6427 | 0 | 1.3615 | 4.2862 | 0 | 6.3298 | 0 | 10.0293 | 0 | 2.8601 | 12.0386 | 0 | 12.4662 | 0 | 10.0842 | 0 | 2.8805 | 12.0586 | 0 | 12.5001 | 0 | 18.9046 | 0 | 5.4054 | 23.166 | 0 | 23.452 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 7.227 | 0 | 2.079 | 6.941 | 0 | 6.56 | 0 | 4.6182 | 0 | 1.323 | 2.2848 | 0 | 4.92 | 0 | 2.3325 | 0 | 0.64754 | 1.5127 | 0 | 1.3506 | 0 | 1.6606 | 0 | 0.4748 | 0 | 0 | 0.62568 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.963 | 0 | 2.079 | 4.477 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.227 | 0 | 2.079 | 6.941 | 0 | 6.56 | 0 | 4.6182 | 0 | 1.323 | 2.2848 | 0 | 4.92 | 0 | 2.3325 | 0 | 0.64754 | 1.5127 | 0 | 1.3506 | 0 | 1.6606 | 0 | 0.4748 | 0 | 0 | 0.62568 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7227 | 0 | 0.2079 | 0.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5984 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6963 | 0 | 0.2079 | 0.4477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7227 | 0 | 0.2079 | 0.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5984 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.5299 |  | 1.6495 | 0 | 0 | 1.1278 | 0 | 2.58 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 0.67641 | 0 | 2.9208 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0.6993 | 0 | 2.7915 | 0 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1826 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.4942 |  | 2.9799 |  |  | 1.2912 |  | 6.2303 |  | 1 | 2.869 |  |  | 1.9617 |  | 4.4875 |  | 2.9487 |  |  | 1.1765 |  | 5.0803 |  | 2.4833 |  |  | 1.2163 |  | 4.8554 |  | 2.3743 |  |  | 0 |  | 3.7964
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5004 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 25.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3566 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2201 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2621 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5105 | 0 | 12.8617 | 0 | 4.0347 | 3.4807 | 0 | 18.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3356 | 0 | 0.3969 | 0.8925 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3566 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2201 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2621 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5105 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7484 | 0 | 4.69 | 0 | 1.3744 | 4.3802 | 0 | 6.2949 | 0 | 9.6964 | 0 | 2.7658 | 11.7075 | 0 | 12.0962 | 0 | 9.771 | 0 | 2.7908 | 11.7224 | 0 | 12.1121 | 0 | 18.1114 | 0 | 5.1786 | 22.194 | 0 | 22.468 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3708 | 0 | 4.5803 | 0 | 1.3677 | 4.0023 | 0 | 6.4117 | 0 | 1 | 4.69 | 0 | 1.3744 | 4.3802 | 0 | 6.2949 | 0 | 9.6964 | 0 | 2.7658 | 11.7075 | 0 | 12.0962 | 0 | 9.771 | 0 | 2.7908 | 11.7224 | 0 | 12.1121 | 0 | 18.1114 | 0 | 5.1786 | 22.194 | 0 | 22.468 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 7.238 | 0 | 2.079 | 7.106 | 0 | 6.56 | 0 | 4.3566 | 0 | 1.2474 | 2.324 | 0 | 4.592 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.60658 | 1.5167 | 0 | 1.1436 | 0 | 1.5129 | 0 | 0.43258 | 0 | 0 | 0.60239 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.996 | 0 | 2.079 | 4.675 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 7.238 | 0 | 2.079 | 7.106 | 0 | 6.56 | 0 | 4.3566 | 0 | 1.2474 | 2.324 | 0 | 4.592 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.60658 | 1.5167 | 0 | 1.1436 | 0 | 1.5129 | 0 | 0.43258 | 0 | 0 | 0.60239 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.7106 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6391 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6611 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6996 | 0 | 0.2079 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.7106 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6391 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6611 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
西会津 | [59 empty] | 1
1
1
type01 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 9.6457 |  | 1.9298 | 0 | 0 | 0.74326 | 0 | 4.6566 | 0 | 2.2905 | 0 | 0 | 0.68658 | 0 | 5.0166 | 0 | 2.0488 | 0 | 0 | 0.79137 | 0 | 4.8063 | 0 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0974 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 11.7281 |  | 3.9081 |  |  | 1.0413 |  | 10.1358 |  | 1 | 3.3566 |  |  | 1.2928 |  | 8.0993 |  | 3.9839 |  |  | 1.1942 |  | 8.7256 |  | 3.5636 |  |  | 1.3765 |  | 8.3597 |  | 3.825 |  |  | 0 |  | 7.1267
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9312 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 43.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3398 | 0 | 0.3969 | 0.8022 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.882 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0185 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 12.889 | 0 | 4.3856 | 4.5013 | 0 | 21.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3251 | 0 | 0.3927 | 0.5775 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3398 | 0 | 0.3969 | 0.8022 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.882 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.0185 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5542 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.7071 | 0 | 4.8404 | 0 | 1.4797 | 4.0917 | 0 | 6.8709 | 0 | 14.3523 | 0 | 4.1087 | 17.2498 | 0 | 17.8404 | 0 | 14.3894 | 0 | 4.1491 | 17.2781 | 0 | 17.7018 | 0 | 27.3654 | 0 | 7.8246 | 33.534 | 0 | 33.948 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 7.0911 | 0 | 4.9861 | 0 | 1.5645 | 3.9738 | 0 | 7.2549 | 0 | 1 | 4.8404 | 0 | 1.4797 | 4.0917 | 0 | 6.8709 | 0 | 14.3523 | 0 | 4.1087 | 17.2498 | 0 | 17.8404 | 0 | 14.3894 | 0 | 4.1491 | 17.2781 | 0 | 17.7018 | 0 | 27.3654 | 0 | 7.8246 | 33.534 | 0 | 33.948 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.216 | 0 | 7.7836 | 0 | 2.3058 | 4.6604 | 0 | 7.216 | 0 | 6.1782 | 0 | 1.7766 | 2.52 | 0 | 6.56 | 0 | 2.9358 | 0 | 0.90827 | 1.7613 | 0 | 1.3857 | 0 | 2.1703 | 0 | 0.62055 | 0 | 0 | 0.84812 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.7078 | 0 | 2.5806 | 3.795 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | 7.7836 | 0 | 2.3058 | 4.6604 | 0 | 7.216 | 0 | 6.1782 | 0 | 1.7766 | 2.52 | 0 | 6.56 | 0 | 2.9358 | 0 | 0.90827 | 1.7613 | 0 | 1.3857 | 0 | 2.1703 | 0 | 0.62055 | 0 | 0 | 0.84812 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7018 | 0 | 0.2079 | 0.4202 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5335 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6941 | 0 | 0.2057 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7018 | 0 | 0.2079 | 0.4202 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.5335 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type02 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.5266 |  | 1.8398 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 2.9456 | 0 | 2.2716 | 0 | 0 | 0.86784 | 0 | 3.1113 | 0 | 1.9428 | 0 | 0 | 0.89644 | 0 | 2.9495 | 0 | 2.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3835 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.235 |  | 3.8003 |  |  | 1.6677 |  | 6.9318 |  | 1 | 3.2001 |  |  | 1.8228 |  | 5.1233 |  | 3.9511 |  |  | 1.5095 |  | 5.4116 |  | 3.3792 |  |  | 1.5592 |  | 5.1302 |  | 3.5473 |  |  | 0 |  | 4.1458
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2231 | 0 | 2.7268 | 0 | 0 | 30.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4154 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4637 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5162 | 0 | 14.1385 | 0 | 4.5295 | 3.4807 | 0 | 19.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.1487 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4154 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4637 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5162 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.9512 | 0 | 4.7931 | 0 | 1.4168 | 4.4599 | 0 | 6.1955 | 0 | 11.4071 | 0 | 3.2535 | 13.8015 | 0 | 14.1201 | 0 | 11.4408 | 0 | 3.2855 | 13.8332 | 0 | 14.1359 | 0 | 21.152 | 0 | 6.048 | 25.92 | 0 | 26.24 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3413 | 0 | 5.0021 | 0 | 1.5031 | 4.2397 | 0 | 6.7015 | 0 | 1 | 4.7931 | 0 | 1.4168 | 4.4599 | 0 | 6.1955 | 0 | 11.4071 | 0 | 3.2535 | 13.8015 | 0 | 14.1201 | 0 | 11.4408 | 0 | 3.2855 | 13.8332 | 0 | 14.1359 | 0 | 21.152 | 0 | 6.048 | 25.92 | 0 | 26.24 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 6.336 | 0 | 1.8144 | 6.5088 | 0 | 5.74 | 0 | 4.7572 | 0 | 1.3608 | 2.8308 | 0 | 4.592 | 0 | 2.5044 | 0 | 0.74295 | 2.1367 | 0 | 1.2648 | 0 | 1.9778 | 0 | 0.56553 | 0 | 0 | 0.60963 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.26 | 0 | 2.079 | 6.017 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.336 | 0 | 1.8144 | 6.5088 | 0 | 5.74 | 0 | 4.7572 | 0 | 1.3608 | 2.8308 | 0 | 4.592 | 0 | 2.5044 | 0 | 0.74295 | 2.1367 | 0 | 1.2648 | 0 | 1.9778 | 0 | 0.56553 | 0 | 0 | 0.60963 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7414 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7414 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type03 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.2405 |  | 1.8351 | 0 | 0 | 1.0198 | 0 | 2.7935 | 0 | 2.2806 | 0 | 0 | 0.8597 | 0 | 2.9704 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 2.7866 | 0 | 2.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.9532 |  | 3.8121 |  |  | 1.6687 |  | 6.6401 |  | 1 | 3.1918 |  |  | 1.7738 |  | 4.8588 |  | 3.9667 |  |  | 1.4953 |  | 5.1666 |  | 3.3708 |  |  | 1.5463 |  | 4.8468 |  | 3.551 |  |  | 0 |  | 3.8904
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3181 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 28.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4742 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 14.2812 | 0 | 4.5718 | 3.4807 | 0 | 19.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.1487 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4238 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4742 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4972 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.8586 | 0 | 4.8096 | 0 | 1.4223 | 4.499 | 0 | 6.1788 | 0 | 11.1376 | 0 | 3.1778 | 13.492 | 0 | 13.78 | 0 | 11.1787 | 0 | 3.2118 | 13.5225 | 0 | 13.8116 | 0 | 20.7554 | 0 | 5.9346 | 25.434 | 0 | 25.748 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3395 | 0 | 5.0274 | 0 | 1.511 | 4.271 | 0 | 6.6993 | 0 | 1 | 4.8096 | 0 | 1.4223 | 4.499 | 0 | 6.1788 | 0 | 11.1376 | 0 | 3.1778 | 13.492 | 0 | 13.78 | 0 | 11.1787 | 0 | 3.2118 | 13.5225 | 0 | 13.8116 | 0 | 20.7554 | 0 | 5.9346 | 25.434 | 0 | 25.748 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 6.204 | 0 | 1.7766 | 6.3732 | 0 | 5.576 | 0 | 4.7572 | 0 | 1.3608 | 2.8476 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5485 | 0 | 0.76252 | 2.1994 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.8632 | 0 | 0.53275 | 0 | 0 | 0.58641 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.26 | 0 | 2.079 | 6.017 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.204 | 0 | 1.7766 | 6.3732 | 0 | 5.576 | 0 | 4.7572 | 0 | 1.3608 | 2.8476 | 0 | 4.428 | 0 | 2.5485 | 0 | 0.76252 | 2.1994 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.8632 | 0 | 0.53275 | 0 | 0 | 0.58641 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7722 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7722 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type04 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.7358 |  | 1.8342 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | 2.5145 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0.87994 | 0 | 2.5956 | 0 | 1.9692 | 0 | 0 | 0.89762 | 0 | 2.4563 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.4104 |  | 3.8594 |  |  | 1.7479 |  | 6.0481 |  | 1 | 3.1902 |  |  | 1.7628 |  | 4.3735 |  | 4.0611 |  |  | 1.5305 |  | 4.5146 |  | 3.4251 |  |  | 1.5613 |  | 4.2723 |  | 3.5379 |  |  | 0 |  | 3.5495
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5131 | 0 | 2.7914 | 0 | 0 | 26.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4847 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4889 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5204 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4345 | 0 | 14.5546 | 0 | 4.5983 | 3.4807 | 0 | 18.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.2012 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4847 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4889 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.5204 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4345 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7024 | 0 | 4.8162 | 0 | 1.4198 | 4.6102 | 0 | 6.0912 | 0 | 10.8752 | 0 | 3.1024 | 13.2119 | 0 | 13.4642 | 0 | 10.9289 | 0 | 3.1357 | 13.2375 | 0 | 13.4673 | 0 | 20.2266 | 0 | 5.7834 | 24.786 | 0 | 25.092 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3221 | 0 | 5.0804 | 0 | 1.5187 | 4.3644 | 0 | 6.679 | 0 | 1 | 4.8162 | 0 | 1.4198 | 4.6102 | 0 | 6.0912 | 0 | 10.8752 | 0 | 3.1024 | 13.2119 | 0 | 13.4642 | 0 | 10.9289 | 0 | 3.1357 | 13.2375 | 0 | 13.4673 | 0 | 20.2266 | 0 | 5.7834 | 24.786 | 0 | 25.092 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 6.2216 | 0 | 5.248 | 0 | 4.625 | 0 | 1.323 | 2.836 | 0 | 4.264 | 0 | 2.4985 | 0 | 0.74423 | 2.2357 | 0 | 1.2662 | 0 | 1.83 | 0 | 0.52327 | 0 | 0 | 0.56367 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.26 | 0 | 2.079 | 6.292 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 6.2216 | 0 | 5.248 | 0 | 4.625 | 0 | 1.323 | 2.836 | 0 | 4.264 | 0 | 2.4985 | 0 | 0.74423 | 2.2357 | 0 | 1.2662 | 0 | 1.83 | 0 | 0.52327 | 0 | 0 | 0.56367 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7777 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7799 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7777 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7799 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type05 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.5306 |  | 1.7141 | 0 | 0 | 0.98818 | 0 | 2.4117 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0.81921 | 0 | 2.5637 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 0.82576 | 0 | 2.4287 | 0 | 1.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9832 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.212 |  | 3.6221 |  |  | 1.5712 |  | 5.9301 |  | 1 | 2.9814 |  |  | 1.7188 |  | 4.1947 |  | 3.7096 |  |  | 1.4249 |  | 4.4591 |  | 3.1293 |  |  | 1.4363 |  | 4.2244 |  | 3.1877 |  |  | 0 |  | 3.4494
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1609 | 0 | 2.6497 | 0 | 0 | 25.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4574 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4511 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4637 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 14.2742 | 0 | 4.5431 | 3.4807 | 0 | 18.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.1046 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4574 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4511 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4637 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4839 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7239 | 0 | 4.6966 | 0 | 1.3843 | 4.4672 | 0 | 6.0207 | 0 | 10.1669 | 0 | 2.8948 | 12.3106 | 0 | 12.6046 | 0 | 10.2155 | 0 | 2.9313 | 12.3292 | 0 | 12.6315 | 0 | 19.169 | 0 | 5.481 | 23.49 | 0 | 23.78 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3109 | 0 | 4.9979 | 0 | 1.4971 | 4.2659 | 0 | 6.6319 | 0 | 1 | 4.6966 | 0 | 1.3843 | 4.4672 | 0 | 6.0207 | 0 | 10.1669 | 0 | 2.8948 | 12.3106 | 0 | 12.6046 | 0 | 10.2155 | 0 | 2.9313 | 12.3292 | 0 | 12.6315 | 0 | 19.169 | 0 | 5.481 | 23.49 | 0 | 23.78 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 6.1072 | 0 | 5.248 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.6258 | 0 | 4.264 | 0 | 2.2995 | 0 | 0.67816 | 1.9214 | 0 | 1.179 | 0 | 1.8145 | 0 | 0.51881 | 0 | 0 | 0.56217 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 | 0 | 7.128 | 0 | 2.0412 | 5.6808 | 0 | 6.396 | 0 | 1 | 5.808 | 0 | 1.6632 | 6.1072 | 0 | 5.248 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.6258 | 0 | 4.264 | 0 | 2.2995 | 0 | 0.67816 | 1.9214 | 0 | 1.179 | 0 | 1.8145 | 0 | 0.51881 | 0 | 0 | 0.56217 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7634 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7601 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.5786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7634 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7601 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type06 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.238 |  | 1.711 | 0 | 0 | 0.99666 | 0 | 2.2217 | 0 | 2.1615 | 0 | 0 | 0.81573 | 0 | 2.3166 | 0 | 1.8056 | 0 | 0 | 0.8076 | 0 | 2.1996 | 0 | 1.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.7831 |  | 3.6274 |  |  | 1.5917 |  | 5.5043 |  | 1 | 2.976 |  |  | 1.7335 |  | 3.8643 |  | 3.7596 |  |  | 1.4188 |  | 4.0294 |  | 3.1406 |  |  | 1.4047 |  | 3.8259 |  | 3.188 |  |  | 0 |  | 3.0229
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3251 | 0 | 2.6928 | 0 | 0 | 23.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.5015 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4805 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4658 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4326 | 0 | 14.5315 | 0 | 4.5982 | 3.4807 | 0 | 18.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.1466 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.5015 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4805 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.4658 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4326 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.645 | 0 | 4.7179 | 0 | 1.3904 | 4.5539 | 0 | 5.9693 | 0 | 9.9015 | 0 | 2.8188 | 12.0157 | 0 | 12.2737 | 0 | 9.9469 | 0 | 2.855 | 12.0277 | 0 | 12.2728 | 0 | 18.6402 | 0 | 5.3298 | 22.842 | 0 | 23.124 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.2204 | 0 | 4.943 | 0 | 1.4768 | 4.3028 | 0 | 6.4996 | 0 | 1 | 4.7179 | 0 | 1.3904 | 4.5539 | 0 | 5.9693 | 0 | 9.9015 | 0 | 2.8188 | 12.0157 | 0 | 12.2737 | 0 | 9.9469 | 0 | 2.855 | 12.0277 | 0 | 12.2728 | 0 | 18.6402 | 0 | 5.3298 | 22.842 | 0 | 23.124 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.149 | 0 | 5.084 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.679 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3658 | 0 | 0.69983 | 2.0142 | 0 | 1.1456 | 0 | 1.6676 | 0 | 0.47681 | 0 | 0 | 0.5384 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.864 | 0 | 1.9656 | 5.6784 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 6.149 | 0 | 5.084 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.679 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3658 | 0 | 0.69983 | 2.0142 | 0 | 1.1456 | 0 | 1.6676 | 0 | 0.47681 | 0 | 0 | 0.5384 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7865 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7755 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7865 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7755 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type07 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 9.8119 |  | 1.8705 | 0 | 0 | 0.63024 | 0 | 4.7657 | 0 | 2.2102 | 0 | 0 | 0.58674 | 0 | 5.334 | 0 | 1.9865 | 0 | 0 | 0.67095 | 0 | 5.1078 | 0 | 2.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4565 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 11.9299 |  | 3.7813 |  |  | 0.88958 |  | 10.3451 |  | 1 | 3.2534 |  |  | 1.0962 |  | 8.2892 |  | 3.8443 |  |  | 1.0205 |  | 9.2776 |  | 3.4552 |  |  | 1.167 |  | 8.8842 |  | 3.7789 |  |  | 0 |  | 7.7513
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 44.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3293 | 0 | 0.3927 | 0.6804 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.7812 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.8946 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 12.1561 | 0 | 4.192 | 3.4807 | 0 | 20.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.302 | 0 | 0.3927 | 0.4935 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3293 | 0 | 0.3927 | 0.6804 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.7812 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0.8946 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.558 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.7184 | 0 | 4.6906 | 0 | 1.4313 | 3.9887 | 0 | 6.7184 | 0 | 14.0612 | 0 | 4.0301 | 16.8763 | 0 | 17.4881 | 0 | 14.0918 | 0 | 4.0598 | 16.8992 | 0 | 17.293 | 0 | 26.7044 | 0 | 7.6356 | 32.724 | 0 | 33.128 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 7.0911 | 0 | 4.823 | 0 | 1.5134 | 3.8851 | 0 | 7.0911 | 0 | 1 | 4.6906 | 0 | 1.4313 | 3.9887 | 0 | 6.7184 | 0 | 14.0612 | 0 | 4.0301 | 16.8763 | 0 | 17.4881 | 0 | 14.0918 | 0 | 4.0598 | 16.8992 | 0 | 17.293 | 0 | 26.7044 | 0 | 7.6356 | 32.724 | 0 | 33.128 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.216 | 0 | 7.7226 | 0 | 2.2814 | 3.9528 | 0 | 7.216 | 0 | 5.9042 | 0 | 1.701 | 2.1576 | 0 | 6.724 | 0 | 2.716 | 0 | 0.8291 | 1.4264 | 0 | 1.2691 | 0 | 2.0039 | 0 | 0.57298 | 0 | 0 | 0.86831 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.556 | 0 | 2.5806 | 3.243 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | 7.7226 | 0 | 2.2814 | 3.9528 | 0 | 7.216 | 0 | 5.9042 | 0 | 1.701 | 2.1576 | 0 | 6.724 | 0 | 2.716 | 0 | 0.8291 | 1.4264 | 0 | 1.2691 | 0 | 2.0039 | 0 | 0.57298 | 0 | 0 | 0.86831 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6963 | 0 | 0.2057 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0.2057 | 0.2585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6963 | 0 | 0.2057 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type08 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.6347 |  | 1.7667 | 0 | 0 | 0.97299 | 0 | 3.0289 | 0 | 2.2087 | 0 | 0 | 0.74072 | 0 | 3.4209 | 0 | 1.8737 | 0 | 0 | 0.7907 | 0 | 3.2627 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5769 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.4233 |  | 3.6627 |  |  | 1.3942 |  | 7.1423 |  | 1 | 3.0728 |  |  | 1.6923 |  | 5.2684 |  | 3.8417 |  |  | 1.2884 |  | 5.95 |  | 3.2591 |  |  | 1.3753 |  | 5.6749 |  | 3.2605 |  |  | 0 |  | 4.4822
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9757 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 30.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3251 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2453 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3314 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 13.9583 | 0 | 4.4669 | 3.4807 | 0 | 19.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 0.9618 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3251 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2453 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3314 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5314 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.9859 | 0 | 4.6785 | 0 | 1.377 | 4.3015 | 0 | 6.1484 | 0 | 10.3843 | 0 | 2.9603 | 12.5463 | 0 | 12.9423 | 0 | 10.4381 | 0 | 2.9958 | 12.5756 | 0 | 12.9385 | 0 | 19.3012 | 0 | 5.5188 | 23.652 | 0 | 23.944 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3711 | 0 | 4.8282 | 0 | 1.4503 | 4.1052 | 0 | 6.5351 | 0 | 1 | 4.6785 | 0 | 1.377 | 4.3015 | 0 | 6.1484 | 0 | 10.3843 | 0 | 2.9603 | 12.5463 | 0 | 12.9423 | 0 | 10.4381 | 0 | 2.9958 | 12.5756 | 0 | 12.9385 | 0 | 19.3012 | 0 | 5.5188 | 23.652 | 0 | 23.944 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 6.3168 | 0 | 1.8144 | 6.0576 | 0 | 5.74 | 0 | 4.625 | 0 | 1.323 | 2.4906 | 0 | 4.756 | 0 | 2.2867 | 0 | 0.67315 | 1.7652 | 0 | 1.1769 | 0 | 1.6675 | 0 | 0.4768 | 0 | 0 | 0.63122 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.216 | 0 | 2.079 | 5.038 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.3168 | 0 | 1.8144 | 6.0576 | 0 | 5.74 | 0 | 4.625 | 0 | 1.323 | 2.4906 | 0 | 4.756 | 0 | 2.2867 | 0 | 0.67315 | 1.7652 | 0 | 1.1769 | 0 | 1.6675 | 0 | 0.4768 | 0 | 0 | 0.63122 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6523 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6974 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.5038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6523 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6974 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type09 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 6.345 |  | 1.7584 | 0 | 0 | 0.94957 | 0 | 2.8742 | 0 | 2.2434 | 0 | 0 | 0.74327 | 0 | 3.282 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 0.78257 | 0 | 3.1082 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4458 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 8.1338 |  | 3.6733 |  |  | 1.3978 |  | 6.8461 |  | 1 | 3.0585 |  |  | 1.6516 |  | 4.9992 |  | 3.902 |  |  | 1.2928 |  | 5.7085 |  | 3.2276 |  |  | 1.3611 |  | 5.4063 |  | 3.2645 |  |  | 0 |  | 4.2541
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 2.6262 | 0 | 0 | 29.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3293 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2726 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3419 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5276 | 0 | 14.0768 | 0 | 4.5059 | 3.4807 | 0 | 19.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3776 | 0 | 0.3969 | 0.9639 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.3293 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.2726 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3419 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.5276 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.8972 | 0 | 4.6927 | 0 | 1.3848 | 4.3384 | 0 | 6.1378 | 0 | 10.0702 | 0 | 2.8749 | 12.2122 | 0 | 12.5977 | 0 | 10.1475 | 0 | 2.9126 | 12.24 | 0 | 12.613 | 0 | 18.9046 | 0 | 5.4054 | 23.166 | 0 | 23.452 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3699 | 0 | 4.8496 | 0 | 1.4582 | 4.1282 | 0 | 6.5337 | 0 | 1 | 4.6927 | 0 | 1.3848 | 4.3384 | 0 | 6.1378 | 0 | 10.0702 | 0 | 2.8749 | 12.2122 | 0 | 12.5977 | 0 | 10.1475 | 0 | 2.9126 | 12.24 | 0 | 12.613 | 0 | 18.9046 | 0 | 5.4054 | 23.166 | 0 | 23.452 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 6.1852 | 0 | 1.7766 | 5.9502 | 0 | 5.576 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.424 | 0 | 4.592 | 0 | 2.1324 | 0 | 0.63013 | 1.6454 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.6808 | 0 | 0.48059 | 0 | 0 | 0.60776 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.216 | 0 | 2.079 | 5.049 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 6.1852 | 0 | 1.7766 | 5.9502 | 0 | 5.576 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.424 | 0 | 4.592 | 0 | 2.1324 | 0 | 0.63013 | 1.6454 | 0 | 1.1832 | 0 | 1.6808 | 0 | 0.48059 | 0 | 0 | 0.60776 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.6963 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7029 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0 | 0.2079 | 0.5049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.6963 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7029 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.8272 |  | 1.753 | 0 | 0 | 0.94674 | 0 | 2.5849 | 0 | 2.2655 | 0 | 0 | 0.74471 | 0 | 2.8944 | 0 | 1.8622 | 0 | 0 | 0.77918 | 0 | 2.7619 | 0 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2581 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.5707 |  | 3.7218 |  |  | 1.5397 |  | 6.2413 |  | 1 | 3.049 |  |  | 1.6467 |  | 4.496 |  | 3.9405 |  |  | 1.2953 |  | 5.0344 |  | 3.2389 |  |  | 1.3553 |  | 4.8039 |  | 3.2495 |  |  | 0 |  | 3.9276
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2669 | 0 | 2.6699 | 0 | 0 | 27.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.3923 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3188 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3818 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 14.409 | 0 | 4.5496 | 3.4807 | 0 | 19.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.3969 | 1.0605 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.3923 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3188 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3818 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4972 | 0
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7479 | 0 | 4.667 | 0 | 1.3731 | 4.4263 | 0 | 6.0269 | 0 | 9.683 | 0 | 2.7621 | 11.7556 | 0 | 12.1141 | 0 | 9.7785 | 0 | 2.8007 | 11.7757 | 0 | 12.1262 | 0 | 18.2436 | 0 | 5.2164 | 22.356 | 0 | 22.632 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3579 | 0 | 4.9034 | 0 | 1.4656 | 4.2197 | 0 | 6.5214 | 0 | 1 | 4.667 | 0 | 1.3731 | 4.4263 | 0 | 6.0269 | 0 | 9.683 | 0 | 2.7621 | 11.7556 | 0 | 12.1141 | 0 | 9.7785 | 0 | 2.8007 | 11.7757 | 0 | 12.1262 | 0 | 18.2436 | 0 | 5.2164 | 22.356 | 0 | 22.632 | 0
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.7992 | 0 | 1.6632 | 5.8344 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.512 | 0 | 4.592 | 0 | 2.2488 | 0 | 0.64974 | 1.7505 | 0 | 1.2498 | 0 | 1.6667 | 0 | 0.47656 | 0 | 0 | 0.58515 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 7.238 | 0 | 2.079 | 5.555 | 0 | 6.56 | 0 | 1 | 5.7992 | 0 | 1.6632 | 5.8344 | 0 | 5.248 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.2852 | 2.512 | 0 | 4.592 | 0 | 2.2488 | 0 | 0.64974 | 1.7505 | 0 | 1.2498 | 0 | 1.6667 | 0 | 0.47656 | 0 | 0 | 0.58515 | 0
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.7293 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6908 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7238 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 0 | 0.2079 | 0.5555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.7293 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.6908 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7238 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
type11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.5724 |  | 1.6817 | 0 | 0 | 0.9671 | 0 | 2.4457 | 0 | 2.1448 | 0 | 0 | 0.73015 | 0 | 2.8019 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 0.74246 | 0 | 2.6744 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7.2859 |  | 3.5615 |  |  | 1.4687 |  | 6.0193 |  | 1 | 2.925 |  |  | 1.6821 |  | 4.2538 |  | 3.7305 |  |  | 1.27 |  | 4.8734 |  | 3.0752 |  |  | 1.2914 |  | 4.6517 |  | 3.0816 |  |  | 0 |  | 3.8752 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0376 | 0 | 2.5766 | 0 | 0 | 26.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.428 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.323 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3461 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 14.1949 | 0 | 4.518 | 3.4807 | 0 | 18.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3797 | 0 | 0.3969 | 1.0332 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.428 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.323 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3461 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.7428 | 0 | 4.6222 | 0 | 1.3587 | 4.3794 | 0 | 5.9813 | 0 | 9.5642 | 0 | 2.7245 | 11.581 | 0 | 11.9461 | 0 | 9.6461 | 0 | 2.762 | 11.5994 | 0 | 11.9454 | 0 | 17.9792 | 0 | 5.1408 | 22.032 | 0 | 22.304 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.3209 | 0 | 4.8317 | 0 | 1.4465 | 4.1712 | 0 | 6.4431 | 0 | 1 | 4.6222 | 0 | 1.3587 | 4.3794 | 0 | 5.9813 | 0 | 9.5642 | 0 | 2.7245 | 11.581 | 0 | 11.9461 | 0 | 9.6461 | 0 | 2.762 | 11.5994 | 0 | 11.9454 | 0 | 17.9792 | 0 | 5.1408 | 22.032 | 0 | 22.304 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 5.7992 | 0 | 1.6632 | 5.984 | 0 | 5.248 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.394 | 0 | 4.428 | 0 | 2.1853 | 0 | 0.62926 | 1.644 | 0 | 1.1426 | 0 | 1.6518 | 0 | 0.47231 | 0 | 0 | 0.58228 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 | 0 | 7.0956 | 0 | 2.0412 | 5.3136 | 0 | 6.396 | 0 | 1 | 5.7992 | 0 | 1.6632 | 5.984 | 0 | 5.248 | 0 | 4.3608 | 0 | 1.2474 | 2.394 | 0 | 4.428 | 0 | 2.1853 | 0 | 0.62926 | 1.644 | 0 | 1.1426 | 0 | 1.6518 | 0 | 0.47231 | 0 | 0 | 0.58228 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7227 | 0 | 0.2079 | 0.5412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
type12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 |  |  | 0 |  | 5.2731 |  | 1.6793 | 0 | 0 | 0.9703 | 0 | 2.2502 | 0 | 2.1702 | 0 | 0 | 0.73789 | 0 | 2.5679 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 0.72603 | 0 | 2.4358 | 0 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 6.851 |  | 3.5708 |  |  | 1.4887 |  | 5.5892 |  | 1 | 2.9209 |  |  | 1.6877 |  | 3.9139 |  | 3.7748 |  |  | 1.2834 |  | 4.4665 |  | 3.0759 |  |  | 1.2628 |  | 4.2367 |  | 3.0545 |  |  | 0 |  | 3.4065 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1892 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | 24.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4637 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3734 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3503 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 14.4318 | 0 | 4.5592 | 3.4807 | 0 | 18.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3839 | 0 | 0.3969 | 1.0731 | 0 | 1.558 | 0 | 1 | 1.386 | 0 | 0.3969 | 1.4637 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3734 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 1.3503 | 0 | 1.558 | 0 | 1.3881 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 5.6642 | 0 | 4.644 | 0 | 1.3665 | 4.4603 | 0 | 5.9365 | 0 | 9.1594 | 0 | 2.61 | 11.1133 | 0 | 11.3909 | 0 | 9.2481 | 0 | 2.6477 | 11.1307 | 0 | 11.4441 | 0 | 17.3182 | 0 | 4.9518 | 21.222 | 0 | 21.484 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.30403 | 1.303 | 0 | 1.3191 | 0 | 2.9084 | 0 | 0.8316 | 3.564 | 0 | 6.233 | 0 | 4.7852 | 0 | 1.4291 | 4.2122 | 0 | 6.314 | 0 | 1 | 4.644 | 0 | 1.3665 | 4.4603 | 0 | 5.9365 | 0 | 9.1594 | 0 | 2.61 | 11.1133 | 0 | 11.3909 | 0 | 9.2481 | 0 | 2.6477 | 11.1307 | 0 | 11.4441 | 0 | 17.3182 | 0 | 4.9518 | 21.222 | 0 | 21.484 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 5.9942 | 0 | 5.084 | 0 | 4.2286 | 0 | 1.2096 | 2.4852 | 0 | 4.264 | 0 | 2.2431 | 0 | 0.64208 | 1.7277 | 0 | 1.1534 | 0 | 1.655 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.55948 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 6.8536 | 0 | 1.9656 | 5.3144 | 0 | 6.232 | 0 | 1 | 5.676 | 0 | 1.6254 | 5.9942 | 0 | 5.084 | 0 | 4.2286 | 0 | 1.2096 | 2.4852 | 0 | 4.264 | 0 | 2.2431 | 0 | 0.64208 | 1.7277 | 0 | 1.1534 | 0 | 1.655 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.55948 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7194 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7073 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 | 0 | 0.2079 | 0.5621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.726 | 0 | 0.2079 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7194 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0.7073 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1
1
1
type01 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type02 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type03 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type04 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type05 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type06 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type07 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type08 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type09 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type10 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type11 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1
type12 | 熱源群 | 灯油 | kL | [56 empty] | 1
|  | 電力 | MWh | [56 empty] | 1
| 熱源補機 | [58 empty] | 1
| 空調機 | [58 empty] | 1
| ポンプ | [58 empty] | 1
| 冷却塔 | [58 empty] | 1

## DB_EN_sch (hidden)
福島 |  |  |  | System 0 | [6 empty] | System 1 | [6 empty] | System 2 | [6 empty] | System 3 | [6 empty] | System 4 | [6 empty] | System 3 | [6 empty] | System 4 | [6 empty] | System 4_hex50 | [6 empty] | System 4_n_class | [6 empty] | System 4_hex50_n_class | [6 empty] | System 0_hex50 | [6 empty] | System 0_hex50_class | [6 empty] | System 0_hex50_office | [6 empty] | System 1_byp | [6 empty] | System 1_inv | [6 empty] | 流量制御補正係数 | System 1 byp / System 1 | [6 empty] | System 1 inv / System 1 | [6 empty] | 全熱交換機補正係数 | system0_hex50/system0 | [6 empty] | system0_hex50_class/system0 | [6 empty] | system0_hex50_office/system0
|  |  |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 1 | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 1 | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3) |  | 夏期（6,7,8,9) |  |  | 中間期(4,5,10,11) |  | その他期(12,1,2,3)
|  |  |  | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 1 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 1 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間
1 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6729 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.1549 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.0904 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.143 |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.3014 |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.5579 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79867 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96618 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.2219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 79.9295 | 0 | 2.2219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3873 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | 79.9295 | 0 | 8.6852 | 0 | 6.0899 | 0 | 0 | 58.6486 | 0 | 2.5866 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 79.9295 | 0 | 2.2219 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 58.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 3.3602 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 3.3602 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 3.3602 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 3.3602 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 3.3284 | 0 | 3.3602 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 24.1733 | 0 | 3.3602 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 3.3284 | 0 | 13.7058 | 0 | 6.9928 | 0 | 0 | 24.1733 | 0 | 12.9475 | 0 | 6.3954 | 0 | 0 | 20.299 | 0 | 3.7184 | 0 | 1.8285 | 0 | 0 | 24.1733 | 0 | 3.3602 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 20.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99632 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2926 | 0 | 1.4785 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2926 | 0 | 1.4785 | 6.9286 | 0 | 12.8821 | 0 | 4.2926 | 0 | 1.4785 | 6.9286 | 0 | 7.0898 | 0 | 4.2926 | 0 | 1.4785 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2926 | 0 | 1.4785 | 6.9286 | 0 | 8.1801 | 0 | 4.2926 | 0 | 1.4785 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.2346 | 0 | 2.0193 | 6.9174 | 0 | 8.1801 | 0 | 5.1669 | 0 | 1.9582 | 6.9286 | 0 | 7.7492 | 0 | 4.2846 | 0 | 1.5162 | 6.9174 | 0 | 8.1801 | 0 | 4.2926 | 0 | 1.4785 | 6.9286 | 0 | 7.7492 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 12.8821 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 12.8821 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.92558 | 1 | 0.9036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92447 | 1 | 0.9036 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.91862 | 1 | 0.9036 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0027 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84328 | [6 empty] | 0.62599 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81837 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9878 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5897 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4286 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.3999 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.3301 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.5136 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.7278 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77345 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96037 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.4245 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4245 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4245 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4245 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4245 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 66.0968 | 0 | 2.4245 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1829 | 0 | 7.1726 | 0 | 0 | 66.0968 | 0 | 9.5433 | 0 | 6.4261 | 0 | 0 | 46.6224 | 0 | 2.9346 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 66.0968 | 0 | 2.4245 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 46.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 3.5551 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 3.5551 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 3.5551 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 3.5551 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 3.2897 | 0 | 3.5551 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 22.5194 | 0 | 3.5551 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 3.2897 | 0 | 14.6951 | 0 | 6.9575 | 0 | 0 | 22.5194 | 0 | 13.8404 | 0 | 6.4164 | 0 | 0 | 19.0637 | 0 | 4.1362 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 22.5194 | 0 | 3.5551 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 19.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99262 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2822 | 0 | 1.4657 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2822 | 0 | 1.4657 | 6.9286 | 0 | 11.8874 | 0 | 4.2822 | 0 | 1.4657 | 6.9286 | 0 | 6.9475 | 0 | 4.2822 | 0 | 1.4657 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2822 | 0 | 1.4657 | 6.9286 | 0 | 8.0941 | 0 | 4.2822 | 0 | 1.4657 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.3532 | 0 | 2.0282 | 6.9174 | 0 | 8.0941 | 0 | 5.2211 | 0 | 1.9399 | 6.9286 | 0 | 7.5085 | 0 | 4.3306 | 0 | 1.5187 | 6.9174 | 0 | 8.0941 | 0 | 4.2822 | 0 | 1.4657 | 6.9286 | 0 | 7.5085 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 11.8874 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 11.8874 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.92782 | 1 | 0.91152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92671 | 1 | 0.91152 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.92085 | 1 | 0.91152 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2316 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84763 | [6 empty] | 0.63545 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9558 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4941 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.9425 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.899 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6971 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9118 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.0694 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95495 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 56.8564 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9906 | 0 | 7.3988 | 0 | 0 | 56.8564 | 0 | 10.3227 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | 38.3977 | 0 | 2.5216 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 56.8476 | 0 | 2.3339 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 38.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 23.2734 | 0 | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 15.7032 | 0 | 7.171 | 0 | 0 | 23.2734 | 0 | 14.8269 | 0 | 6.5427 | 0 | 0 | 17.9205 | 0 | 3.4244 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 23.2734 | 0 | 3.2004 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 17.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.98412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9829 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 10.7451 | 0 | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 6.9083 | 0 | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 7.9369 | 0 | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.375 | 0 | 2.0069 | 6.9174 | 0 | 7.9369 | 0 | 5.2671 | 0 | 1.9276 | 6.9286 | 0 | 7.3166 | 0 | 4.2089 | 0 | 1.425 | 6.9174 | 0 | 7.9369 | 0 | 4.2325 | 0 | 1.4184 | 6.9286 | 0 | 7.3166 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.7451 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.7451 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.93872 | 1 | 0.94191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93759 | 1 | 0.94191 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93166 | 1 | 0.94191 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3397 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84818 | [6 empty] | 0.63498 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90804 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1363 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.4975 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.4424 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.2316 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3976 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5889 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69753 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95561 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.4307 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 51.6408 | 0 | 2.4307 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4305 | 0 | 7.6002 | 0 | 0 | 51.6408 | 0 | 10.8099 | 0 | 6.8527 | 0 | 0 | 32.9764 | 0 | 2.562 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 51.6408 | 0 | 2.4307 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 32.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 3.3922 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 3.3922 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 3.3922 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 3.3922 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 3.2265 | 0 | 3.3922 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 22.1174 | 0 | 3.3922 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 3.2265 | 0 | 15.5986 | 0 | 6.9923 | 0 | 0 | 22.1174 | 0 | 15.2558 | 0 | 6.5685 | 0 | 0 | 16.9877 | 0 | 3.1724 | 0 | 0.98284 | 0 | 0 | 22.1174 | 0 | 3.3922 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 16.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99382 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2397 | 0 | 1.4192 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2397 | 0 | 1.4192 | 6.9286 | 0 | 10.6155 | 0 | 4.2397 | 0 | 1.4192 | 6.9286 | 0 | 6.8477 | 0 | 4.2397 | 0 | 1.4192 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2397 | 0 | 1.4192 | 6.9286 | 0 | 7.8241 | 0 | 4.2397 | 0 | 1.4192 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.3595 | 0 | 1.9905 | 6.9174 | 0 | 7.8241 | 0 | 5.2783 | 0 | 1.9204 | 6.9286 | 0 | 7.1733 | 0 | 4.2161 | 0 | 1.4249 | 6.9174 | 0 | 7.8241 | 0 | 4.2397 | 0 | 1.4192 | 6.9286 | 0 | 7.1733 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6155 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6155 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.93713 | 1 | 0.94139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.936 | 1 | 0.94139 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93008 | 1 | 0.94139 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9487 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.8494 | [6 empty] | 0.63755 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95876 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7043 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.0471 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.9827 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8837 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0104 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1776 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68626 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95245 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.0632 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 51.9523 | 0 | 2.0632 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.223 | 0 | 6.9853 | 0 | 0 | 51.9523 | 0 | 9.9404 | 0 | 6.3648 | 0 | 0 | 32.2792 | 0 | 2.1919 | 0 | 0.99135 | 0 | 0 | 51.9523 | 0 | 2.0632 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 32.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.9026 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.9026 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.9026 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.9026 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 3.2815 | 0 | 2.9026 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 20.2789 | 0 | 2.9026 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 3.2815 | 0 | 14.0523 | 0 | 6.2368 | 0 | 0 | 20.2789 | 0 | 13.5591 | 0 | 5.9824 | 0 | 0 | 15.8943 | 0 | 3.0002 | 0 | 0.93055 | 0 | 0 | 20.2789 | 0 | 2.9026 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 15.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99263 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2196 | 0 | 1.4131 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2196 | 0 | 1.4131 | 6.9286 | 0 | 10.6241 | 0 | 4.2196 | 0 | 1.4131 | 6.9286 | 0 | 6.7842 | 0 | 4.2196 | 0 | 1.4131 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2196 | 0 | 1.4131 | 6.9286 | 0 | 7.6313 | 0 | 4.2196 | 0 | 1.4131 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.2004 | 0 | 1.9162 | 6.9174 | 0 | 7.6313 | 0 | 5.111 | 0 | 1.85 | 6.9286 | 0 | 7.0351 | 0 | 4.1845 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 7.6313 | 0 | 4.2196 | 0 | 1.4131 | 6.9286 | 0 | 7.0351 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6241 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6241 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94158 | 1 | 0.94541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94045 | 1 | 0.94541 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.9345 | 1 | 0.94541 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8209 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84782 | [6 empty] | 0.63722 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94904 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5166 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.8412 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.7587 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.666 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7608 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.9264 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68463 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72696 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95333 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.0492 | 0 | 0.91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0.91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0.91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0.91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0.91318 | 0 | 0 | 51.0939 | 0 | 2.0492 | 0 | 0.91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 7.0308 | 0 | 0 | 51.0939 | 0 | 9.955 | 0 | 6.4048 | 0 | 0 | 31.0927 | 0 | 2.3357 | 0 | 1.0228 | 0 | 0 | 51.0939 | 0 | 2.0492 | 0 | 0.91318 | 0 | 0 | 31.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.8836 | 0 | 0.87101 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.8836 | 0 | 0.87101 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.8836 | 0 | 0.87101 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.8836 | 0 | 0.87101 | 0 | 0 | 3.2773 | 0 | 2.8836 | 0 | 0.87101 | 0 | 0 | 20.434 | 0 | 2.8836 | 0 | 0.87101 | 0 | 0 | 3.2773 | 0 | 14.1676 | 0 | 6.3137 | 0 | 0 | 20.434 | 0 | 13.2431 | 0 | 5.7679 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 2.9974 | 0 | 0.93277 | 0 | 0 | 20.434 | 0 | 2.8836 | 0 | 0.87101 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99263 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2161 | 0 | 1.412 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2161 | 0 | 1.412 | 6.9286 | 0 | 10.6184 | 0 | 4.2161 | 0 | 1.412 | 6.9286 | 0 | 6.7839 | 0 | 4.2161 | 0 | 1.412 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2161 | 0 | 1.412 | 6.9286 | 0 | 7.566 | 0 | 4.2161 | 0 | 1.412 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.1664 | 0 | 1.9006 | 6.9174 | 0 | 7.566 | 0 | 5.0512 | 0 | 1.8153 | 6.9286 | 0 | 6.9295 | 0 | 4.1786 | 0 | 1.4128 | 6.9174 | 0 | 7.566 | 0 | 4.2161 | 0 | 1.412 | 6.9286 | 0 | 6.9295 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6184 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6184 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94236 | 1 | 0.94615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94123 | 1 | 0.94615 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93528 | 1 | 0.94615 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7034 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84656 | [6 empty] | 0.63422 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68744 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95707 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.3458 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.237 |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.4226 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.5094 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.8207 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97022 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.7384 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7384 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7384 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7384 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7384 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 85.4643 | 0 | 1.7384 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.508 | 0 | 6.4325 | 0 | 0 | 85.4643 | 0 | 7.7093 | 0 | 5.5519 | 0 | 0 | 63.281 | 0 | 1.8905 | 0 | 0.89819 | 0 | 0 | 85.4643 | 0 | 1.7384 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 63.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.6062 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.6062 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.6062 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.6062 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 2.6062 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 22.0266 | 0 | 2.6062 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 11.4116 | 0 | 6.161 | 0 | 0 | 22.0266 | 0 | 11.1347 | 0 | 5.7349 | 0 | 0 | 19.2518 | 0 | 2.6328 | 0 | 0.97817 | 0 | 0 | 22.0266 | 0 | 2.6062 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 19.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2062 | 0 | 1.4232 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2062 | 0 | 1.4232 | 6.9286 | 0 | 12.9767 | 0 | 4.2062 | 0 | 1.4232 | 6.9286 | 0 | 7.0967 | 0 | 4.2062 | 0 | 1.4232 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2062 | 0 | 1.4232 | 6.9286 | 0 | 7.9064 | 0 | 4.2062 | 0 | 1.4232 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9576 | 0 | 1.9223 | 6.9174 | 0 | 7.9064 | 0 | 4.9394 | 0 | 1.8624 | 6.9286 | 0 | 7.5421 | 0 | 4.1812 | 0 | 1.4301 | 6.9174 | 0 | 7.9064 | 0 | 4.2062 | 0 | 1.4232 | 6.9286 | 0 | 7.5421 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 12.9767 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 12.9767 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94457 | 1 | 0.93873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94344 | 1 | 0.93873 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93747 | 1 | 0.93873 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3162 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84567 | [6 empty] | 0.6322 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97377 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9357 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.5454 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.479 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.5581 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.7272 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.9082 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96321 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.8965 | 0 | 0.85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.85974 | 0 | 0 | 72.6651 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3392 | 0 | 6.7381 | 0 | 0 | 72.6651 | 0 | 8.5957 | 0 | 5.9207 | 0 | 0 | 51.1841 | 0 | 2.0744 | 0 | 0.95795 | 0 | 0 | 72.6651 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.85974 | 0 | 0 | 51.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.984 | 0 | 0.98721 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.984 | 0 | 0.98721 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.984 | 0 | 0.98721 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 2.984 | 0 | 0.98721 | 0 | 0 | 3.3466 | 0 | 2.984 | 0 | 0.98721 | 0 | 0 | 22.0388 | 0 | 2.984 | 0 | 0.98721 | 0 | 0 | 3.3466 | 0 | 12.7798 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 22.0388 | 0 | 12.2978 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | 18.6733 | 0 | 3.191 | 0 | 1.0859 | 0 | 0 | 22.0388 | 0 | 2.984 | 0 | 0.98721 | 0 | 0 | 18.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9951 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1964 | 0 | 1.4118 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1964 | 0 | 1.4118 | 6.9286 | 0 | 11.9821 | 0 | 4.1964 | 0 | 1.4118 | 6.9286 | 0 | 6.9443 | 0 | 4.1964 | 0 | 1.4118 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1964 | 0 | 1.4118 | 6.9286 | 0 | 7.7056 | 0 | 4.1964 | 0 | 1.4118 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.0204 | 0 | 1.901 | 6.9174 | 0 | 7.7056 | 0 | 4.9406 | 0 | 1.8215 | 6.9286 | 0 | 7.2578 | 0 | 4.2001 | 0 | 1.4267 | 6.9174 | 0 | 7.7056 | 0 | 4.1964 | 0 | 1.4118 | 6.9286 | 0 | 7.2578 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 11.9821 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 11.9821 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94679 | 1 | 0.9463 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94566 | 1 | 0.9463 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93968 | 1 | 0.9463 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2528 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84772 | [6 empty] | 0.63401 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95742 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9249 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.9656 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.8981 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9379 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.0433 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.2231 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96096 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.0075 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 63.7152 | 0 | 2.0075 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8116 | 0 | 6.8954 | 0 | 0 | 63.7152 | 0 | 9.5008 | 0 | 6.1601 | 0 | 0 | 43.6194 | 0 | 2.0844 | 0 | 0.96387 | 0 | 0 | 63.7152 | 0 | 2.0075 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 43.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 3.0007 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 3.0007 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 3.0007 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 3.0007 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 3.2117 | 0 | 3.0007 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 19.9569 | 0 | 3.0007 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 3.2117 | 0 | 12.763 | 0 | 5.9797 | 0 | 0 | 19.9569 | 0 | 12.3953 | 0 | 5.7325 | 0 | 0 | 16.9111 | 0 | 2.8597 | 0 | 0.91438 | 0 | 0 | 19.9569 | 0 | 3.0007 | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 16.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99632 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2074 | 0 | 1.4119 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2074 | 0 | 1.4119 | 6.9286 | 0 | 10.8693 | 0 | 4.2074 | 0 | 1.4119 | 6.9286 | 0 | 6.9167 | 0 | 4.2074 | 0 | 1.4119 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2074 | 0 | 1.4119 | 6.9286 | 0 | 7.5775 | 0 | 4.2074 | 0 | 1.4119 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.0453 | 0 | 1.8854 | 6.9174 | 0 | 7.5775 | 0 | 5.0078 | 0 | 1.8282 | 6.9286 | 0 | 7.1604 | 0 | 4.1686 | 0 | 1.4132 | 6.9174 | 0 | 7.5775 | 0 | 4.2074 | 0 | 1.4119 | 6.9286 | 0 | 7.1604 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.8693 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.8693 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94432 | 1 | 0.94625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94318 | 1 | 0.94625 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93722 | 1 | 0.94625 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.364 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84713 | [6 empty] | 0.63314 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96195 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4063 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.4395 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.3998 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3384 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.504 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6637 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95525 | 1
|  | 電力 | MWh | 2.0209 | 0 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0209 | 0 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0209 | 0 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0209 | 0 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0209 | 0 | 0.90978 | 0 | 0 | 58.4315 | 0 | 2.0209 | 0 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3004 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 58.4315 | 0 | 9.8969 | 0 | 6.3807 | 0 | 0 | 37.5552 | 0 | 2.2535 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 58.4315 | 0 | 2.0209 | 0 | 0.90978 | 0 | 0 | 37.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.833 | 0 | 0.86638 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.833 | 0 | 0.86638 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.833 | 0 | 0.86638 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.833 | 0 | 0.86638 | 0 | 0 | 3.3231 | 0 | 2.833 | 0 | 0.86638 | 0 | 0 | 19.9272 | 0 | 2.833 | 0 | 0.86638 | 0 | 0 | 3.3231 | 0 | 13.2314 | 0 | 6.0627 | 0 | 0 | 19.9272 | 0 | 12.3921 | 0 | 5.5396 | 0 | 0 | 15.4863 | 0 | 3.0243 | 0 | 0.95647 | 0 | 0 | 19.9272 | 0 | 2.833 | 0 | 0.86638 | 0 | 0 | 15.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99263 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2112 | 0 | 1.4117 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2112 | 0 | 1.4117 | 6.9286 | 0 | 10.7573 | 0 | 4.2112 | 0 | 1.4117 | 6.9286 | 0 | 6.8648 | 0 | 4.2112 | 0 | 1.4117 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2112 | 0 | 1.4117 | 6.9286 | 0 | 7.5228 | 0 | 4.2112 | 0 | 1.4117 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.074 | 0 | 1.8798 | 6.9174 | 0 | 7.5228 | 0 | 5.0266 | 0 | 1.8209 | 6.9286 | 0 | 7.06 | 0 | 4.1725 | 0 | 1.412 | 6.9174 | 0 | 7.5228 | 0 | 4.2112 | 0 | 1.4117 | 6.9286 | 0 | 7.06 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.7573 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.7573 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94346 | 1 | 0.9464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94233 | 1 | 0.9464 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93637 | 1 | 0.9464 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9731 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84717 | [6 empty] | 0.63344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9585 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4131 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.5229 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.4063 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.4585 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5607 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7369 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95699 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.9664 | 0 | 0.87645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9664 | 0 | 0.87645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9664 | 0 | 0.87645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9664 | 0 | 0.87645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9664 | 0 | 0.87645 | 0 | 0 | 54.2549 | 0 | 1.9664 | 0 | 0.87645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7962 | 0 | 6.7608 | 0 | 0 | 54.2549 | 0 | 9.5157 | 0 | 6.1579 | 0 | 0 | 34.3325 | 0 | 2.1533 | 0 | 0.98252 | 0 | 0 | 54.2549 | 0 | 1.9664 | 0 | 0.87645 | 0 | 0 | 34.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.8413 | 0 | 0.86452 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.8413 | 0 | 0.86452 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.8413 | 0 | 0.86452 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.8413 | 0 | 0.86452 | 0 | 0 | 3.3272 | 0 | 2.8413 | 0 | 0.86452 | 0 | 0 | 19.8833 | 0 | 2.8413 | 0 | 0.86452 | 0 | 0 | 3.3272 | 0 | 13.3254 | 0 | 6.0095 | 0 | 0 | 19.8833 | 0 | 12.1146 | 0 | 5.3847 | 0 | 0 | 14.7745 | 0 | 2.7897 | 0 | 0.87518 | 0 | 0 | 19.8833 | 0 | 2.8413 | 0 | 0.86452 | 0 | 0 | 14.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99754 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99754 | 1
| 空調機 |  |  | 4.212 | 0 | 1.4115 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.212 | 0 | 1.4115 | 6.9286 | 0 | 10.6909 | 0 | 4.212 | 0 | 1.4115 | 6.9286 | 0 | 6.7911 | 0 | 4.212 | 0 | 1.4115 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.212 | 0 | 1.4115 | 6.9286 | 0 | 7.437 | 0 | 4.212 | 0 | 1.4115 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.0244 | 0 | 1.852 | 6.9174 | 0 | 7.437 | 0 | 4.9769 | 0 | 1.7899 | 6.9286 | 0 | 6.9598 | 0 | 4.1698 | 0 | 1.4106 | 6.9174 | 0 | 7.437 | 0 | 4.212 | 0 | 1.4115 | 6.9286 | 0 | 6.9598 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6909 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6909 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94328 | 1 | 0.9465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94215 | 1 | 0.9465 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93619 | 1 | 0.9465 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8491 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84867 | [6 empty] | 0.6371 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95193 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1575 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.3064 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.1889 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.2302 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2996 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.474 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95789 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.9676 | 0 | 0.87785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 0.87785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 0.87785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 0.87785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 0.87785 | 0 | 0 | 54.4542 | 0 | 1.9676 | 0 | 0.87785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8212 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 54.4542 | 0 | 9.5147 | 0 | 6.1983 | 0 | 0 | 33.1103 | 0 | 2.1559 | 0 | 0.9831 | 0 | 0 | 54.4542 | 0 | 1.9676 | 0 | 0.87785 | 0 | 0 | 33.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.843 | 0 | 0.86547 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.843 | 0 | 0.86547 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.843 | 0 | 0.86547 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.843 | 0 | 0.86547 | 0 | 0 | 3.3218 | 0 | 2.843 | 0 | 0.86547 | 0 | 0 | 19.5607 | 0 | 2.843 | 0 | 0.86547 | 0 | 0 | 3.3218 | 0 | 13.2451 | 0 | 5.9163 | 0 | 0 | 19.5607 | 0 | 12.0028 | 0 | 5.2989 | 0 | 0 | 14.4099 | 0 | 2.7943 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 19.5607 | 0 | 2.843 | 0 | 0.86547 | 0 | 0 | 14.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99754 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99754 | 1
| 空調機 |  |  | 4.2122 | 0 | 1.4116 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2122 | 0 | 1.4116 | 6.9286 | 0 | 10.6836 | 0 | 4.2122 | 0 | 1.4116 | 6.9286 | 0 | 6.791 | 0 | 4.2122 | 0 | 1.4116 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 4.2122 | 0 | 1.4116 | 6.9286 | 0 | 7.4342 | 0 | 4.2122 | 0 | 1.4116 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 5.0309 | 0 | 1.853 | 6.9174 | 0 | 7.4342 | 0 | 4.9605 | 0 | 1.7745 | 6.9286 | 0 | 6.9025 | 0 | 4.1702 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 7.4342 | 0 | 4.2122 | 0 | 1.4116 | 6.9286 | 0 | 6.9025 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.336 | 6.9286 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.336 | 6.9272 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9432 | 0 | 1.336 | 6.9188 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6836 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 10.6836 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94323 | 1 | 0.94644 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9421 | 1 | 0.94644 | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 0.93614 | 1 | 0.94644 | 0.99859 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7299 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84755 | [6 empty] | 0.63445 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95993 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
二本松 | [108 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[109 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[109 empty] | 1 | [14 empty] | 1
1 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1402 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.6653 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.525 |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.7994 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.8846 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.0754 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97089 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.4704 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4704 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4704 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4704 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4704 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 83.6079 | 0 | 1.4704 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3138 | 0 | 6.4781 | 0 | 0 | 83.6079 | 0 | 6.719 | 0 | 5.4505 | 0 | 0 | 62.0304 | 0 | 1.5503 | 0 | 0.84868 | 0 | 0 | 83.6079 | 0 | 1.4704 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 62.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.2261 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 3.4169 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 24.7629 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 3.4169 | 0 | 10.8246 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 24.7629 | 0 | 10.6992 | 0 | 6.0516 | 0 | 0 | 21.2504 | 0 | 2.3208 | 0 | 0.9871 | 0 | 0 | 24.7629 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 21.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1666 | 0 | 1.422 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1666 | 0 | 1.422 | 6.9174 | 0 | 13.3844 | 0 | 4.1666 | 0 | 1.422 | 6.9174 | 0 | 7.2783 | 0 | 4.1666 | 0 | 1.422 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1666 | 0 | 1.422 | 6.9174 | 0 | 8.2666 | 0 | 4.1666 | 0 | 1.422 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9629 | 0 | 1.9811 | 6.9174 | 0 | 8.2666 | 0 | 4.9193 | 0 | 1.8955 | 6.9174 | 0 | 7.77 | 0 | 4.1458 | 0 | 1.4278 | 6.9174 | 0 | 8.2666 | 0 | 4.1666 | 0 | 1.422 | 6.9174 | 0 | 7.77 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 13.39 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 13.3844 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95046 | 1 | 0.93952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94978 | 1 | 0.93952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94593 | 1 | 0.93952 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8295 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84557 | [6 empty] | 0.63006 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97197 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.863 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8198 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6896 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.8214 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96632 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.6963 | 0 | 0.81805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.81805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.81805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.81805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.81805 | 0 | 0 | 70.3541 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.81805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1039 | 0 | 6.8835 | 0 | 0 | 70.3541 | 0 | 7.4085 | 0 | 5.8361 | 0 | 0 | 49.5746 | 0 | 1.797 | 0 | 0.93143 | 0 | 0 | 70.3541 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.81805 | 0 | 0 | 49.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.54 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.54 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.54 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.54 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 3.3209 | 0 | 2.54 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 23.5123 | 0 | 2.54 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 3.3209 | 0 | 11.7493 | 0 | 6.6047 | 0 | 0 | 23.5123 | 0 | 11.7106 | 0 | 6.1347 | 0 | 0 | 19.6737 | 0 | 2.5578 | 0 | 0.96842 | 0 | 0 | 23.5123 | 0 | 2.54 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 19.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99878 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99878 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1672 | 0 | 1.414 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1672 | 0 | 1.414 | 6.9174 | 0 | 12.0521 | 0 | 4.1672 | 0 | 1.414 | 6.9174 | 0 | 7.0125 | 0 | 4.1672 | 0 | 1.414 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1672 | 0 | 1.414 | 6.9174 | 0 | 8.1219 | 0 | 4.1672 | 0 | 1.414 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.0708 | 0 | 1.9881 | 6.9174 | 0 | 8.1219 | 0 | 4.9897 | 0 | 1.8988 | 6.9174 | 0 | 7.5472 | 0 | 4.1852 | 0 | 1.4326 | 6.9174 | 0 | 8.1219 | 0 | 4.1672 | 0 | 1.414 | 6.9174 | 0 | 7.5472 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95034 | 1 | 0.94482 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94965 | 1 | 0.94482 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94581 | 1 | 0.94482 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2429 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96461 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6337 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.0941 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.9627 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.0771 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96254 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.9647 | 0 | 0.88569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.88569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.88569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.88569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.88569 | 0 | 0 | 60.1586 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.88569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8764 | 0 | 7.1972 | 0 | 0 | 60.1586 | 0 | 8.3093 | 0 | 6.2024 | 0 | 0 | 41.1505 | 0 | 2.0023 | 0 | 0.98236 | 0 | 0 | 60.1586 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.88569 | 0 | 0 | 41.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.8375 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.8375 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.8375 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.8375 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 3.2702 | 0 | 2.8375 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 23.2304 | 0 | 2.8375 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 3.2702 | 0 | 12.757 | 0 | 6.7916 | 0 | 0 | 23.2304 | 0 | 12.6936 | 0 | 6.3243 | 0 | 0 | 18.5366 | 0 | 2.7454 | 0 | 0.99988 | 0 | 0 | 23.2304 | 0 | 2.8375 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 18.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99756 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1796 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1796 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 11.3471 | 0 | 4.1796 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 6.9944 | 0 | 4.1796 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1796 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 7.9831 | 0 | 4.1796 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.1204 | 0 | 1.9822 | 6.9174 | 0 | 7.9831 | 0 | 5.0357 | 0 | 1.8946 | 6.9174 | 0 | 7.3409 | 0 | 4.1662 | 0 | 1.4229 | 6.9174 | 0 | 7.9831 | 0 | 4.1796 | 0 | 1.4148 | 6.9174 | 0 | 7.3409 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94751 | 1 | 0.94431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94682 | 1 | 0.94431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94299 | 1 | 0.94431 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7363 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94914 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1884 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.6099 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.4925 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4422 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95686 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.9857 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9857 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9857 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9857 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9857 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 54.5999 | 0 | 1.9857 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3543 | 0 | 7.395 | 0 | 0 | 54.5999 | 0 | 8.7024 | 0 | 6.4058 | 0 | 0 | 35.713 | 0 | 2.0332 | 0 | 1.0034 | 0 | 0 | 54.5999 | 0 | 1.9857 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 35.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.9044 | 0 | 0.96223 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.9044 | 0 | 0.96223 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.9044 | 0 | 0.96223 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.9044 | 0 | 0.96223 | 0 | 0 | 3.2712 | 0 | 2.9044 | 0 | 0.96223 | 0 | 0 | 22.5744 | 0 | 2.9044 | 0 | 0.96223 | 0 | 0 | 3.2712 | 0 | 13.2997 | 0 | 6.7437 | 0 | 0 | 22.5744 | 0 | 13.2369 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | 17.4086 | 0 | 2.7581 | 0 | 0.95545 | 0 | 0 | 22.5744 | 0 | 2.9044 | 0 | 0.96223 | 0 | 0 | 17.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99389 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1868 | 0 | 1.4143 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1868 | 0 | 1.4143 | 6.9174 | 0 | 10.7612 | 0 | 4.1868 | 0 | 1.4143 | 6.9174 | 0 | 6.9437 | 0 | 4.1868 | 0 | 1.4143 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1868 | 0 | 1.4143 | 6.9174 | 0 | 7.8315 | 0 | 4.1868 | 0 | 1.4143 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.1082 | 0 | 1.961 | 6.9174 | 0 | 7.8315 | 0 | 5.0874 | 0 | 1.9028 | 6.9174 | 0 | 7.2278 | 0 | 4.1564 | 0 | 1.4163 | 6.9174 | 0 | 7.8315 | 0 | 4.1868 | 0 | 1.4143 | 6.9174 | 0 | 7.2278 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94587 | 1 | 0.94465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94519 | 1 | 0.94465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94136 | 1 | 0.94465 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0648 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95989 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7426 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.0118 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.8798 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0161 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95983 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.6016 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 56.0063 | 0 | 1.6016 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | 0 | 6.9375 | 0 | 0 | 56.0063 | 0 | 8.0062 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 35.2283 | 0 | 1.9121 | 0 | 0.95339 | 0 | 0 | 56.0063 | 0 | 1.6016 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 35.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.6027 | 0 | 0.86299 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6027 | 0 | 0.86299 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6027 | 0 | 0.86299 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6027 | 0 | 0.86299 | 0 | 0 | 3.3162 | 0 | 2.6027 | 0 | 0.86299 | 0 | 0 | 20.7051 | 0 | 2.6027 | 0 | 0.86299 | 0 | 0 | 3.3162 | 0 | 11.989 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 20.7051 | 0 | 11.6471 | 0 | 5.6525 | 0 | 0 | 15.9289 | 0 | 2.6788 | 0 | 0.94143 | 0 | 0 | 20.7051 | 0 | 2.6027 | 0 | 0.86299 | 0 | 0 | 15.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99878 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1741 | 0 | 1.4109 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1741 | 0 | 1.4109 | 6.9174 | 0 | 10.7417 | 0 | 4.1741 | 0 | 1.4109 | 6.9174 | 0 | 6.8608 | 0 | 4.1741 | 0 | 1.4109 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1741 | 0 | 1.4109 | 6.9174 | 0 | 7.6595 | 0 | 4.1741 | 0 | 1.4109 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9876 | 0 | 1.8996 | 6.9174 | 0 | 7.6595 | 0 | 4.9009 | 0 | 1.8133 | 6.9174 | 0 | 7.0281 | 0 | 4.1445 | 0 | 1.4121 | 6.9174 | 0 | 7.6595 | 0 | 4.1741 | 0 | 1.4109 | 6.9174 | 0 | 7.0281 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.94877 | 1 | 0.94692 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94808 | 1 | 0.94692 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94424 | 1 | 0.94692 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7199 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95387 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3211 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.7711 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.6383 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8051 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95945 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.7027 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 55.7907 | 0 | 1.7027 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 55.7907 | 0 | 8.1173 | 0 | 6.0035 | 0 | 0 | 33.7517 | 0 | 1.8324 | 0 | 0.93919 | 0 | 0 | 55.7907 | 0 | 1.7027 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 33.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.6659 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6659 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6659 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6659 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 3.4057 | 0 | 2.6659 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 20.4553 | 0 | 2.6659 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 3.4057 | 0 | 11.9234 | 0 | 6.0743 | 0 | 0 | 20.4553 | 0 | 11.6551 | 0 | 5.6401 | 0 | 0 | 15.7668 | 0 | 2.5971 | 0 | 0.90792 | 0 | 0 | 20.4553 | 0 | 2.6659 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 15.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99878 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1713 | 0 | 1.4098 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1713 | 0 | 1.4098 | 6.9174 | 0 | 10.7359 | 0 | 4.1713 | 0 | 1.4098 | 6.9174 | 0 | 6.8608 | 0 | 4.1713 | 0 | 1.4098 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1713 | 0 | 1.4098 | 6.9174 | 0 | 7.4855 | 0 | 4.1713 | 0 | 1.4098 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8985 | 0 | 1.8557 | 6.9174 | 0 | 7.4855 | 0 | 4.885 | 0 | 1.7967 | 6.9174 | 0 | 6.9637 | 0 | 4.1402 | 0 | 1.4102 | 6.9174 | 0 | 7.4855 | 0 | 4.1713 | 0 | 1.4098 | 6.9174 | 0 | 6.9637 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.9494 | 1 | 0.94766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94871 | 1 | 0.94766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94487 | 1 | 0.94766 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.632 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96145 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6075 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.7688 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.6566 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.0136 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7818 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80874 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97127 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2819 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 89.9896 | 0 | 1.2819 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6615 | 0 | 6.0463 | 0 | 0 | 89.9896 | 0 | 6.0641 | 0 | 5.0387 | 0 | 0 | 67.934 | 0 | 1.4099 | 0 | 0.78014 | 0 | 0 | 89.9896 | 0 | 1.2819 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 67.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.0177 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0177 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0177 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0177 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 3.4561 | 0 | 2.0177 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 23.3366 | 0 | 2.0177 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 3.4561 | 0 | 9.4778 | 0 | 5.9982 | 0 | 0 | 23.3366 | 0 | 8.7299 | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 18.9797 | 0 | 2.143 | 0 | 0.94619 | 0 | 0 | 23.3366 | 0 | 2.0177 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 18.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1458 | 0 | 1.4164 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1458 | 0 | 1.4164 | 6.9174 | 0 | 13.4713 | 0 | 4.1458 | 0 | 1.4164 | 6.9174 | 0 | 7.2791 | 0 | 4.1458 | 0 | 1.4164 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1458 | 0 | 1.4164 | 6.9174 | 0 | 7.9873 | 0 | 4.1458 | 0 | 1.4164 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.7423 | 0 | 1.8947 | 6.9174 | 0 | 7.9873 | 0 | 4.7266 | 0 | 1.8163 | 6.9174 | 0 | 7.5616 | 0 | 4.123 | 0 | 1.4212 | 6.9174 | 0 | 7.9873 | 0 | 4.1458 | 0 | 1.4164 | 6.9174 | 0 | 7.5616 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95523 | 1 | 0.94325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95454 | 1 | 0.94325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95067 | 1 | 0.94325 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97199 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2769 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.852 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7155 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.959 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96777 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.6075 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 77.0958 | 0 | 1.6075 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4914 | 0 | 6.4844 | 0 | 0 | 77.0958 | 0 | 6.8803 | 0 | 5.4055 | 0 | 0 | 55.8914 | 0 | 1.6506 | 0 | 0.87579 | 0 | 0 | 77.0958 | 0 | 1.6075 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 55.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.406 | 0 | 0.90611 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.406 | 0 | 0.90611 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.406 | 0 | 0.90611 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.406 | 0 | 0.90611 | 0 | 0 | 3.3815 | 0 | 2.406 | 0 | 0.90611 | 0 | 0 | 21.4192 | 0 | 2.406 | 0 | 0.90611 | 0 | 0 | 3.3815 | 0 | 9.9474 | 0 | 5.9093 | 0 | 0 | 21.4192 | 0 | 10.2983 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | 19.088 | 0 | 2.3511 | 0 | 0.92636 | 0 | 0 | 21.4192 | 0 | 2.406 | 0 | 0.90611 | 0 | 0 | 19.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1443 | 0 | 1.4076 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1443 | 0 | 1.4076 | 6.9174 | 0 | 12.1645 | 0 | 4.1443 | 0 | 1.4076 | 6.9174 | 0 | 7.0176 | 0 | 4.1443 | 0 | 1.4076 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1443 | 0 | 1.4076 | 6.9174 | 0 | 7.7447 | 0 | 4.1443 | 0 | 1.4076 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8103 | 0 | 1.8747 | 6.9174 | 0 | 7.7447 | 0 | 4.7694 | 0 | 1.7958 | 6.9174 | 0 | 7.2953 | 0 | 4.1533 | 0 | 1.4232 | 6.9174 | 0 | 7.7447 | 0 | 4.1443 | 0 | 1.4076 | 6.9174 | 0 | 7.2953 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95558 | 1 | 0.94912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95489 | 1 | 0.94912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95102 | 1 | 0.94912 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2966 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96537 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0222 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.0769 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.969 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.1613 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96314 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.6097 | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 67.7367 | 0 | 1.6097 | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011 | 0 | 6.6859 | 0 | 0 | 67.7367 | 0 | 7.6528 | 0 | 5.7102 | 0 | 0 | 46.7675 | 0 | 1.7645 | 0 | 0.90625 | 0 | 0 | 67.7367 | 0 | 1.6097 | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 46.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.4011 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4011 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4011 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4011 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 3.3409 | 0 | 2.4011 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 20.6497 | 0 | 2.4011 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 3.3409 | 0 | 10.7377 | 0 | 5.9065 | 0 | 0 | 20.6497 | 0 | 10.319 | 0 | 5.3368 | 0 | 0 | 16.6349 | 0 | 2.4264 | 0 | 0.91445 | 0 | 0 | 20.6497 | 0 | 2.4011 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 16.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99756 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1549 | 0 | 1.408 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1549 | 0 | 1.408 | 6.9174 | 0 | 11.4646 | 0 | 4.1549 | 0 | 1.408 | 6.9174 | 0 | 6.9997 | 0 | 4.1549 | 0 | 1.408 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1549 | 0 | 1.408 | 6.9174 | 0 | 7.5936 | 0 | 4.1549 | 0 | 1.408 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8436 | 0 | 1.8621 | 6.9174 | 0 | 7.5936 | 0 | 4.8215 | 0 | 1.7962 | 6.9174 | 0 | 7.172 | 0 | 4.1349 | 0 | 1.4134 | 6.9174 | 0 | 7.5936 | 0 | 4.1549 | 0 | 1.408 | 6.9174 | 0 | 7.172 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95315 | 1 | 0.94887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95246 | 1 | 0.94887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9486 | 1 | 0.94887 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7972 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95688 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4485 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.5061 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.4011 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5301 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96126 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.6489 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 62.5953 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 62.5953 | 0 | 8.0018 | 0 | 5.9171 | 0 | 0 | 40.4741 | 0 | 1.8846 | 0 | 0.94273 | 0 | 0 | 62.5953 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.79496 | 0 | 0 | 40.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.5905 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5905 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5905 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5905 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 3.3511 | 0 | 2.5905 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 2.5905 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 3.3511 | 0 | 11.3618 | 0 | 6.025 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 10.7089 | 0 | 5.3907 | 0 | 0 | 15.8622 | 0 | 2.6034 | 0 | 0.93491 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 2.5905 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 15.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99878 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1662 | 0 | 1.4091 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1662 | 0 | 1.4091 | 6.9174 | 0 | 10.875 | 0 | 4.1662 | 0 | 1.4091 | 6.9174 | 0 | 6.9498 | 0 | 4.1662 | 0 | 1.4091 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1662 | 0 | 1.4091 | 6.9174 | 0 | 7.5455 | 0 | 4.1662 | 0 | 1.4091 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.881 | 0 | 1.865 | 6.9174 | 0 | 7.5455 | 0 | 4.8325 | 0 | 1.7862 | 6.9174 | 0 | 7.055 | 0 | 4.1358 | 0 | 1.4097 | 6.9174 | 0 | 7.5455 | 0 | 4.1662 | 0 | 1.4091 | 6.9174 | 0 | 7.055 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95057 | 1 | 0.94813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94988 | 1 | 0.94813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94603 | 1 | 0.94813 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1415 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75456 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96277 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3717 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.469 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.318 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5043 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96011 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.634 | 0 | 0.77979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0.77979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0.77979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0.77979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0.77979 | 0 | 0 | 58.7681 | 0 | 1.634 | 0 | 0.77979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2658 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 58.7681 | 0 | 7.7329 | 0 | 5.7389 | 0 | 0 | 36.6982 | 0 | 1.8044 | 0 | 0.92707 | 0 | 0 | 58.7681 | 0 | 1.634 | 0 | 0.77979 | 0 | 0 | 36.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.6047 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6047 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6047 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6047 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 2.6047 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 20.0347 | 0 | 2.6047 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 11.305 | 0 | 5.8407 | 0 | 0 | 20.0347 | 0 | 10.5322 | 0 | 5.1858 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 2.4999 | 0 | 0.88866 | 0 | 0 | 20.0347 | 0 | 2.6047 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99878 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1648 | 0 | 1.4081 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1648 | 0 | 1.4081 | 6.9174 | 0 | 10.7892 | 0 | 4.1648 | 0 | 1.4081 | 6.9174 | 0 | 6.8637 | 0 | 4.1648 | 0 | 1.4081 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1648 | 0 | 1.4081 | 6.9174 | 0 | 7.4554 | 0 | 4.1648 | 0 | 1.4081 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8387 | 0 | 1.8387 | 6.9174 | 0 | 7.4554 | 0 | 4.8095 | 0 | 1.7587 | 6.9174 | 0 | 6.9461 | 0 | 4.1332 | 0 | 1.4084 | 6.9174 | 0 | 7.4554 | 0 | 4.1648 | 0 | 1.4081 | 6.9174 | 0 | 6.9461 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95087 | 1 | 0.94877 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95019 | 1 | 0.94877 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94634 | 1 | 0.94877 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7354 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95392 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1265 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.2171 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.0659 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2838 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95976 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.6384 | 0 | 0.78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.78146 | 0 | 0 | 58.3304 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3437 | 0 | 6.7547 | 0 | 0 | 58.3304 | 0 | 7.7946 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 35.9806 | 0 | 1.8069 | 0 | 0.9288 | 0 | 0 | 58.3304 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.78146 | 0 | 0 | 35.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.6103 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6103 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6103 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.6103 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 3.3471 | 0 | 2.6103 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 19.578 | 0 | 2.6103 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 3.3471 | 0 | 11.0378 | 0 | 5.7413 | 0 | 0 | 19.578 | 0 | 10.5871 | 0 | 5.1938 | 0 | 0 | 14.8853 | 0 | 2.5028 | 0 | 0.88951 | 0 | 0 | 19.578 | 0 | 2.6103 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 14.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99878 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1653 | 0 | 1.4083 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1653 | 0 | 1.4083 | 6.9174 | 0 | 10.7849 | 0 | 4.1653 | 0 | 1.4083 | 6.9174 | 0 | 6.8637 | 0 | 4.1653 | 0 | 1.4083 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1653 | 0 | 1.4083 | 6.9174 | 0 | 7.4539 | 0 | 4.1653 | 0 | 1.4083 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.845 | 0 | 1.84 | 6.9174 | 0 | 7.4539 | 0 | 4.8142 | 0 | 1.7597 | 6.9174 | 0 | 6.9341 | 0 | 4.1336 | 0 | 1.4085 | 6.9174 | 0 | 7.4539 | 0 | 4.1653 | 0 | 1.4083 | 6.9174 | 0 | 6.9341 | 0 | 3.9602 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9574 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9413 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95078 | 1 | 0.94868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95009 | 1 | 0.94868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94624 | 1 | 0.94868 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6539 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96151 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
湯本 | [108 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[109 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[109 empty] | 1 | [14 empty] | 1
1 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9181 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.9858 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.003 |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.0075 |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.2822 |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.5698 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97186 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 112.6548 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 | 0 | 4.7104 | 0 | 0 | 112.6548 | 0 | 4.8807 | 0 | 4.092 | 0 | 0 | 87.1754 | 0 | 1.1352 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | 112.6548 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 87.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 3.6141 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 25.9049 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 3.6141 | 0 | 9.3223 | 0 | 6.1642 | 0 | 0 | 25.9049 | 0 | 9.1081 | 0 | 5.5842 | 0 | 0 | 21.8906 | 0 | 1.863 | 0 | 0.89662 | 0 | 0 | 25.9049 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 21.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 13.6883 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 7.3825 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 8.4094 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8241 | 0 | 1.9345 | 6.9174 | 0 | 8.4094 | 0 | 4.7682 | 0 | 1.8602 | 6.9174 | 0 | 7.9272 | 0 | 4.1242 | 0 | 1.4287 | 6.9174 | 0 | 8.4094 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 7.9272 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 13.6883 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 13.6883 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95949 | 1 | 0.94109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95902 | 1 | 0.94109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95626 | 1 | 0.94109 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7608 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84557 | [6 empty] | 0.62932 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97405 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4125 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.1646 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.1664 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.0777 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96795 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 95.2467 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 5.1413 | 0 | 0 | 95.2467 | 0 | 5.6562 | 0 | 4.5201 | 0 | 0 | 69.3395 | 0 | 1.3505 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 95.2467 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 69.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 24.5898 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 10.3419 | 0 | 6.3341 | 0 | 0 | 24.5898 | 0 | 10.5319 | 0 | 5.9585 | 0 | 0 | 21.6631 | 0 | 2.1977 | 0 | 0.94007 | 0 | 0 | 24.5898 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 21.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 13.0075 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 7.1116 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 8.2299 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9211 | 0 | 1.9544 | 6.9174 | 0 | 8.2299 | 0 | 4.8461 | 0 | 1.8652 | 6.9174 | 0 | 7.6878 | 0 | 4.1423 | 0 | 1.4259 | 6.9174 | 0 | 8.2299 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 7.6878 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95867 | 1 | 0.94698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95821 | 1 | 0.94698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95545 | 1 | 0.94698 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5187 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97084 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5158 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7971 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7657 |  | 0 |  |  | 0 |  | 28.7166 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96497 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 85.413 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 5.4366 | 0 | 0 | 85.413 | 0 | 6.3304 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | 58.4799 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.7213 | 0 | 0 | 85.413 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 58.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 3.4177 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 23.7442 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 3.4177 | 0 | 11.4109 | 0 | 6.411 | 0 | 0 | 23.7442 | 0 | 11.3739 | 0 | 6.0958 | 0 | 0 | 20.5398 | 0 | 2.3807 | 0 | 0.93579 | 0 | 0 | 23.7442 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 20.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 12.187 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 7.0235 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 8.0591 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9973 | 0 | 1.9364 | 6.9174 | 0 | 8.0591 | 0 | 4.9129 | 0 | 1.873 | 6.9174 | 0 | 7.5671 | 0 | 4.1583 | 0 | 1.4255 | 6.9174 | 0 | 8.0591 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 7.5671 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95541 | 1 | 0.94708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95495 | 1 | 0.94708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9522 | 1 | 0.94708 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8498 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0209 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4199 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.8191 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7684 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.6275 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96274 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 76.4144 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.422 | 0 | 5.736 | 0 | 0 | 76.4144 | 0 | 6.7583 | 0 | 5.1018 | 0 | 0 | 51.7514 | 0 | 1.6387 | 0 | 0.80141 | 0 | 0 | 76.4144 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 51.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 23.0299 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 11.913 | 0 | 6.3436 | 0 | 0 | 23.0299 | 0 | 11.8818 | 0 | 6.0713 | 0 | 0 | 19.4443 | 0 | 2.4798 | 0 | 0.94005 | 0 | 0 | 23.0299 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 19.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 11.7113 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 7.0227 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 7.9063 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9874 | 0 | 1.9197 | 6.9174 | 0 | 7.9063 | 0 | 4.9729 | 0 | 1.8805 | 6.9174 | 0 | 7.4868 | 0 | 4.1379 | 0 | 1.416 | 6.9174 | 0 | 7.9063 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 7.4868 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95227 | 1 | 0.94638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95181 | 1 | 0.94638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94907 | 1 | 0.94638 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0632 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96989 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4809 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.7994 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.7822 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.7669 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96043 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 75.7883 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 0 | 5.3263 | 0 | 0 | 75.7883 | 0 | 6.3266 | 0 | 4.7157 | 0 | 0 | 48.6283 | 0 | 1.4496 | 0 | 0.71989 | 0 | 0 | 75.7883 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 48.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 3.4533 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 21.2945 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 3.4533 | 0 | 10.9278 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 21.2945 | 0 | 10.6737 | 0 | 5.4631 | 0 | 0 | 17.9158 | 0 | 2.3252 | 0 | 0.88481 | 0 | 0 | 21.2945 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 17.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 11.1873 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 6.9759 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 7.6985 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8705 | 0 | 1.8591 | 6.9174 | 0 | 7.6985 | 0 | 4.7941 | 0 | 1.7802 | 6.9174 | 0 | 7.1949 | 0 | 4.1223 | 0 | 1.4089 | 6.9174 | 0 | 7.6985 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 7.1949 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95538 | 1 | 0.9497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95492 | 1 | 0.9497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95217 | 1 | 0.9497 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6546 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96535 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2059 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.5243 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4939 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.4466 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96035 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 75.0779 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8805 | 0 | 5.3989 | 0 | 0 | 75.0779 | 0 | 6.4486 | 0 | 4.7777 | 0 | 0 | 47.5167 | 0 | 1.4563 | 0 | 0.7224 | 0 | 0 | 75.0779 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 47.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 3.4514 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 20.7843 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 3.4514 | 0 | 10.8352 | 0 | 5.6781 | 0 | 0 | 20.7843 | 0 | 10.4163 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 17.2233 | 0 | 2.3361 | 0 | 0.8881 | 0 | 0 | 20.7843 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 17.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 11.1627 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 6.9537 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 7.5832 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8203 | 0 | 1.8326 | 6.9174 | 0 | 7.5832 | 0 | 4.7987 | 0 | 1.7812 | 6.9174 | 0 | 7.1829 | 0 | 4.1231 | 0 | 1.4092 | 6.9174 | 0 | 7.5832 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 7.1829 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95522 | 1 | 0.94959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95476 | 1 | 0.94959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95201 | 1 | 0.94959 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4468 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95739 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3189 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.062 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.096 |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.14 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97256 | 1
|  | 電力 | MWh | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 117.634 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7699 | 0 | 4.3042 | 0 | 0 | 117.634 | 0 | 4.3548 | 0 | 3.6995 | 0 | 0 | 90.1738 | 0 | 0.92466 | 0 | 0.54045 | 0 | 0 | 117.634 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 90.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 3.6198 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 23.8401 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 3.6198 | 0 | 8.0619 | 0 | 5.4914 | 0 | 0 | 23.8401 | 0 | 7.6555 | 0 | 4.9211 | 0 | 0 | 20.3984 | 0 | 1.5869 | 0 | 0.81096 | 0 | 0 | 23.8401 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 20.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 13.7001 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 7.3825 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 8.3067 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.7198 | 0 | 1.8858 | 6.9174 | 0 | 8.3067 | 0 | 4.5928 | 0 | 1.7696 | 6.9174 | 0 | 7.664 | 0 | 4.0988 | 0 | 1.4208 | 6.9174 | 0 | 8.3067 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 7.664 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.96454 | 1 | 0.94661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96407 | 1 | 0.94661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96129 | 1 | 0.94661 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7556 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97406 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7666 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.1786 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.2054 |  | 0 |  |  | 0 |  | 33.1636 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96843 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 100.6901 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4551 | 0 | 4.6606 | 0 | 0 | 100.6901 | 0 | 5.1455 | 0 | 4.1178 | 0 | 0 | 75.398 | 0 | 1.1517 | 0 | 0.62971 | 0 | 0 | 100.6901 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 75.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 22.8984 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 9.0346 | 0 | 5.6602 | 0 | 0 | 22.8984 | 0 | 8.5516 | 0 | 5.1577 | 0 | 0 | 19.3504 | 0 | 1.9623 | 0 | 0.86931 | 0 | 0 | 22.8984 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 19.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 13.0288 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 7.1116 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 7.8731 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.7039 | 0 | 1.8486 | 6.9174 | 0 | 7.8731 | 0 | 4.6464 | 0 | 1.7705 | 6.9174 | 0 | 7.4064 | 0 | 4.1189 | 0 | 1.4191 | 6.9174 | 0 | 7.8731 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 7.4064 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.96342 | 1 | 0.95124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96296 | 1 | 0.95124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96018 | 1 | 0.95124 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5187 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97084 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8888 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8094 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7977 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.8103 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96577 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 88.4218 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0194 | 0 | 4.9899 | 0 | 0 | 88.4218 | 0 | 5.6502 | 0 | 4.4509 | 0 | 0 | 63.0797 | 0 | 1.2796 | 0 | 0.64885 | 0 | 0 | 88.4218 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 63.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 3.4339 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 21.5791 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 3.4339 | 0 | 9.4223 | 0 | 5.6003 | 0 | 0 | 21.5791 | 0 | 9.0191 | 0 | 5.0627 | 0 | 0 | 17.6786 | 0 | 2.1745 | 0 | 0.89078 | 0 | 0 | 21.5791 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 17.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 12.2137 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 7.0235 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 7.7122 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.7545 | 0 | 1.834 | 6.9174 | 0 | 7.7122 | 0 | 4.6852 | 0 | 1.7648 | 6.9174 | 0 | 7.2742 | 0 | 4.1335 | 0 | 1.4183 | 6.9174 | 0 | 7.7122 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 7.2742 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.96028 | 1 | 0.95115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95982 | 1 | 0.95115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95705 | 1 | 0.95115 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79317 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96791 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7035 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.748 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7287 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.6572 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96335 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 81.7491 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4974 | 0 | 5.2973 | 0 | 0 | 81.7491 | 0 | 6.0628 | 0 | 4.6713 | 0 | 0 | 55.1348 | 0 | 1.4053 | 0 | 0.71512 | 0 | 0 | 81.7491 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 55.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 3.4271 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 21.0748 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 3.4271 | 0 | 10.1231 | 0 | 5.6935 | 0 | 0 | 21.0748 | 0 | 9.4561 | 0 | 5.1135 | 0 | 0 | 16.996 | 0 | 2.2489 | 0 | 0.87974 | 0 | 0 | 21.0748 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 16.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 11.7436 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 7.0227 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 7.6315 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.785 | 0 | 1.8373 | 6.9174 | 0 | 7.6315 | 0 | 4.7275 | 0 | 1.7625 | 6.9174 | 0 | 7.193 | 0 | 4.1174 | 0 | 1.4099 | 6.9174 | 0 | 7.6315 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 7.193 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95752 | 1 | 0.95026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95706 | 1 | 0.95026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9543 | 1 | 0.95026 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0669 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9699 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0842 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2256 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.2232 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.2395 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96063 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 77.3046 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.501 | 0 | 5.1294 | 0 | 0 | 77.3046 | 0 | 6.0582 | 0 | 4.5245 | 0 | 0 | 50.7632 | 0 | 1.3316 | 0 | 0.69917 | 0 | 0 | 77.3046 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 50.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 19.0507 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 9.3706 | 0 | 5.1795 | 0 | 0 | 19.0507 | 0 | 9.1721 | 0 | 4.8762 | 0 | 0 | 16.173 | 0 | 2.1569 | 0 | 0.82786 | 0 | 0 | 19.0507 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 16.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 11.1986 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 6.9759 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 7.501 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.7369 | 0 | 1.803 | 6.9174 | 0 | 7.501 | 0 | 4.7142 | 0 | 1.7438 | 6.9174 | 0 | 7.1153 | 0 | 4.1136 | 0 | 1.4065 | 6.9174 | 0 | 7.501 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 7.1153 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95733 | 1 | 0.95092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95687 | 1 | 0.95092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95411 | 1 | 0.95092 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6583 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96536 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8007 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.9421 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.9264 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.9118 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73869 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96057 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 76.3927 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5645 | 0 | 5.1611 | 0 | 0 | 76.3927 | 0 | 6.1358 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 49.6065 | 0 | 1.3364 | 0 | 0.70207 | 0 | 0 | 76.3927 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 49.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 3.4604 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 19.0451 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 3.4604 | 0 | 9.4329 | 0 | 5.1876 | 0 | 0 | 19.0451 | 0 | 9.2093 | 0 | 4.883 | 0 | 0 | 16.1191 | 0 | 2.1634 | 0 | 0.83044 | 0 | 0 | 19.0451 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 16.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 11.1755 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 6.9537 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 7.5006 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.7434 | 0 | 1.8043 | 6.9174 | 0 | 7.5006 | 0 | 4.7197 | 0 | 1.7455 | 6.9174 | 0 | 7.1102 | 0 | 4.1143 | 0 | 1.4067 | 6.9174 | 0 | 7.5006 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 7.1102 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95722 | 1 | 0.95084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95676 | 1 | 0.95084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.954 | 1 | 0.95084 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4504 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75894 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9574 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
西会津 | [108 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[109 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[109 empty] | 1 | [14 empty] | 1
1 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7659 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.9858 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.003 |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.0075 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35.3349 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35.5998 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0529 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 101.4969 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1986 | 0 | 8.3936 | 0 | 0 | 101.4969 | 0 | 4.8807 | 0 | 4.092 | 0 | 0 | 87.1754 | 0 | 1.1352 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | 112.6548 | 0 | 1.0616 | 0 | 0.54837 | 0 | 0 | 87.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 3.4848 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 25.8012 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 3.4848 | 0 | 12.321 | 0 | 7.3009 | 0 | 0 | 25.8012 | 0 | 9.1081 | 0 | 5.5842 | 0 | 0 | 21.8906 | 0 | 1.863 | 0 | 0.89662 | 0 | 0 | 25.9049 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 21.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 13.5318 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 7.2784 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 8.3158 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.0753 | 0 | 2.0482 | 6.9174 | 0 | 8.3158 | 0 | 4.7682 | 0 | 1.8602 | 6.9174 | 0 | 7.9272 | 0 | 4.1242 | 0 | 1.4287 | 6.9174 | 0 | 8.4094 | 0 | 4.1206 | 0 | 1.4196 | 6.9174 | 0 | 7.9272 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 13.5318 | 0 | 3.9385 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 13.5318 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95949 | 1 | 0.94109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95902 | 1 | 0.94109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95626 | 1 | 0.94109 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8609 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.84517 | [6 empty] | 0.62835 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0463 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5495 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.1646 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.1664 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.0777 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.82243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0484 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 81.9312 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8591 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 81.9312 | 0 | 5.6562 | 0 | 4.5201 | 0 | 0 | 69.3395 | 0 | 1.3505 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 95.2467 | 0 | 1.3532 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 69.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 3.4234 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 23.4724 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 3.4234 | 0 | 12.6766 | 0 | 6.8846 | 0 | 0 | 23.4724 | 0 | 10.5319 | 0 | 5.9585 | 0 | 0 | 21.6631 | 0 | 2.1977 | 0 | 0.94007 | 0 | 0 | 24.5898 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.95553 | 0 | 0 | 21.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 12.2428 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 7.0201 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 8.2175 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.1858 | 0 | 2.0482 | 6.9174 | 0 | 8.2175 | 0 | 4.8461 | 0 | 1.8652 | 6.9174 | 0 | 7.6878 | 0 | 4.1423 | 0 | 1.4259 | 6.9174 | 0 | 8.2299 | 0 | 4.1241 | 0 | 1.4108 | 6.9174 | 0 | 7.6878 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95867 | 1 | 0.94698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95821 | 1 | 0.94698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95545 | 1 | 0.94698 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5187 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0327 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.753 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7971 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7657 |  | 0 |  |  | 0 |  | 28.7166 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.82807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0445 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 75.222 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 9.0498 | 0 | 0 | 75.222 | 0 | 6.3304 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | 58.4799 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.7213 | 0 | 0 | 85.413 | 0 | 1.422 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 58.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 24.2246 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 13.979 | 0 | 7.2864 | 0 | 0 | 24.2246 | 0 | 11.3739 | 0 | 6.0958 | 0 | 0 | 20.5398 | 0 | 2.3807 | 0 | 0.93579 | 0 | 0 | 23.7442 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.92394 | 0 | 0 | 20.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 11.561 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 7.0066 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 8.077 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.2298 | 0 | 2.025 | 6.9174 | 0 | 8.077 | 0 | 4.9129 | 0 | 1.873 | 6.9174 | 0 | 7.5671 | 0 | 4.1583 | 0 | 1.4255 | 6.9174 | 0 | 8.0591 | 0 | 4.1382 | 0 | 1.4107 | 6.9174 | 0 | 7.5671 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95541 | 1 | 0.94708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95495 | 1 | 0.94708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9522 | 1 | 0.94708 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8498 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0209 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.788 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.8191 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7684 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.6275 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0419 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 68.5309 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.279 | 0 | 9.3106 | 0 | 0 | 68.5309 | 0 | 6.7583 | 0 | 5.1018 | 0 | 0 | 51.7514 | 0 | 1.6387 | 0 | 0.80141 | 0 | 0 | 76.4144 | 0 | 1.478 | 0 | 0.70364 | 0 | 0 | 51.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 3.4217 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 23.015 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 3.4217 | 0 | 13.9222 | 0 | 7.1308 | 0 | 0 | 23.015 | 0 | 11.8818 | 0 | 6.0713 | 0 | 0 | 19.4443 | 0 | 2.4798 | 0 | 0.94005 | 0 | 0 | 23.0299 | 0 | 2.5073 | 0 | 0.91124 | 0 | 0 | 19.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 10.9782 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 6.959 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 7.9337 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.2076 | 0 | 2.0029 | 6.9174 | 0 | 7.9337 | 0 | 4.9729 | 0 | 1.8805 | 6.9174 | 0 | 7.4868 | 0 | 4.1379 | 0 | 1.416 | 6.9174 | 0 | 7.9063 | 0 | 4.1518 | 0 | 1.4117 | 6.9174 | 0 | 7.4868 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95227 | 1 | 0.94638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95181 | 1 | 0.94638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94907 | 1 | 0.94638 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0632 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0102 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8285 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.7994 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.7822 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.7669 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0426 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 67.9423 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3342 | 0 | 8.7032 | 0 | 0 | 67.9423 | 0 | 6.3266 | 0 | 4.7157 | 0 | 0 | 48.6283 | 0 | 1.4496 | 0 | 0.71989 | 0 | 0 | 75.7883 | 0 | 1.2831 | 0 | 0.61766 | 0 | 0 | 48.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 3.4355 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 21.3282 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 3.4355 | 0 | 12.9212 | 0 | 6.5073 | 0 | 0 | 21.3282 | 0 | 10.6737 | 0 | 5.4631 | 0 | 0 | 17.9158 | 0 | 2.3252 | 0 | 0.88481 | 0 | 0 | 21.2945 | 0 | 2.374 | 0 | 0.86415 | 0 | 0 | 17.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 10.9119 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 6.8749 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 7.7354 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 5.0749 | 0 | 1.9384 | 6.9174 | 0 | 7.7354 | 0 | 4.7941 | 0 | 1.7802 | 6.9174 | 0 | 7.1949 | 0 | 4.1223 | 0 | 1.4089 | 6.9174 | 0 | 7.6985 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4068 | 6.9174 | 0 | 7.1949 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95538 | 1 | 0.9497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95492 | 1 | 0.9497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95217 | 1 | 0.9497 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6546 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.011 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5998 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.5243 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4939 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.4466 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0423 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 67.4016 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3941 | 0 | 8.7135 | 0 | 0 | 67.4016 | 0 | 6.4486 | 0 | 4.7777 | 0 | 0 | 47.5167 | 0 | 1.4563 | 0 | 0.7224 | 0 | 0 | 75.0779 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.63053 | 0 | 0 | 47.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 3.4347 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 21.2282 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 3.4347 | 0 | 12.9402 | 0 | 6.5043 | 0 | 0 | 21.2282 | 0 | 10.4163 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 17.2233 | 0 | 2.3361 | 0 | 0.8881 | 0 | 0 | 20.7843 | 0 | 2.3827 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 17.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 10.9101 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 6.8749 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 7.5553 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9803 | 0 | 1.8925 | 6.9174 | 0 | 7.5553 | 0 | 4.7987 | 0 | 1.7812 | 6.9174 | 0 | 7.1829 | 0 | 4.1231 | 0 | 1.4092 | 6.9174 | 0 | 7.5832 | 0 | 4.139 | 0 | 1.4069 | 6.9174 | 0 | 7.1829 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95522 | 1 | 0.94959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95476 | 1 | 0.94959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95201 | 1 | 0.94959 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4468 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0083 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8411 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.062 |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.096 |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.14 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0582 | 1
|  | 電力 | MWh | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 105.5026 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 7.7507 | 0 | 0 | 105.5026 | 0 | 4.3548 | 0 | 3.6995 | 0 | 0 | 90.1738 | 0 | 0.92466 | 0 | 0.54045 | 0 | 0 | 117.634 | 0 | 0.93404 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 90.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 3.4882 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 23.6744 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 3.4882 | 0 | 10.6559 | 0 | 6.6923 | 0 | 0 | 23.6744 | 0 | 7.6555 | 0 | 4.9211 | 0 | 0 | 20.3984 | 0 | 1.5869 | 0 | 0.81096 | 0 | 0 | 23.8401 | 0 | 1.6301 | 0 | 0.80228 | 0 | 0 | 20.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 13.5389 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 7.2784 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 8.0171 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.8402 | 0 | 1.9679 | 6.9174 | 0 | 8.0171 | 0 | 4.5928 | 0 | 1.7696 | 6.9174 | 0 | 7.664 | 0 | 4.0988 | 0 | 1.4208 | 6.9174 | 0 | 8.3067 | 0 | 4.099 | 0 | 1.4114 | 6.9174 | 0 | 7.664 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.96454 | 1 | 0.94661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96407 | 1 | 0.94661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96129 | 1 | 0.94661 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7556 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.894 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0466 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6214 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.1786 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.2054 |  | 0 |  |  | 0 |  | 33.1636 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0534 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 91.7306 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9569 | 0 | 8.1965 | 0 | 0 | 91.7306 | 0 | 5.1455 | 0 | 4.1178 | 0 | 0 | 75.398 | 0 | 1.1517 | 0 | 0.62971 | 0 | 0 | 100.6901 | 0 | 1.1617 | 0 | 0.58037 | 0 | 0 | 75.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 3.4295 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 21.7357 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 3.4295 | 0 | 10.9524 | 0 | 6.461 | 0 | 0 | 21.7357 | 0 | 8.5516 | 0 | 5.1577 | 0 | 0 | 19.3504 | 0 | 1.9623 | 0 | 0.86931 | 0 | 0 | 22.8984 | 0 | 2.0717 | 0 | 0.89094 | 0 | 0 | 19.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 12.2529 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 7.0201 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 7.7966 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9108 | 0 | 1.9329 | 6.9174 | 0 | 7.7966 | 0 | 4.6464 | 0 | 1.7705 | 6.9174 | 0 | 7.4064 | 0 | 4.1189 | 0 | 1.4191 | 6.9174 | 0 | 7.8731 | 0 | 4.1038 | 0 | 1.4045 | 6.9174 | 0 | 7.4064 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.96342 | 1 | 0.95124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96296 | 1 | 0.95124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96018 | 1 | 0.95124 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5187 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0322 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8273 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8094 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7977 |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.8103 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80368 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0504 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 79.6645 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6753 | 0 | 8.4749 | 0 | 0 | 79.6645 | 0 | 5.6502 | 0 | 4.4509 | 0 | 0 | 63.0797 | 0 | 1.2796 | 0 | 0.64885 | 0 | 0 | 88.4218 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.60559 | 0 | 0 | 63.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 3.4188 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 20.6908 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 3.4188 | 0 | 11.5187 | 0 | 6.2622 | 0 | 0 | 20.6908 | 0 | 9.0191 | 0 | 5.0627 | 0 | 0 | 17.6786 | 0 | 2.1745 | 0 | 0.89078 | 0 | 0 | 21.5791 | 0 | 2.1163 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 17.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 11.5891 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 7.0074 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 7.6682 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9291 | 0 | 1.9149 | 6.9174 | 0 | 7.6682 | 0 | 4.6852 | 0 | 1.7648 | 6.9174 | 0 | 7.2742 | 0 | 4.1335 | 0 | 1.4183 | 6.9174 | 0 | 7.7122 | 0 | 4.1172 | 0 | 1.4046 | 6.9174 | 0 | 7.2742 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.96028 | 1 | 0.95115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95982 | 1 | 0.95115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95705 | 1 | 0.95115 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8694 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0219 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8055 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.748 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.7287 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.6572 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.82329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0479 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 73.8641 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0304 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 73.8641 | 0 | 6.0628 | 0 | 4.6713 | 0 | 0 | 55.1348 | 0 | 1.4053 | 0 | 0.71512 | 0 | 0 | 81.7491 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.62429 | 0 | 0 | 55.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 3.4488 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 21.1229 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 3.4488 | 0 | 12.2808 | 0 | 6.4323 | 0 | 0 | 21.1229 | 0 | 9.4561 | 0 | 5.1135 | 0 | 0 | 16.996 | 0 | 2.2489 | 0 | 0.87974 | 0 | 0 | 21.0748 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.81005 | 0 | 0 | 16.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 11.0139 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 6.959 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 7.6022 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9616 | 0 | 1.9031 | 6.9174 | 0 | 7.6022 | 0 | 4.7275 | 0 | 1.7625 | 6.9174 | 0 | 7.193 | 0 | 4.1174 | 0 | 1.4099 | 6.9174 | 0 | 7.6315 | 0 | 4.1291 | 0 | 1.4059 | 6.9174 | 0 | 7.193 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95752 | 1 | 0.95026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95706 | 1 | 0.95026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9543 | 1 | 0.95026 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0669 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0101 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2753 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2256 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.2232 |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.2395 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0463 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 69.1214 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8248 | 0 | 8.4161 | 0 | 0 | 69.1214 | 0 | 6.0582 | 0 | 4.5245 | 0 | 0 | 50.7632 | 0 | 1.3316 | 0 | 0.69917 | 0 | 0 | 77.3046 | 0 | 1.2223 | 0 | 0.59462 | 0 | 0 | 50.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 3.4452 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 20.5598 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 3.4452 | 0 | 12.2332 | 0 | 6.2555 | 0 | 0 | 20.5598 | 0 | 9.1721 | 0 | 4.8762 | 0 | 0 | 16.173 | 0 | 2.1569 | 0 | 0.82786 | 0 | 0 | 19.0507 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.84399 | 0 | 0 | 16.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 10.9248 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 6.8749 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 7.5081 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9166 | 0 | 1.8769 | 6.9174 | 0 | 7.5081 | 0 | 4.7142 | 0 | 1.7438 | 6.9174 | 0 | 7.1153 | 0 | 4.1136 | 0 | 1.4065 | 6.9174 | 0 | 7.501 | 0 | 4.1299 | 0 | 1.405 | 6.9174 | 0 | 7.1153 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95733 | 1 | 0.95092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95687 | 1 | 0.95092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95411 | 1 | 0.95092 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6583 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0109 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | 灯油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0037 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.9421 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.9264 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.9118 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.046 | 1
|  | 電力 | MWh | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 68.1793 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8653 | 0 | 8.4473 | 0 | 0 | 68.1793 | 0 | 6.1358 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 49.6065 | 0 | 1.3364 | 0 | 0.70207 | 0 | 0 | 76.3927 | 0 | 1.2413 | 0 | 0.61498 | 0 | 0 | 49.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 3.4441 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 3.4441 | 0 | 12.2853 | 0 | 6.2625 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 9.2093 | 0 | 4.883 | 0 | 0 | 16.1191 | 0 | 2.1634 | 0 | 0.83044 | 0 | 0 | 19.0451 | 0 | 2.2609 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 16.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 10.9229 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 6.8749 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 7.5073 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 4.9232 | 0 | 1.8774 | 6.9174 | 0 | 7.5073 | 0 | 4.7197 | 0 | 1.7455 | 6.9174 | 0 | 7.1102 | 0 | 4.1143 | 0 | 1.4067 | 6.9174 | 0 | 7.5006 | 0 | 4.1304 | 0 | 1.4051 | 6.9174 | 0 | 7.1102 | 0 | 3.9537 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9518 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | 3.9404 | 0 | 1.336 | 6.9174 | 0 | 5.548 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0.95722 | 1 | 0.95084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95676 | 1 | 0.95084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.954 | 1 | 0.95084 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4504 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0086 | 1
| 冷却塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1
[39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | 灯油 | kL | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
2 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
3 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
4 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
5 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
6 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
7 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
8 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
9 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
10 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
11 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
12 | 熱源群 | 灯油 | kL
|  | 電力 | MWh
熱源補機
空調機
ポンプ
冷却塔
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## EN_CO_H_cho (hidden)
建物用途 | 2
庁舎 |  |  |  | 冷房 |  |  | 中間 |  | 暖房
熱源1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
熱源2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 7
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
熱源3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 13
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
熱源4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 19 | 1 | L | 1kWh
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36.7 | MJ/L | 3.6MJ/kWh
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  |  | 10.1944
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
熱源5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 25
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
熱源6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 31
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
熱源7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 37
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
熱源8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 43
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
庁舎 |  |  |  | 1: 冷房; 4: 中間; 6: 暖房
熱源1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | bar: 1; 4; 6
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | bar: 1; 4; 6
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | bar: 1; 4; 6
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源補機 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 空調機 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| ポンプ |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 冷却塔 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
熱源4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 0
|  | 電力 | MWh | 2.273 | 0 | 1.36 | 3.6369 | 0 | 2.3971 | 0
| 熱源補機 |  |  | 1.1133 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0
| 空調機 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| ポンプ |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 冷却塔 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
熱源5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 0
|  | 電力 | MWh | 0.93856 | 1.8101 | 0.88828 | 1.4906 | 2.1464 | 2.3971 | 0
| 熱源補機 |  |  | 1.11 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
空調機 | bar: 1 to 7
| ポンプ |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 0
|  | 電力 | MWh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | bar: 1; 4; 6
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
| ポンプ |  |  | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0
冷却塔 | bar: 1 to 7
学校 |  |  |  | 1: 冷房; 4: 中間; 6: 暖房
熱源1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7
熱源8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1: 0; 4: 0; 6: 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
熱源補機 | bar: 1 to 7
空調機 | bar: 1 to 7
ポンプ | bar: 1 to 7
冷却塔 | bar: 1 to 7

## EN_CO_H_sch (hidden)
学校 | 福島市 | 1 | 1 | 冷房 | 1 | 1 | 冷房 | 1 | 暖房 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 福島市（山間部） |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 二本松市および安達郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 伊達郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 相馬市、原町市および相馬郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 双葉郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 郡山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 須賀川市および岩瀬郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 石川郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 田村郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | いわき市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 東白川郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 白河市および西白河郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 耶麻郡西部（喜多方市以西） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 耶麻郡東部（喜多方市以東） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 喜多方市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 会津若松市および河沼郡（柳津町以外） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 大沼郡および河沼郡（柳津町） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
庁舎 | 南会津郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 熱源群 | ガス | kNm3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 電力 | MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 熱源補機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 空調機 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ポンプ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 冷却塔 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1